## CE
Identifikačné číslo notifikovaného skúšobného laboratória | 1015
Obchodné meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka | KORAD Radiators, s.r.o. Vstupný areál U. S. Steel 044 54 Košice
Slovensko
Posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo prvýkrát označenie použité | 20
Referenčné číslo VoP | KORAD 05-2020
Č. použitej európskej normy podľa odkazu uvedeného v OJEU | EN 442-1:2015
Jedinečný identifikačný kód typu výrobku* | Oceľové panelové radiátory
Plánované použitie výrobku, tak ako je uvedené v použitej európskej norme | Vo vykurovacích systémoch budov
Úroveň alebo trieda deklarovaných prevádzkových parametrov | Reakcia na oheň: A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok: Žiadne
Tesnosť pod tlakom: Žiadny únik pri 1,3 x MOP
Odolnosť voči pôsobenie tlaku:
žiadne prasknutie pri 1,69 x MOP
maximálny prevádzkový tlak (MOP): 1000 kPa
Teplota povrchu: Maximálne 110ºC
Menovité tepelné výkony:
Φ30 ; Φ50 - uvedené v tabuľkách (W)
* Jedinečný identifikačný kód výrobku je uvedený na nasledovných listoch, kde sa nachádzajú aj hodnoty tepelných výkonov a koeficienty charakteristickej rovnice | Tepelný výkon v odlišných prevádzkových podmienkach
(charakteristická krivka): Φ = KM x ΔTn
Životnosť ako:
Odolnosť voči korózii: žiadna korózia po 100 hod. pôsobenia vlhkosti
Odolnosť voči malým nárazom: Trieda 0

## Poznámky
Tabuľky parametrov radiátorov radiátorov KORAD
Popis parametrov uvedených v hlavičke tabuľky
Objednávací kód | Jedinečné identifikačné číslo typu a rozmeru výrobku zahŕňajúce všetky modifikácie
Starý kód výrobku | Pôvodné identifikačné číslo výrobku používané do roku 2019
Typ a rozmer | Vyrábané typy |  | Spôsob pripojenia
| 10 | jeden panel bez konvektora | K | Kompakt - bočné pripojenie
| 11 | jeden panel s jedným konvektorom | VKP | Ventil kompakt pravý - pravé spodné pripojenie
| 20 | dva panely bez konvektorov | VKL | Ventil kompakt ľavý - ľavé spodné pripojenie
| 21 | dva panely a jeden konvektor | VKM | Ventil kompakt stredový - spodné priojenie v strede
| 22 | dva panely a dva konvektory
| 30 | tri panely bez konvektorov
| 33 | tri panely a tri konvektory
| Výšky radiátorov (mm) | Dĺžky radiátorov | Doplnkové označenia
| 300 | v rozsahu 400 až 3000 mm | W | radiátor typ 20 o šírke 100mm
| 400 | s krokom 100mm | Z | pozinkovaný radiátor
| 500 | typy PLAN len do dĺžky 2000mm | PLAN | radiátor s hladkou čelnou plochou
550
600
900
Farba | Farebný odtieň uvádzaný v stupnici RAL. Štandardný odtieň výrobkov je RAL 9016
Počet kusov v palete | Číslo udáva počet kusov na ucelenej palete z daného typu výrobku
Plocha (m2) | Celková plocha povrchu vykurovacieho telesa
Hmotnosť netto (kg) | Hmotnosť samotného radiátora
Hmotnosť brutto (kg) | Hmotnosť radiátora zahŕňajúca obal a podiel váhy palety
Výkon (W) 75/65/20°C | Výkon radiátora je uvádzaný pri skúšobných podmienkach podľa EN 442-2.
Vstupná teplota vody 75°C
Výstupná teplota vody 65°C
Teplota vzduchu 20°C
Parameter KM | Parametre umožňujúce prepočet tepelného výkonu pri iných teplotných podmienkach
Koeficient n
ΦL - výkon radiátora prislúchajúci jeho dĺžke (W)
Φ - výkon radiátora pri dĺžke 1m (W)
pričom
kde
t1 - vstupná teplota vody (°C)
t2 - výstupná teplota vody (°C)
tr - teplota vzduchu (°C)
Φ=𝐾_𝑀.Δ𝑇^𝑛
Φ_𝐿= Φ.𝐿
Δ𝑇= (𝑡_1+𝑡_2)/2 − 𝑡_𝑟

## Typ K
Objednávací kód | Starý kód výrobku | Názov podrobný | Typ a rozmer | Farba | Počet kusov v palete | Plocha (m2) | Hmotnosť netto (kg) | Hmotnosť brutto (kg) | Výkon (W) 75/65/20°C | Výkon (W) 55/45/20°C | Parameter KM | Koeficient n
K00103004009016011 | 1043040013 | 10K 300x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.268 | 2.524 | 3.357 | 137 | 69 | 1.7647 | 1.3461
K00103005009016011 | 1043050013 | 10K 300x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x500 | RAL9016 | 14 | 0.33 | 3.155 | 4.197 | 171 | 86 | 1.7647 | 1.3461
K001030050Z9016011 | 1043050015 | 10K 300x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x500 Zn | RAL9016 | 14 | 0.33 | 3.155 | 4.197 | 171 | 86 | 1.7647 | 1.3461
K00103006009016011 | 1043060013 | 10K 300x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x600 | RAL9016 | 14 | 0.4 | 3.786 | 5.036 | 205 | 103 | 1.7647 | 1.3461
K001030060Z9016011 | 1043060015 | 10K 300x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x600 Zn | RAL9016 | 14 | 0.4 | 3.786 | 5.036 | 205 | 103 | 1.7647 | 1.3461
K00103007009016011 | 1043070013 | 10K 300x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x700 | RAL9016 | 14 | 0.47 | 4.417 | 5.875 | 239 | 120 | 1.7647 | 1.3461
K00103008009016011 | 1043080013 | 10K 300x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x800 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 5.048 | 6.714 | 274 | 137 | 1.7647 | 1.3461
K00103009009016011 | 1043090013 | 10K 300x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x900 | RAL9016 | 14 | 0.61 | 5.679 | 7.553 | 308 | 155 | 1.7647 | 1.3461
K00103010009016011 | 1043100013 | 10K 300x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1000 | RAL9016 | 14 | 0.67 | 6.31 | 8.392 | 342 | 172 | 1.7647 | 1.3461
K00103011009016011 | 1043110013 | 10K 300x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1100 | RAL9016 | 14 | 0.74 | 6.941 | 9.231 | 376 | 189 | 1.7647 | 1.3461
K00103012009016011 | 1043120013 | 10K 300x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1200 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.572 | 10.07 | 410 | 206 | 1.7647 | 1.3461
K00103013009016011 | 1043130013 | 10K 300x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1300 | RAL9016 | 14 | 0.88 | 8.203 | 10.909 | 445 | 223 | 1.7647 | 1.3461
K00103014009016011 | 1043140013 | 10K 300x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1400 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.834 | 11.748 | 479 | 241 | 1.7647 | 1.3461
K00103015009016011 | 1043150013 | 10K 300x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1500 | RAL9016 | 14 | 1.01 | 9.465 | 12.587 | 513 | 258 | 1.7647 | 1.3461
K00103016009016011 | 1043160013 | 10K 300x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1600 | RAL9016 | 14 | 1.08 | 10.096 | 13.426 | 547 | 275 | 1.7647 | 1.3461
K00103017009016011 | 1043170013 | 10K 300x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1700 | RAL9016 | 14 | 1.15 | 10.727 | 14.265 | 581 | 292 | 1.7647 | 1.3461
K00103018009016011 | 1043180013 | 10K 300x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1800 | RAL9016 | 14 | 1.22 | 11.358 | 15.104 | 616 | 309 | 1.7647 | 1.3461
K00103019009016011 | 1043190013 | 10K 300x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x1900 | RAL9016 | 14 | 1.29 | 11.989 | 15.943 | 650 | 326 | 1.7647 | 1.3461
K00103020009016011 | 1043200013 | 10K 300x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2000 | RAL9016 | 14 | 1.35 | 12.62 | 16.782 | 684 | 344 | 1.7647 | 1.3461
K00103021009016011 | 1043210013 | 10K 300x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2100 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 13.251 | 17.621 | 718 | 361 | 1.7647 | 1.3461
K00103022009016011 | 1043220013 | 10K 300x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2200 | RAL9016 | 14 | 1.49 | 13.882 | 18.46 | 752 | 378 | 1.7647 | 1.3461
K00103023009016011 | 1043230013 | 10K 300x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2300 | RAL9016 | 14 | 1.56 | 14.513 | 19.299 | 787 | 395 | 1.7647 | 1.3461
K00103024009016011 | 1043240013 | 10K 300x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2400 | RAL9016 | 14 | 1.62 | 15.144 | 20.138 | 821 | 412 | 1.7647 | 1.3461
K00103025009016011 | 1043250013 | 10K 300x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2500 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 15.775 | 20.977 | 855 | 430 | 1.7647 | 1.3461
K00103026009016011 | 1043260013 | 10K 300x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2600 | RAL9016 | 14 | 1.76 | 16.406 | 21.816 | 889 | 447 | 1.7647 | 1.3461
K00103027009016011 | 1043270013 | 10K 300x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2700 | RAL9016 | 14 | 1.83 | 17.037 | 22.655 | 923 | 464 | 1.7647 | 1.3461
K00103028009016011 | 1043280013 | 10K 300x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2800 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.668 | 23.494 | 958 | 481 | 1.7647 | 1.3461
K00103029009016011 | 1043290013 | 10K 300x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x2900 | RAL9016 | 14 | 1.96 | 18.299 | 24.333 | 992 | 498 | 1.7647 | 1.3461
K00103030009016011 | 1043300013 | 10K 300x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x3000 | RAL9016 | 14 | 2.03 | 18.93 | 25.172 | 1026 | 515 | 1.7647 | 1.3461
K00104004009016011 | 1044040013 | 10K 400x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x400 | RAL9016 | 28 | 0.36 | 3.324 | 4.476 | 177 | 90 | 2.4025 | 1.3337
K00104005009016011 | 1044050013 | 10K 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x500 | RAL9016 | 14 | 0.45 | 4.155 | 5.595 | 222 | 112 | 2.4025 | 1.3337
K001040050Z9016011 | 1044050015 | 10K 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x500 Zn | RAL9016 | 14 | 0.45 | 4.155 | 5.595 | 222 | 112 | 2.4025 | 1.3337
K00104006009016011 | 1044060013 | 10K 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x600 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 4.986 | 6.714 | 266 | 135 | 2.4025 | 1.3337
K001040060Z9016011 | 1044060015 | 10K 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x600 Zn | RAL9016 | 14 | 0.54 | 4.986 | 6.714 | 266 | 135 | 2.4025 | 1.3337
K00104007009016011 | 1044070013 | 10K 400x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x700 | RAL9016 | 14 | 0.63 | 5.817 | 7.833 | 310 | 157 | 2.4025 | 1.3337
K00104008009016011 | 1044080013 | 10K 400x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x800 | RAL9016 | 14 | 0.72 | 6.648 | 8.952 | 354 | 179 | 2.4025 | 1.3337
K00104009009016011 | 1044090013 | 10K 400x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x900 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.479 | 10.071 | 399 | 202 | 2.4025 | 1.3337
K00104010009016011 | 1044100013 | 10K 400x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1000 | RAL9016 | 14 | 0.9 | 8.31 | 11.19 | 443 | 224 | 2.4025 | 1.3337
K00104011009016011 | 1044110013 | 10K 400x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1100 | RAL9016 | 14 | 1 | 9.141 | 12.309 | 487 | 247 | 2.4025 | 1.3337
K00104012009016011 | 1044120013 | 10K 400x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1200 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.972 | 13.428 | 532 | 269 | 2.4025 | 1.3337
K00104013009016011 | 1044130013 | 10K 400x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1300 | RAL9016 | 14 | 1.18 | 10.803 | 14.547 | 576 | 292 | 2.4025 | 1.3337
K00104014009016011 | 1044140013 | 10K 400x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1400 | RAL9016 | 14 | 1.27 | 11.634 | 15.666 | 620 | 314 | 2.4025 | 1.3337
K00104015009016011 | 1044150013 | 10K 400x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1500 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 12.465 | 16.785 | 665 | 336 | 2.4025 | 1.3337
K00104016009016011 | 1044160013 | 10K 400x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1600 | RAL9016 | 14 | 1.45 | 13.296 | 17.904 | 709 | 359 | 2.4025 | 1.3337
K00104017009016011 | 1044170013 | 10K 400x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1700 | RAL9016 | 14 | 1.54 | 14.127 | 19.023 | 753 | 381 | 2.4025 | 1.3337
K00104018009016011 | 1044180013 | 10K 400x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1800 | RAL9016 | 14 | 1.63 | 14.958 | 20.142 | 797 | 404 | 2.4025 | 1.3337
K00104019009016011 | 1044190013 | 10K 400x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x1900 | RAL9016 | 14 | 1.72 | 15.789 | 21.261 | 842 | 426 | 2.4025 | 1.3337
K00104020009016011 | 1044200013 | 10K 400x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2000 | RAL9016 | 14 | 1.81 | 16.62 | 22.38 | 886 | 448 | 2.4025 | 1.3337
K00104021009016011 | 1044210013 | 10K 400x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2100 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.451 | 23.499 | 930 | 471 | 2.4025 | 1.3337
K00104022009016011 | 1044220013 | 10K 400x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2200 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 18.282 | 24.618 | 975 | 493 | 2.4025 | 1.3337
K00104023009016011 | 1044230013 | 10K 400x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2300 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 19.113 | 25.737 | 1019 | 516 | 2.4025 | 1.3337
K00104024009016011 | 1044240013 | 10K 400x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2400 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 19.944 | 26.856 | 1063 | 538 | 2.4025 | 1.3337
K00104025009016011 | 1044250013 | 10K 400x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2500 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 20.775 | 27.975 | 1108 | 561 | 2.4025 | 1.3337
K00104026009016011 | 1044260013 | 10K 400x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2600 | RAL9016 | 14 | 2.36 | 21.606 | 29.094 | 1152 | 583 | 2.4025 | 1.3337
K00104027009016011 | 1044270013 | 10K 400x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2700 | RAL9016 | 14 | 2.45 | 22.437 | 30.213 | 1196 | 605 | 2.4025 | 1.3337
K00104028009016011 | 1044280013 | 10K 400x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2800 | RAL9016 | 14 | 2.54 | 23.268 | 31.332 | 1240 | 628 | 2.4025 | 1.3337
K00104029009016011 | 1044290013 | 10K 400x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x2900 | RAL9016 | 14 | 2.63 | 24.099 | 32.451 | 1285 | 650 | 2.4025 | 1.3337
K00104030009016011 | 1044300013 | 10K 400x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x3000 | RAL9016 | 14 | 2.72 | 24.93 | 33.57 | 1329 | 673 | 2.4025 | 1.3337
K00105004009016011 | 1045040013 | 10K 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x400 | RAL9016 | 14 | 0.456 | 3.955 | 4.826 | 214 | 109 | 3.0521 | 1.3212
K001050040Z9016011 | 1045040015 | 10K 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x400 Zn | RAL9016 | 14 | 0.456 | 3.955 | 4.826 | 214 | 109 | 3.0521 | 1.3212
K00105005009016011 | 1045050013 | 10K 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x500 | RAL9016 | 14 | 0.57 | 4.944 | 6.033 | 268 | 137 | 3.0521 | 1.3212
K001050050Z9016011 | 1045050015 | 10K 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x500 Zn | RAL9016 | 14 | 0.57 | 4.944 | 6.033 | 268 | 137 | 3.0521 | 1.3212
K00105006009016011 | 1045060013 | 10K 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x600 | RAL9016 | 14 | 0.68 | 5.933 | 7.24 | 322 | 164 | 3.0521 | 1.3212
K001050060Z9016011 | 1045060015 | 10K 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x600 Zn | RAL9016 | 14 | 0.68 | 5.933 | 7.24 | 322 | 164 | 3.0521 | 1.3212
K00105007009016011 | 1045070013 | 10K 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x700 | RAL9016 | 14 | 0.79 | 6.922 | 8.448 | 375 | 191 | 3.0521 | 1.3212
K001050070Z9016011 | 1045070015 | 10K 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x700 Zn | RAL9016 | 14 | 0.79 | 6.922 | 8.448 | 375 | 191 | 3.0521 | 1.3212
K00105008009016011 | 1045080013 | 10K 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x800 | RAL9016 | 14 | 0.91 | 7.91 | 9.656 | 429 | 218 | 3.0521 | 1.3212
K001050080Z9016011 | 1045080015 | 10K 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x800 Zn | RAL9016 | 14 | 0.91 | 7.91 | 9.656 | 429 | 218 | 3.0521 | 1.3212
K00105009009016011 | 1045090013 | 10K 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x900 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 8.899 | 10.863 | 482 | 246 | 3.0521 | 1.3212
K001050090Z9016011 | 1045090015 | 10K 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x900 Zn | RAL9016 | 14 | 1.02 | 8.899 | 10.863 | 482 | 246 | 3.0521 | 1.3212
K00105010009016011 | 1045100013 | 10K 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1000 | RAL9016 | 14 | 1.13 | 9.888 | 12.071 | 536 | 273 | 3.0521 | 1.3212
K001050100Z9016011 | 1045100015 | 10K 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1000 Zn | RAL9016 | 14 | 1.13 | 9.888 | 12.071 | 536 | 273 | 3.0521 | 1.3212
K00105011009016011 | 1045110013 | 10K 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1100 | RAL9016 | 14 | 1.25 | 10.877 | 13.279 | 590 | 300 | 3.0521 | 1.3212
K001050110Z9016011 | 1045110015 | 10K 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1100 Zn | RAL9016 | 14 | 1.25 | 10.877 | 13.279 | 590 | 300 | 3.0521 | 1.3212
K00105012009016011 | 1045120013 | 10K 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1200 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.866 | 14.486 | 643 | 328 | 3.0521 | 1.3212
K001050120Z9016011 | 1045120015 | 10K 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1200 Zn | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.866 | 14.486 | 643 | 328 | 3.0521 | 1.3212
K00105013009016011 | 1045130013 | 10K 500x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1300 | RAL9016 | 14 | 1.48 | 12.854 | 15.694 | 697 | 355 | 3.0521 | 1.3212
K00105014009016011 | 1045140013 | 10K 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1400 | RAL9016 | 14 | 1.59 | 13.843 | 16.902 | 750 | 382 | 3.0521 | 1.3212
K001050140Z9016011 | 1045140015 | 10K 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1400 Zn | RAL9016 | 14 | 1.59 | 13.843 | 16.902 | 750 | 382 | 3.0521 | 1.3212
K00105015009016011 | 1045150013 | 10K 500x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1500 | RAL9016 | 14 | 1.7 | 14.832 | 18.109 | 804 | 410 | 3.0521 | 1.3212
K00105016009016011 | 1045160013 | 10K 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1600 | RAL9016 | 14 | 1.82 | 15.821 | 19.317 | 858 | 437 | 3.0521 | 1.3212
K001050160Z9016011 | 1045160015 | 10K 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1600 Zn | RAL9016 | 14 | 1.82 | 15.821 | 19.317 | 858 | 437 | 3.0521 | 1.3212
K00105017009016011 | 1045170013 | 10K 500x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1700 | RAL9016 | 14 | 1.93 | 16.81 | 20.525 | 911 | 464 | 3.0521 | 1.3212
K00105018009016011 | 1045180013 | 10K 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1800 | RAL9016 | 14 | 2.04 | 17.798 | 21.732 | 965 | 491 | 3.0521 | 1.3212
K001050180Z9016011 | 1045180015 | 10K 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1800 Zn | RAL9016 | 14 | 2.04 | 17.798 | 21.732 | 965 | 491 | 3.0521 | 1.3212
K00105019009016011 | 1045190013 | 10K 500x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1900 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 18.787 | 22.94 | 1018 | 519 | 3.0521 | 1.3212
K00105020009016011 | 1045200013 | 10K 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2000 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 19.776 | 24.148 | 1072 | 546 | 3.0521 | 1.3212
K001050200Z9016011 | 1045200015 | 10K 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2000 Zn | RAL9016 | 14 | 2.27 | 19.776 | 24.148 | 1072 | 546 | 3.0521 | 1.3212
K00105021009016011 | 1045210013 | 10K 500x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2100 | RAL9016 | 14 | 2.39 | 20.765 | 25.356 | 1126 | 573 | 3.0521 | 1.3212
K00105022009016011 | 1045220013 | 10K 500x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2200 | RAL9016 | 14 | 2.5 | 21.754 | 26.563 | 1179 | 601 | 3.0521 | 1.3212
K00105023009016011 | 1045230013 | 10K 500x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2300 | RAL9016 | 14 | 2.61 | 22.742 | 27.771 | 1233 | 628 | 3.0521 | 1.3212
K00105024009016011 | 1045240013 | 10K 500x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2400 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.731 | 28.979 | 1286 | 655 | 3.0521 | 1.3212
K00105025009016011 | 1045250013 | 10K 500x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2500 | RAL9016 | 14 | 2.84 | 24.72 | 30.186 | 1340 | 683 | 3.0521 | 1.3212
K00105026009016011 | 1045260013 | 10K 500x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2600 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 25.709 | 31.394 | 1394 | 710 | 3.0521 | 1.3212
K00105027009016011 | 1045270013 | 10K 500x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2700 | RAL9016 | 14 | 3.07 | 26.698 | 32.602 | 1447 | 737 | 3.0521 | 1.3212
K00105028009016011 | 1045280013 | 10K 500x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2800 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 27.686 | 33.809 | 1501 | 764 | 3.0521 | 1.3212
K00105029009016011 | 1045290013 | 10K 500x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2900 | RAL9016 | 14 | 3.3 | 28.675 | 35.017 | 1554 | 792 | 3.0521 | 1.3212
K00105030009016011 | 1045300013 | 10K 500x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x3000 | RAL9016 | 14 | 3.41 | 29.664 | 36.225 | 1608 | 819 | 3.0521 | 1.3212
K00105506009016011 | 1041060013 | 10K 550x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 550x600 | RAL9016 | 14 | 0.747 | 6.814 | 8.359 | 350 | 179 | 3.4069 | 1.3145
K00105508009016011 | 1041080013 | 10K 550x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 550x800 | RAL9016 | 14 | 0.996 | 9.085 | 11.145 | 466 | 238 | 3.4069 | 1.3145
K00106004009016011 | 1046040013 | 10K 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x400 | RAL9016 | 14 | 0.552 | 4.723 | 5.794 | 248 | 127 | 3.7112 | 1.3087
K001060040Z9016011 | 1046040015 | 10K 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x400 Zn | RAL9016 | 14 | 0.552 | 4.723 | 5.794 | 248 | 127 | 3.7112 | 1.3087
K00106005009016011 | 1046050013 | 10K 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x500 | RAL9016 | 14 | 0.69 | 5.904 | 7.242 | 311 | 159 | 3.7112 | 1.3087
K001060050Z9016011 | 1046050015 | 10K 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x500 Zn | RAL9016 | 14 | 0.69 | 5.904 | 7.242 | 311 | 159 | 3.7112 | 1.3087
K00106006009016011 | 1046060013 | 10K 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x600 | RAL9016 | 14 | 0.82 | 7.085 | 8.691 | 373 | 191 | 3.7112 | 1.3087
K001060060Z9016011 | 1046060015 | 10K 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x600 Zn | RAL9016 | 14 | 0.82 | 7.085 | 8.691 | 373 | 191 | 3.7112 | 1.3087
K00106007009016011 | 1046070013 | 10K 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x700 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.266 | 10.14 | 435 | 223 | 3.7112 | 1.3087
K001060070Z9016011 | 1046070015 | 10K 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x700 Zn | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.266 | 10.14 | 435 | 223 | 3.7112 | 1.3087
K00106008009016011 | 1046080013 | 10K 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x800 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.446 | 11.588 | 497 | 255 | 3.7112 | 1.3087
K001060080Z9016011 | 1046080015 | 10K 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x800 Zn | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.446 | 11.588 | 497 | 255 | 3.7112 | 1.3087
K00106009009016011 | 1046090013 | 10K 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x900 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.627 | 13.037 | 559 | 286 | 3.7112 | 1.3087
K001060090Z9016011 | 1046090015 | 10K 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x900 Zn | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.627 | 13.037 | 559 | 286 | 3.7112 | 1.3087
K00106010009016011 | 1046100013 | 10K 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1000 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
K001060100Z9016011 | 1046100015 | 10K 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1000 Zn | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
K00106011009016011 | 1046110013 | 10K 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1100 | RAL9016 | 14 | 1.5 | 12.989 | 15.934 | 683 | 350 | 3.7112 | 1.3087
K001060110Z9016011 | 1046110015 | 10K 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1100 Zn | RAL9016 | 14 | 1.5 | 12.989 | 15.934 | 683 | 350 | 3.7112 | 1.3087
K00106012009016011 | 1046120013 | 10K 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1200 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.17 | 17.383 | 745 | 382 | 3.7112 | 1.3087
K001060120Z9016011 | 1046120015 | 10K 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1200 Zn | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.17 | 17.383 | 745 | 382 | 3.7112 | 1.3087
K00106013009016011 | 1046130013 | 10K 600x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1300 | RAL9016 | 14 | 1.77 | 15.35 | 18.831 | 807 | 414 | 3.7112 | 1.3087
K00106014009016011 | 1046140013 | 10K 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1400 | RAL9016 | 14 | 1.91 | 16.531 | 20.28 | 869 | 445 | 3.7112 | 1.3087
K001060140Z9016011 | 1046140015 | 10K 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1400 Zn | RAL9016 | 14 | 1.91 | 16.531 | 20.28 | 869 | 445 | 3.7112 | 1.3087
K00106015009016011 | 1046150013 | 10K 600x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1500 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 17.712 | 21.729 | 932 | 477 | 3.7112 | 1.3087
K00106016009016011 | 1046160013 | 10K 600x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1600 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 18.893 | 23.177 | 994 | 509 | 3.7112 | 1.3087
K00106017009016011 | 1046170013 | 10K 600x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1700 | RAL9016 | 14 | 2.32 | 20.074 | 24.626 | 1056 | 541 | 3.7112 | 1.3087
K00106018009016011 | 1046180013 | 10K 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1800 | RAL9016 | 14 | 2.46 | 21.254 | 26.075 | 1118 | 573 | 3.7112 | 1.3087
K001060180Z9016011 | 1046180015 | 10K 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1800 Zn | RAL9016 | 14 | 2.46 | 21.254 | 26.075 | 1118 | 573 | 3.7112 | 1.3087
K00106019009016011 | 1046190013 | 10K 600x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1900 | RAL9016 | 14 | 2.6 | 22.435 | 27.523 | 1180 | 604 | 3.7112 | 1.3087
K00106020009016011 | 1046200013 | 10K 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2000 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.616 | 28.972 | 1242 | 636 | 3.7112 | 1.3087
K001060200Z9016011 | 1046200015 | 10K 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2000 Zn | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.616 | 28.972 | 1242 | 636 | 3.7112 | 1.3087
K00106021009016011 | 1046210013 | 10K 600x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2100 | RAL9016 | 14 | 2.87 | 24.797 | 30.42 | 1304 | 668 | 3.7112 | 1.3087
K00106022009016011 | 1046220013 | 10K 600x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2200 | RAL9016 | 14 | 3.01 | 25.978 | 31.869 | 1366 | 700 | 3.7112 | 1.3087
K00106023009016011 | 1046230013 | 10K 600x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2300 | RAL9016 | 14 | 3.14 | 27.158 | 33.318 | 1428 | 732 | 3.7112 | 1.3087
K00106024009016011 | 1046240013 | 10K 600x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2400 | RAL9016 | 14 | 3.28 | 28.339 | 34.766 | 1490 | 764 | 3.7112 | 1.3087
K00106025009016011 | 1046250013 | 10K 600x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2500 | RAL9016 | 14 | 3.42 | 29.52 | 36.215 | 1553 | 795 | 3.7112 | 1.3087
K00106026009016011 | 1046260013 | 10K 600x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2600 | RAL9016 | 14 | 3.55 | 30.701 | 37.664 | 1615 | 827 | 3.7112 | 1.3087
K00106027009016011 | 1046270013 | 10K 600x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2700 | RAL9016 | 14 | 3.69 | 31.882 | 39.112 | 1677 | 859 | 3.7112 | 1.3087
K00106028009016011 | 1046280013 | 10K 600x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 33.062 | 40.561 | 1739 | 891 | 3.7112 | 1.3087
K00106029009016011 | 1046290013 | 10K 600x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2900 | RAL9016 | 14 | 3.96 | 34.243 | 42.01 | 1801 | 923 | 3.7112 | 1.3087
K00106030009016011 | 1046300013 | 10K 600x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x3000 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 35.424 | 43.458 | 1863 | 954 | 3.7112 | 1.3087
K00109004009016011 | 1049040013 | 10K 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x400 | RAL9016 | 14 | 0.816 | 7.2 | 9.055 | 332 | 173 | 5.7327 | 1.2714
K001090040Z9016011 | 1049040015 | 10K 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x400 Zn | RAL9016 | 14 | 0.816 | 7.2 | 9.055 | 332 | 173 | 5.7327 | 1.2714
K00109005009016011 | 1049050013 | 10K 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x500 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 9 | 11.319 | 415 | 216 | 5.7327 | 1.2714
K001090050Z9016011 | 1049050015 | 10K 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x500 Zn | RAL9016 | 14 | 1.02 | 9 | 11.319 | 415 | 216 | 5.7327 | 1.2714
K00109006009016011 | 1049060013 | 10K 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x600 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.8 | 13.582 | 497 | 260 | 5.7327 | 1.2714
K001090060Z9016011 | 1049060015 | 10K 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x600 Zn | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.8 | 13.582 | 497 | 260 | 5.7327 | 1.2714
K00109007009016011 | 1049070013 | 10K 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x700 | RAL9016 | 14 | 1.44 | 12.6 | 15.845 | 580 | 303 | 5.7327 | 1.2714
K001090070Z9016011 | 1049070015 | 10K 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x700 Zn | RAL9016 | 14 | 1.44 | 12.6 | 15.845 | 580 | 303 | 5.7327 | 1.2714
K00109008009016011 | 1049080013 | 10K 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.4 | 18.108 | 663 | 346 | 5.7327 | 1.2714
K001090080Z9016011 | 1049080015 | 10K 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x800 Zn | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.4 | 18.108 | 663 | 346 | 5.7327 | 1.2714
K00109009009016011 | 1049090013 | 10K 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x900 | RAL9016 | 14 | 1.85 | 16.2 | 20.371 | 746 | 390 | 5.7327 | 1.2714
K001090090Z9016011 | 1049090015 | 10K 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x900 Zn | RAL9016 | 14 | 1.85 | 16.2 | 20.371 | 746 | 390 | 5.7327 | 1.2714
K00109010009016011 | 1049100013 | 10K 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1000 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 18 | 22.634 | 829 | 433 | 5.7327 | 1.2714
K001090100Z9016011 | 1049100015 | 10K 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1000 Zn | RAL9016 | 14 | 2.05 | 18 | 22.634 | 829 | 433 | 5.7327 | 1.2714
K00109011009016011 | 1049110013 | 10K 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1100 | RAL9016 | 14 | 2.26 | 19.8 | 24.897 | 912 | 476 | 5.7327 | 1.2714
K001090110Z9016011 | 1049110015 | 10K 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1100 Zn | RAL9016 | 14 | 2.26 | 19.8 | 24.897 | 912 | 476 | 5.7327 | 1.2714
K00109012009016011 | 1049120013 | 10K 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1200 | RAL9016 | 14 | 2.47 | 21.6 | 27.16 | 995 | 519 | 5.7327 | 1.2714
K001090120Z9016011 | 1049120015 | 10K 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1200 Zn | RAL9016 | 14 | 2.47 | 21.6 | 27.16 | 995 | 519 | 5.7327 | 1.2714
K00109013009016011 | 1049130013 | 10K 900x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1300 | RAL9016 | 14 | 2.67 | 23.4 | 29.423 | 1078 | 563 | 5.7327 | 1.2714
K00109014009016011 | 1049140013 | 10K 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1400 | RAL9016 | 14 | 2.88 | 25.2 | 31.686 | 1161 | 606 | 5.7327 | 1.2714
K001090140Z9016011 | 1049140015 | 10K 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1400 Zn | RAL9016 | 14 | 2.88 | 25.2 | 31.686 | 1161 | 606 | 5.7327 | 1.2714
K00109015009016011 | 1049150013 | 10K 900x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1500 | RAL9016 | 14 | 3.08 | 27 | 33.949 | 1244 | 649 | 5.7327 | 1.2714
K00109016009016011 | 1049160013 | 10K 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1600 | RAL9016 | 14 | 3.29 | 28.8 | 36.212 | 1326 | 693 | 5.7327 | 1.2714
K001090160Z9016011 | 1049160013 | 10K 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900 x1600 Zn | RAL9016 | 14 | 3.29 | 28.8 | 36.212 | 1326 | 693 | 5.7327 | 1.2714
K00109017009016011 | 1049170013 | 10K 900x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1700 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 30.6 | 38.475 | 1409 | 736 | 5.7327 | 1.2714
K00109018009016011 | 1049180013 | 10K 900x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1800 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 32.4 | 40.738 | 1492 | 779 | 5.7327 | 1.2714
K00109019009016011 | 1049190013 | 10K 900x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1900 | RAL9016 | 14 | 3.91 | 34.2 | 43.001 | 1575 | 822 | 5.7327 | 1.2714
K00109020009016011 | 1049200013 | 10K 900x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2000 | RAL9016 | 14 | 4.11 | 36 | 45.264 | 1658 | 866 | 5.7327 | 1.2714
K00109021009016011 | 1049210013 | 10K 900x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2100 | RAL9016 | 14 | 4.32 | 37.8 | 47.527 | 1741 | 909 | 5.7327 | 1.2714
K00109022009016011 | 1049220013 | 10K 900x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2200 | RAL9016 | 14 | 4.52 | 39.6 | 49.79 | 1824 | 952 | 5.7327 | 1.2714
K00109023009016011 | 1049230013 | 10K 900x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2300 | RAL9016 | 14 | 4.73 | 41.4 | 52.053 | 1907 | 996 | 5.7327 | 1.2714
K00109024009016011 | 1049240013 | 10K 900x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2400 | RAL9016 | 14 | 4.93 | 43.2 | 54.316 | 1990 | 1039 | 5.7327 | 1.2714
K00109025009016011 | 1049250013 | 10K 900x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2500 | RAL9016 | 14 | 5.14 | 45 | 56.579 | 2073 | 1082 | 5.7327 | 1.2714
K00109026009016011 | 1049260013 | 10K 900x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2600 | RAL9016 | 14 | 5.35 | 46.8 | 58.842 | 2155 | 1125 | 5.7327 | 1.2714
K00109027009016011 | 1049270013 | 10K 900x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2700 | RAL9016 | 14 | 5.55 | 48.6 | 61.105 | 2238 | 1169 | 5.7327 | 1.2714
K00109028009016011 | 1049280013 | 10K 900x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2800 | RAL9016 | 14 | 5.76 | 50.4 | 63.368 | 2321 | 1212 | 5.7327 | 1.2714
K00109029009016011 | 1049290013 | 10K 900x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x2900 | RAL9016 | 14 | 5.96 | 52.2 | 65.631 | 2404 | 1255 | 5.7327 | 1.2714
K00109030009016011 | 1049300013 | 10K 900x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x3000 | RAL9016 | 14 | 6.17 | 54 | 67.894 | 2487 | 1299 | 5.7327 | 1.2714
K00113004009016011 | 1143042013 | 11K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.189 | 5.07 | 218 | 112 | 3.3446 | 1.3021
K00113005009016011 | 1143052013 | 11K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x500 | RAL9016 | 14 | 1 | 5.011 | 5.97 | 273 | 140 | 3.3446 | 1.3021
K00113006009016011 | 1143062013 | 11K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x600 | RAL9016 | 14 | 1.21 | 5.832 | 6.806 | 327 | 168 | 3.3446 | 1.3021
K00113007009016011 | 1143072013 | 11K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x700 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 6.654 | 7.698 | 382 | 196 | 3.3446 | 1.3021
K00113007U09016011 | 1183072013 | 11K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11KU 300x700 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 6.654 | 7.698 | 382 | 196 | 3.3446 | 1.3021
K00113008009016011 | 1143082013 | 11K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 7.475 | 8.516 | 436 | 224 | 3.3446 | 1.3021
K00113009009016011 | 1143092013 | 11K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x900 | RAL9016 | 14 | 1.86 | 8.297 | 9.405 | 491 | 252 | 3.3446 | 1.3021
K00113010009016011 | 1143102013 | 11K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1000 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 9.118 | 10.248 | 545 | 280 | 3.3446 | 1.3021
K00113011009016011 | 1143112013 | 11K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1100 | RAL9016 | 14 | 2.3 | 9.939 | 11.122 | 600 | 308 | 3.3446 | 1.3021
K00113012009016011 | 1143122013 | 11K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1200 | RAL9016 | 14 | 2.51 | 10.761 | 11.976 | 654 | 336 | 3.3446 | 1.3021
K00113013009016011 | 1143132013 | 11K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1300 | RAL9016 | 14 | 2.74 | 11.582 | 12.868 | 709 | 364 | 3.3446 | 1.3021
K00113014009016011 | 1143142013 | 11K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1400 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 12.404 | 13.218 | 763 | 392 | 3.3446 | 1.3021
K00113015009016011 | 1143152013 | 11K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1500 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 13.225 | 14.663 | 818 | 421 | 3.3446 | 1.3021
K00113016009016011 | 1143162013 | 11K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1600 | RAL9016 | 14 | 3.4 | 14.047 | 15.526 | 872 | 449 | 3.3446 | 1.3021
K00113017009016011 | 1143172013 | 11K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1700 | RAL9016 | 14 | 3.61 | 14.941 | 16.461 | 927 | 477 | 3.3446 | 1.3021
K00113018009016011 | 1143182013 | 11K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 15.762 | 17.324 | 981 | 505 | 3.3446 | 1.3021
K00113019009016011 | 1143192013 | 11K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1900 | RAL9016 | 14 | 4.05 | 16.584 | 18.187 | 1036 | 533 | 3.3446 | 1.3021
K00113020009016011 | 1143202013 | 11K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x2000 | RAL9016 | 14 | 4.27 | 17.405 | 19.05 | 1090 | 561 | 3.3446 | 1.3021
K00113022009016011 | 1143222013 | 11K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x2200 | RAL9016 | 14 | 4.71 | 19.048 | 20.751 | 1199 | 617 | 3.3446 | 1.3021
K00113030009016011 | 1143302013 | 11K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x3000 | RAL9016 | 14 | 6.47 | 25.62 | 27.509 | 1635 | 841 | 3.3446 | 1.3021
K00114004009016011 | 1144042013 | 11K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x400 | RAL9016 | 28 | 1.075 | 5.554 | 6.641 | 276 | 142 | 4.2019 | 1.3034
K00114005009016011 | 1144052013 | 11K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x500 | RAL9016 | 14 | 1.38 | 6.697 | 7.815 | 345 | 177 | 4.2019 | 1.3034
K00114006009016011 | 1144062013 | 11K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x600 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 7.84 | 8.99 | 413 | 212 | 4.2019 | 1.3034
K00114007009016011 | 1144072013 | 11K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x700 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 8.983 | 10.165 | 482 | 248 | 4.2019 | 1.3034
K00114008009016011 | 1144082013 | 11K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x800 | RAL9016 | 14 | 2.28 | 10.126 | 11.34 | 551 | 283 | 4.2019 | 1.3034
K00114009009016011 | 1144092013 | 11K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x900 | RAL9016 | 14 | 2.59 | 11.269 | 12.515 | 620 | 318 | 4.2019 | 1.3034
K00114010009016011 | 1144102013 | 11K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1000 | RAL9016 | 14 | 2.89 | 12.412 | 13.689 | 689 | 354 | 4.2019 | 1.3034
K00114011009016011 | 1144112013 | 11K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1100 | RAL9016 | 14 | 3.19 | 13.555 | 14.864 | 758 | 389 | 4.2019 | 1.3034
K00114012009016011 | 1144122013 | 11K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1200 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 14.698 | 16.039 | 827 | 425 | 4.2019 | 1.3034
K00114013009016011 | 1144132013 | 11K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1300 | RAL9016 | 14 | 3.8 | 15.841 | 17.214 | 896 | 460 | 4.2019 | 1.3034
K00114014009016011 | 1144142013 | 11K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1400 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 16.984 | 17.86 | 965 | 495 | 4.2019 | 1.3034
K00114015009016011 | 1144152013 | 11K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1500 | RAL9016 | 14 | 4.4 | 18.127 | 19.563 | 1034 | 531 | 4.2019 | 1.3034
K00114016009016011 | 1144162013 | 11K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1600 | RAL9016 | 14 | 4.71 | 19.269 | 20.738 | 1102 | 566 | 4.2019 | 1.3034
K00114017009016011 | 1144172013 | 11K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1700 | RAL9016 | 14 | 5.01 | 20.485 | 21.985 | 1171 | 601 | 4.2019 | 1.3034
K00114018009016011 | 1144182013 | 11K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1800 | RAL9016 | 14 | 5.3 | 21.628 | 23.16 | 1240 | 637 | 4.2019 | 1.3034
K00114019009016011 | 1144192013 | 11K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1900 | RAL9016 | 14 | 5.61 | 22.771 | 24.335 | 1309 | 672 | 4.2019 | 1.3034
K00114020009016011 | 1144202013 | 11K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x2000 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 23.914 | 25.51 | 1378 | 708 | 4.2019 | 1.3034
K00114022009016011 | 1144222013 | 11K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x2200 | RAL9016 | 14 | 6.52 | 26.199 | 27.86 | 1516 | 778 | 4.2019 | 1.3034
K00114030009016011 | 1144302013 | 11K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x3000 | RAL9016 | 14 | 8.93 | 35.343 | 37.258 | 2067 | 1061 | 4.2019 | 1.3034
K00115004009016011 | 1145042013 | 11K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.423 | 6.632 | 7.086 | 330 | 170 | 5.0155 | 1.3048
K00115005009016011 | 1145052013 | 11K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x500 | RAL9016 | 14 | 1.78 | 8.29 | 8.858 | 413 | 212 | 5.0155 | 1.3048
K00115006009016011 | 1145062013 | 11K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x600 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 9.948 | 10.63 | 496 | 255 | 5.0155 | 1.3048
K00115007009016011 | 1145072013 | 11K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x700 | RAL9016 | 14 | 2.55 | 11.606 | 12.402 | 578 | 297 | 5.0155 | 1.3048
K00115008009016011 | 1145082013 | 11K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x800 | RAL9016 | 14 | 2.93 | 13.264 | 14.174 | 661 | 339 | 5.0155 | 1.3048
K00115009009016011 | 1145092013 | 11K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x900 | RAL9016 | 14 | 3.32 | 14.922 | 15.946 | 743 | 382 | 5.0155 | 1.3048
K00115010009016011 | 1145102013 | 11K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1000 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 16.58 | 17.718 | 826 | 424 | 5.0155 | 1.3048
K00115011009016011 | 1145112013 | 11K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1100 | RAL9016 | 14 | 4.09 | 18.238 | 19.49 | 909 | 467 | 5.0155 | 1.3048
K00115012009016011 | 1145122013 | 11K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1200 | RAL9016 | 14 | 4.47 | 19.896 | 21.583 | 991 | 509 | 5.0155 | 1.3048
K00115013009016011 | 1145132013 | 11K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1300 | RAL9016 | 14 | 4.86 | 21.554 | 23.381 | 1074 | 552 | 5.0155 | 1.3048
K00115014009016011 | 1145142013 | 11K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1400 | RAL9016 | 14 | 5.25 | 23.212 | 25.179 | 1156 | 594 | 5.0155 | 1.3048
K00115015009016011 | 1145152013 | 11K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1500 | RAL9016 | 14 | 5.63 | 24.87 | 26.977 | 1239 | 636 | 5.0155 | 1.3048
K00115016009016011 | 1145162013 | 11K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1600 | RAL9016 | 14 | 6.02 | 26.528 | 28.775 | 1322 | 679 | 5.0155 | 1.3048
K00115017009016011 | 1145172013 | 11K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1700 | RAL9016 | 14 | 6.4 | 28.186 | 30.573 | 1404 | 721 | 5.0155 | 1.3048
K00115018009016011 | 1145182013 | 11K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1800 | RAL9016 | 14 | 6.79 | 29.844 | 32.371 | 1487 | 764 | 5.0155 | 1.3048
K00115019009016011 | 1145192013 | 11K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1900 | RAL9016 | 14 | 7.17 | 31.502 | 34.169 | 1569 | 806 | 5.0155 | 1.3048
K00115020009016011 | 1145202013 | 11K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x2000 | RAL9016 | 14 | 7.56 | 33.16 | 35.967 | 1652 | 849 | 5.0155 | 1.3048
K00115022009016011 | 1145222013 | 11K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x2200 | RAL9016 | 14 | 8.33 | 36.476 | 39.563 | 1817 | 933 | 5.0155 | 1.3048
K00116004009016011 | 1146042013 | 11K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.744 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
K00116005009004011 | 1146052018 | 11K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 11K 600x500 RAL9004 | RAL9004 | 14 | 2.17 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
K00116005009005011 | 1146052018 | 11K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 11K 600x500 RAL9005 | RAL9005 | 14 | 2.17 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
K00116005009016011 | 1146052013 | 11K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x500 | RAL9016 | 14 | 2.17 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
K00116006009016011 | 1146062013 | 11K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x600 | RAL9016 | 14 | 2.64 | 11.94 | 12.758 | 576 | 295 | 5.7959 | 1.3061
K00116007009016011 | 1146072013 | 11K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x700 | RAL9016 | 14 | 3.11 | 13.93 | 14.884 | 672 | 345 | 5.7959 | 1.3061
K00116008009016011 | 1146082013 | 11K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x800 | RAL9016 | 14 | 3.58 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
K00116009009016011 | 1146092013 | 11K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x900 | RAL9016 | 14 | 4.04 | 17.91 | 19.136 | 864 | 443 | 5.7959 | 1.3061
K00116010009016011 | 1146102013 | 11K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1000 | RAL9016 | 14 | 4.51 | 19.9 | 21.262 | 960 | 492 | 5.7959 | 1.3061
K00116011009016011 | 1146112013 | 11K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1100 | RAL9016 | 14 | 4.98 | 21.89 | 23.388 | 1056 | 542 | 5.7959 | 1.3061
K00116012009016011 | 1146122013 | 11K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1200 | RAL9016 | 14 | 5.44 | 23.88 | 25.9 | 1152 | 591 | 5.7959 | 1.3061
K00116013009016011 | 1146132013 | 11K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1300 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 25.87 | 28.058 | 1248 | 640 | 5.7959 | 1.3061
K00116014009016011 | 1146142013 | 11K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1400 | RAL9016 | 14 | 6.39 | 27.86 | 30.216 | 1344 | 689 | 5.7959 | 1.3061
K00116015009016011 | 1146152013 | 11K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1500 | RAL9016 | 14 | 6.86 | 29.85 | 32.374 | 1440 | 739 | 5.7959 | 1.3061
K00116016009016011 | 1146162013 | 11K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1600 | RAL9016 | 14 | 7.32 | 31.84 | 34.532 | 1536 | 788 | 5.7959 | 1.3061
K00116017009016011 | 1146172013 | 11K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1700 | RAL9016 | 14 | 7.79 | 33.83 | 36.69 | 1632 | 837 | 5.7959 | 1.3061
K00116018009016011 | 1146182013 | 11K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1800 | RAL9016 | 14 | 8.26 | 35.82 | 38.848 | 1728 | 886 | 5.7959 | 1.3061
K00116019009016011 | 1146192013 | 11K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1900 | RAL9016 | 14 | 8.73 | 37.81 | 41.006 | 1824 | 936 | 5.7959 | 1.3061
K00116020009016011 | 1146202013 | 11K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x2000 | RAL9016 | 14 | 9.19 | 39.8 | 43.164 | 1920 | 985 | 5.7959 | 1.3061
K00116022009016011 | 1146222013 | 11K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x2200 | RAL9016 | 14 | 10.13 | 43.78 | 47.48 | 2112 | 1083 | 5.7959 | 1.3061
K00119004009016011 | 1149042013 | 11K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x400 | RAL9016 | 14 | 2.68 | 11.94 | 12.754 | 538 | 275 | 7.9945 | 1.3101
K00119005009016011 | 1149052013 | 11K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x500 | RAL9016 | 14 | 3.36 | 14.925 | 15.943 | 673 | 344 | 7.9945 | 1.3101
K00119006009016011 | 1149062013 | 11K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x600 | RAL9016 | 14 | 4.08 | 17.91 | 19.133 | 807 | 413 | 7.9945 | 1.3101
K00119007009016011 | 1149072013 | 11K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x700 | RAL9016 | 14 | 4.79 | 20.895 | 22.323 | 942 | 482 | 7.9945 | 1.3101
K00119008009016011 | 1149082013 | 11K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x800 | RAL9016 | 14 | 5.51 | 23.88 | 25.513 | 1076 | 551 | 7.9945 | 1.3101
K00119009009016011 | 1149092013 | 11K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x900 | RAL9016 | 14 | 6.23 | 26.865 | 28.703 | 1211 | 620 | 7.9945 | 1.3101
K00119010009016011 | 1149102013 | 11K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1000 | RAL9016 | 14 | 6.94 | 29.85 | 31.893 | 1345 | 689 | 7.9945 | 1.3101
K00119011009016011 | 1149112013 | 11K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1100 | RAL9016 | 14 | 7.66 | 32.835 | 35.083 | 1480 | 757 | 7.9945 | 1.3101
K00119012009016011 | 1149122013 | 11K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1200 | RAL9016 | 14 | 8.37 | 35.82 | 38.849 | 1614 | 826 | 7.9945 | 1.3101
K00119013009016011 | 1149132013 | 11K 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1300 | RAL9016 | 14 | 9.1 | 38.805 | 42.087 | 1749 | 895 | 7.9945 | 1.3101
K00119014009016011 | 1149142013 | 11K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1400 | RAL9016 | 14 | 9.81 | 41.79 | 45.325 | 1883 | 964 | 7.9945 | 1.3101
K00119015009016011 | 1149152013 | 11K 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1500 | RAL9016 | 14 | 10.53 | 44.775 | 48.563 | 2018 | 1033 | 7.9945 | 1.3101
K00119016009016011 | 1149162013 | 11K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1600 | RAL9016 | 14 | 11.25 | 47.76 | 51.801 | 2152 | 1102 | 7.9945 | 1.3101
K00119017009016011 | 1149172013 | 11K 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1700 | RAL9016 | 14 | 11.96 | 50.745 | 55.039 | 2287 | 1171 | 7.9945 | 1.3101
K00119018009016011 | 1149182013 | 11K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1800 | RAL9016 | 14 | 12.68 | 53.73 | 58.277 | 2421 | 1239 | 7.9945 | 1.3101
K00119019009016011 | 1149192013 | 11K 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1900 | RAL9016 | 14 | 13.4 | 56.715 | 61.515 | 2556 | 1308 | 7.9945 | 1.3101
K00119020009016011 | 1149202013 | 11K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x2000 | RAL9016 | 14 | 14.12 | 59.7 | 64.753 | 2690 | 1377 | 7.9945 | 1.3101
K00203004009016011 | 2043044013U | 20K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 223 | 117 | 3.9911 | 1.263
K00203005009016011 | 2043054013U | 20K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x500 | RAL9016 | 10 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 279 | 146 | 3.9911 | 1.263
K00203006009016011 | 2043064013U | 20K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x600 | RAL9016 | 10 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 335 | 176 | 3.9911 | 1.263
K00203007009016011 | 2043074013U | 20K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x700 | RAL9016 | 10 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 391 | 205 | 3.9911 | 1.263
K00203008009016011 | 2043084013U | 20K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x800 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 446 | 234 | 3.9911 | 1.263
K00203009009016011 | 2043094013U | 20K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x900 | RAL9016 | 10 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 502 | 264 | 3.9911 | 1.263
K00203010009016011 | 2043104013U | 20K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1000 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 558 | 293 | 3.9911 | 1.263
K00203011009016011 | 2043114013U | 20K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1100 | RAL9016 | 10 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 614 | 322 | 3.9911 | 1.263
K00203012009016011 | 2043124013U | 20K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1200 | RAL9016 | 10 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 670 | 351 | 3.9911 | 1.263
K00203013009016011 | 2043134013U | 20K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 725 | 381 | 3.9911 | 1.263
K00203014009016011 | 2043144013U | 20K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1400 | RAL9016 | 10 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 781 | 410 | 3.9911 | 1.263
K00203015009016011 | 2043154013U | 20K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 837 | 439 | 3.9911 | 1.263
K00203016009016011 | 2043164013U | 20K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1600 | RAL9016 | 10 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 893 | 469 | 3.9911 | 1.263
K00203017009016011 | 2043174013U | 20K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 949 | 498 | 3.9911 | 1.263
K00203018009016011 | 2043184013U | 20K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1800 | RAL9016 | 10 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1004 | 527 | 3.9911 | 1.263
K00203019009016011 | 2043194013U | 20K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1060 | 556 | 3.9911 | 1.263
K00203020009016011 | 2043204013U | 20K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2000 | RAL9016 | 10 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1116 | 586 | 3.9911 | 1.263
K00203021009016011 | 2043215013U | 20K 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2100 | RAL9016 | 10 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1172 | 615 | 3.9911 | 1.263
K00203022009016011 | 2043224013U | 20K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2200 | RAL9016 | 10 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1228 | 644 | 3.9911 | 1.263
K00203023009016011 | 2043234013U | 20K 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2300 | RAL9016 | 10 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1283 | 674 | 3.9911 | 1.263
K00203024009016011 | 2043244013U | 20K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2400 | RAL9016 | 10 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1339 | 703 | 3.9911 | 1.263
K00203025009016011 | 2043254013U | 20K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2500 | RAL9016 | 10 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1395 | 732 | 3.9911 | 1.263
K00203026009016011 | 2043264013U | 20K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2600 | RAL9016 | 10 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1451 | 762 | 3.9911 | 1.263
K00203027009016011 | 2043274013U | 20K 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2700 | RAL9016 | 10 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1507 | 791 | 3.9911 | 1.263
K00203028009016011 | 2043284013U | 20K 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2800 | RAL9016 | 10 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1562 | 820 | 3.9911 | 1.263
K00203029009016011 | 2043294013U | 20K 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x2900 | RAL9016 | 10 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1618 | 849 | 3.9911 | 1.263
K00203030009016011 | 2043304013U | 20K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 300x3000 | RAL9016 | 10 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1674 | 879 | 3.9911 | 1.263
K00204004009016011 | 2044044013U | 20K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 279 | 146 | 4.7904 | 1.2732
K00204005009016011 | 2044054013U | 20K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x500 | RAL9016 | 10 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 349 | 182 | 4.7904 | 1.2732
K00204006009016011 | 2044064013U | 20K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x600 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 418 | 218 | 4.7904 | 1.2732
K00204007009016011 | 2044074013U | 20K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x700 | RAL9016 | 10 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 488 | 255 | 4.7904 | 1.2732
K00204008009016011 | 2044084013U | 20K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x800 | RAL9016 | 10 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 558 | 291 | 4.7904 | 1.2732
K00204009009016011 | 2044094013U | 20K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x900 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 627 | 328 | 4.7904 | 1.2732
K00204010009016011 | 2044104013U | 20K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1000 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 697 | 364 | 4.7904 | 1.2732
K00204011009016011 | 2044114013U | 20K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1100 | RAL9016 | 10 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 767 | 400 | 4.7904 | 1.2732
K00204012009016011 | 2044124013U | 20K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1200 | RAL9016 | 10 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 836 | 437 | 4.7904 | 1.2732
K00204013009016011 | 2044134013U | 20K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1300 | RAL9016 | 10 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 906 | 473 | 4.7904 | 1.2732
K00204014009016011 | 2044144013U | 20K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1400 | RAL9016 | 10 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 976 | 510 | 4.7904 | 1.2732
K00204015009016011 | 2044154013U | 20K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1500 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1046 | 546 | 4.7904 | 1.2732
K00204016009016011 | 2044164013U | 20K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1600 | RAL9016 | 10 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1115 | 582 | 4.7904 | 1.2732
K00204017009016011 | 2044174013U | 20K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1700 | RAL9016 | 10 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1185 | 619 | 4.7904 | 1.2732
K00204018009016011 | 2044184013U | 20K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1800 | RAL9016 | 10 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1255 | 655 | 4.7904 | 1.2732
K00204019009016011 | 2044194013U | 20K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x1900 | RAL9016 | 10 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1324 | 692 | 4.7904 | 1.2732
K00204020009016011 | 2044204013U | 20K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2000 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1394 | 728 | 4.7904 | 1.2732
K00204021009016011 | 2044214013U | 20K 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2100 | RAL9016 | 10 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1464 | 764 | 4.7904 | 1.2732
K00204022009016011 | 2044224013U | 20K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2200 | RAL9016 | 10 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1533 | 801 | 4.7904 | 1.2732
K00204023009016011 | 2044234013U | 20K 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2300 | RAL9016 | 10 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1603 | 837 | 4.7904 | 1.2732
K00204024009016011 | 2044244013U | 20K 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2400 | RAL9016 | 10 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1673 | 873 | 4.7904 | 1.2732
K00204025009016011 | 2044254013U | 20K 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2500 | RAL9016 | 10 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1743 | 910 | 4.7904 | 1.2732
K00204026009016011 | 2044264013U | 20K 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2600 | RAL9016 | 10 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1812 | 946 | 4.7904 | 1.2732
K00204027009016011 | 2044274013U | 20K 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2700 | RAL9016 | 10 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 1882 | 983 | 4.7904 | 1.2732
K00204028009016011 | 2044284013U | 20K 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2800 | RAL9016 | 10 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 1952 | 1019 | 4.7904 | 1.2732
K00204029009016011 | 2044294013U | 20K 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x2900 | RAL9016 | 10 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2021 | 1055 | 4.7904 | 1.2732
K00204030009016011 | 2044304013U | 20K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 400x3000 | RAL9016 | 10 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2091 | 1092 | 4.7904 | 1.2732
K00205004009016011 | 2045044013U | 20K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x400 | RAL9016 | 10 | 0.917 | 8.095 | 8.815 | 333 | 175 | 5.6608 | 1.2789
K002050040Z9016010 | 2045044015U | 20K 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x400Zn | RAL9016 | 10 | 0.917 | 8.095 | 8.815 | 333 | 189 | 5.6608 | 1.3014
K00205005009016011 | 2045054013U | 20K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x500 | RAL9016 | 10 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 417 | 219 | 5.6608 | 1.2789
K002050050Z9016011 | 2045054015U | 20K 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x500Zn | RAL9016 | 10 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 417 | 237 | 5.6608 | 1.3014
K00205006009016011 | 2045064013U | 20K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x600 | RAL9016 | 10 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 500 | 284 | 5.6608 | 1.3014
K002050060Z9016011 | 2045064015U | 20K 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x600Zn | RAL9016 | 10 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 500 | 284 | 5.6608 | 1.3014
K00205007009016011 | 2045074013U | 20K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x700 | RAL9016 | 10 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 583 | 331 | 5.6608 | 1.3014
K002050070Z9016011 | 2045074015U | 20K 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x700Zn | RAL9016 | 10 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 583 | 331 | 5.6608 | 1.3014
K00205008009016011 | 2045084013U | 20K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x800 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 666 | 379 | 5.6608 | 1.3014
K002050080Z9016011 | 2045084015U | 20K 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x800Zn | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 666 | 379 | 5.6608 | 1.3014
K00205009009016011 | 2045094013U | 20K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x900 | RAL9016 | 10 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 750 | 426 | 5.6608 | 1.3014
K002050090Z9016011 | 2045094015U | 20K 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x900Zn | RAL9016 | 10 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 750 | 426 | 5.6608 | 1.3014
K00205010009016011 | 2045104013U | 20K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1000 | RAL9016 | 10 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 833 | 438 | 5.6608 | 1.2789
K002050100Z9016011 | 2045104015U | 20K 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1000Zn | RAL9016 | 10 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 833 | 473 | 5.6608 | 1.3014
K00205011009016011 | 2045114013U | 20K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1100 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 916 | 482 | 5.6608 | 1.2789
K002050110Z9016011 | 2045114015U | 20K 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1100Zn | RAL9016 | 10 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 916 | 521 | 5.6608 | 1.3014
K00205012009016011 | 2045124013U | 20K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
K002050120Z9016011 | 2045124015U | 20K 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1200Zn | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
K00205012U09016011 | 2085124013U | 20K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20KU 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
K00205013009016011 | 2045134013U | 20K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1300 | RAL9016 | 10 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1083 | 615 | 5.6608 | 1.3014
K00205014009016011 | 2045144013U | 20K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1400 | RAL9016 | 10 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1166 | 663 | 5.6608 | 1.3014
K002050140Z9016011 | 2045144015U | 20K 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1400Zn | RAL9016 | 10 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1166 | 663 | 5.6608 | 1.3014
K00205015009016011 | 2045154013U | 20K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1500 | RAL9016 | 10 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1250 | 658 | 5.6608 | 1.2789
K00205016009016011 | 2045164013U | 20K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1600 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1333 | 757 | 5.6608 | 1.3014
K002050160Z9016011 | 2045164015U | 20K 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1600Zn | RAL9016 | 10 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1333 | 757 | 5.6608 | 1.3014
K00205017009016011 | 2045174013U | 20K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1700 | RAL9016 | 10 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1416 | 805 | 5.6608 | 1.3014
K00205018009016011 | 2045184013U | 20K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1800 | RAL9016 | 10 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1499 | 852 | 5.6608 | 1.3014
K002050180Z9016011 | 2045184015U | 20K 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1800Zn | RAL9016 | 10 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1499 | 852 | 5.6608 | 1.3014
K00205019009016011 | 2045194013U | 20K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x1900 | RAL9016 | 10 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1583 | 899 | 5.6608 | 1.3014
K00205020009016011 | 2045204013U | 20K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2000 | RAL9016 | 10 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1666 | 947 | 5.6608 | 1.3014
K002050200Z9016011 | 2045204015U | 20K 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x2000Zn | RAL9016 | 10 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1666 | 947 | 5.6608 | 1.3014
K00205021009016011 | 2045214013U | 20K 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2100 | RAL9016 | 10 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1749 | 994 | 5.6608 | 1.3014
K00205022009016011 | 2045224013U | 20K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2200 | RAL9016 | 10 | 5 | 44.521 | 46.433 | 1833 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
K00205023009016011 | 2045234013U | 20K 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2300 | RAL9016 | 10 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 1916 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
K00205024009016011 | 2045244013U | 20K 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2400 | RAL9016 | 10 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 1999 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
K00205025009016011 | 2045254013U | 20K 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2500 | RAL9016 | 10 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2083 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
K00205026009016011 | 2045264013U | 20K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2600 | RAL9016 | 10 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2166 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
K00205027009016011 | 2045274013U | 20K 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2700 | RAL9016 | 10 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2249 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
K00205028009016011 | 2045284013U | 20K 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2800 | RAL9016 | 10 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2332 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
K00205029009016011 | 2045294013U | 20K 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x2900 | RAL9016 | 10 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2416 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
K00205030009016011 | 2045304013U | 20K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 500x3000 | RAL9016 | 10 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2499 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
K00205504009016011 | 2041044013U | 20K 550x400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x400 | RAL9016 | 10 | 0.996 | 9.344 | 10.175 | 362 | 188 | 6 | 1.2823
K00205505009016011 | 2041054013U | 20K 550x500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x500 | RAL9016 | 10 | 1.245 | 11.68 | 11.68 | 453 | 235 | 6 | 1.2823
K00205506009016011 | 2041064013U | 20K 550x600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x600 | RAL9016 | 10 | 1.494 | 14.016 | 15.262 | 543 | 282 | 6 | 1.2823
K00205507009016011 | 2041074013U | 20K 550x700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x700 | RAL9016 | 10 | 1.743 | 16.352 | 17.774 | 634 | 329 | 6 | 1.2823
K00205508009016011 | 2041084013U | 20K 550x800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x800 | RAL9016 | 10 | 1.992 | 18.688 | 20.35 | 724 | 376 | 6 | 1.2823
K00205509009016011 | 2041094013U | 20K 550x900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x900 | RAL9016 | 10 | 2.241 | 21.024 | 22.894 | 815 | 423 | 6 | 1.2823
K00205510009016011 | 2041104013U | 20K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1000 | RAL9016 | 10 | 2.49 | 23.36 | 25.437 | 905 | 470 | 6 | 1.2823
K00205511009016011 | 2041114013U | 20K 550x1100,Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 20K 550x1100 | RAL9016 | 10 | 2.739 | 25.696 | 27.981 | 996 | 517 | 6 | 1.2823
K00205512009016011 | 2041124013U | 20K 550x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1200 | RAL9016 | 10 | 2.988 | 28.03 | 30.525 | 1086 | 564 | 6 | 1.2823
K00205513009016011 | 2041134013U | 20K 550x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1300 | RAL9016 | 10 | 3.237 | 30.368 | 33.068 | 1177 | 611 | 6 | 1.2823
K00205514009016011 | 2041144013U | 20K 550x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1400 | RAL9016 | 10 | 3.486 | 32.704 | 35.613 | 1267 | 658 | 6 | 1.2823
K00205515009016011 | 2041154013U | 20K 550x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1500 | RAL9016 | 10 | 3.735 | 35.04 | 38.156 | 1358 | 705 | 6 | 1.2823
K00205516009016011 | 2041164013U | 20K 550x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1600 | RAL9016 | 10 | 3.984 | 37.376 | 40.7 | 1448 | 752 | 6 | 1.2823
K00205517009016011 | 2041174013U | 20K 550x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1700 | RAL9016 | 10 | 4.233 | 39.712 | 43.243 | 1539 | 799 | 6 | 1.2823
K00205518009016011 | 2041184013U | 20K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x1800 | RAL9016 | 10 | 4.482 | 42.048 | 43.845 | 1629 | 846 | 6 | 1.2823
K00205520009016011 | 2041204013U | 20K 550x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 550x2000 | RAL9016 | 10 | 4.98 | 46.72 | 48.717 | 1810 | 940 | 6 | 1.2823
K00206004009016011 | 2046044013U | 20K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x400 | RAL9016 | 10 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 386 | 201 | 6.4172 | 1.2818
K002060040Z9016011 | 2046044015U | 20K 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x400Zn | RAL9016 | 10 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 386 | 201 | 6.4172 | 1.2818
K00206005009016011 | 2046054013U | 20K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x500 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 483 | 251 | 6.4172 | 1.2818
K002060050Z9016011 | 2046054015U | 20K 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x500Zn | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 483 | 251 | 6.4172 | 1.2818
K00206006009016011 | 2046064013U | 20K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x600 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
K002060060Z9016011 | 2046064015U | 20K 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x600Zn | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
K00206007009016011 | 2046074013U | 20K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x700 | RAL9016 | 10 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 676 | 351 | 6.4172 | 1.2818
K002060070Z9016011 | 2046074015U | 20K 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x700Zn | RAL9016 | 10 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 676 | 351 | 6.4172 | 1.2818
K00206008009016011 | 2046084013U | 20K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x800 | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
K002060080Z9016011 | 2046084015U | 20K 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x800Zn | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
K00206009009016011 | 2046094013U | 20K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x900 | RAL9016 | 10 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 869 | 452 | 6.4172 | 1.2818
K002060090Z9016011 | 2046094015U | 20K 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x900Zn | RAL9016 | 10 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 869 | 452 | 6.4172 | 1.2818
K00206010009016011 | 2046104013U | 20K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1000 | RAL9016 | 10 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 966 | 502 | 6.4172 | 1.2818
K002060100Z9016011 | 2046104015U | 20K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1000Zn | RAL9016 | 10 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 966 | 502 | 6.4172 | 1.2818
K00206011009016011 | 2046114013U | 20K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1100 | RAL9016 | 10 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1063 | 552 | 6.4172 | 1.2818
K002060110Z9016011 | 2046114015U | 20K 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x1100Zn | RAL9016 | 10 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1063 | 552 | 6.4172 | 1.2818
K00206012009016011 | 2046124013U | 20K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1200 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
K002060120Z9016011 | 2046124015U | 20K 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x1200Zn | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
K00206013009016011 | 2046134013U | 20K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1300 | RAL9016 | 10 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1256 | 653 | 6.4172 | 1.2818
K00206014009016011 | 2046144013U | 20K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1400 | RAL9016 | 10 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1352 | 703 | 6.4172 | 1.2818
K002060140Z9016011 | 2046144015U | 20K 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x1400Zn | RAL9016 | 10 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1352 | 703 | 6.4172 | 1.2818
K00206015009016011 | 2046154013U | 20K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1500 | RAL9016 | 10 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1449 | 753 | 6.4172 | 1.2818
K00206016009016011 | 2046164013U | 20K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1600 | RAL9016 | 10 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1546 | 803 | 6.4172 | 1.2818
K00206017009016011 | 2046174013U | 20K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1700 | RAL9016 | 10 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1642 | 853 | 6.4172 | 1.2818
K00206018009016011 | 2046184013U | 20K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1800 | RAL9016 | 10 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1739 | 904 | 6.4172 | 1.2818
K002060180Z9016011 | 2046184015U | 20K 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x1800Zn | RAL9016 | 10 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1739 | 904 | 6.4172 | 1.2818
K00206019009016011 | 2046194013U | 20K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1900 | RAL9016 | 10 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 1835 | 954 | 6.4172 | 1.2818
K00206020009016011 | 2046204013U | 20K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2000 | RAL9016 | 10 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 1932 | 1004 | 6.4172 | 1.2818
K002060200Z9016011 | 2046204015U | 20K 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 600x2000Zn | RAL9016 | 10 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 1932 | 1004 | 6.4172 | 1.2818
K00206021009016011 | 2046214013U | 20K 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2100 | RAL9016 | 10 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2029 | 1054 | 6.4172 | 1.2818
K00206022009016011 | 2046224013U | 20K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2200 | RAL9016 | 10 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2125 | 1104 | 6.4172 | 1.2818
K00206023009016011 | 2046234013U | 20K 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2300 | RAL9016 | 10 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2222 | 1155 | 6.4172 | 1.2818
K00206024009016011 | 2046244013U | 20K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2400 | RAL9016 | 10 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2318 | 1205 | 6.4172 | 1.2818
K00206025009016011 | 2046254013U | 20K 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2500 | RAL9016 | 10 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2415 | 1255 | 6.4172 | 1.2818
K00206026009016011 | 2046264013U | 20K 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2600 | RAL9016 | 10 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2512 | 1305 | 6.4172 | 1.2818
K00206027009016011 | 2046274013U | 20K 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2700 | RAL9016 | 10 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2608 | 1355 | 6.4172 | 1.2818
K00206028009016011 | 2046284013U | 20K 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2800 | RAL9016 | 10 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2705 | 1406 | 6.4172 | 1.2818
K00206029009016011 | 2046294013U | 20K 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2900 | RAL9016 | 10 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 2801 | 1456 | 6.4172 | 1.2818
K00206030009016011 | 2046304013U | 20K 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x3000 | RAL9016 | 10 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 2898 | 1506 | 6.4172 | 1.2818
K00209004009016011 | 2049044013U | 20K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x400 | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
K002090040Z9016011 | 2049044015U | 20K 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x400Zn | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
K00209005009016011 | 2049054013U | 20K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x500 | RAL9016 | 10 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 685 | 351 | 8.1622 | 1.3094
K002090050Z9016011 | 2049054015U | 20K 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x500Zn | RAL9016 | 10 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 685 | 351 | 8.1622 | 1.3094
K00209006009016011 | 2049064013U | 20K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x600 | RAL9016 | 10 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 821 | 421 | 8.1622 | 1.3094
K002090060Z9016011 | 2049064015U | 20K 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x600Zn | RAL9016 | 10 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 821 | 421 | 8.1622 | 1.3094
K00209007009016011 | 2049074013U | 20K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x700 | RAL9016 | 10 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 958 | 491 | 8.1622 | 1.3094
K002090070Z9016011 | 2049074015U | 20K 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x700Zn | RAL9016 | 10 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 958 | 491 | 8.1622 | 1.3094
K00209008009016011 | 2049084013U | 20K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x800 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1095 | 561 | 8.1622 | 1.3094
K002090080Z9016011 | 2049084015U | 20K 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x800Zn | RAL9016 | 10 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1095 | 561 | 8.1622 | 1.3094
K00209009009016011 | 2049094013U | 20K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x900 | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
K002090090Z9016011 | 2049094015U | 20K 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x900Zn | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
K00209010009016011 | 2049104013U | 20K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1000 | RAL9016 | 10 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1369 | 701 | 8.1622 | 1.3094
K002090100Z9016011 | 2049104015U | 20K 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x1000Zn | RAL9016 | 10 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1369 | 701 | 8.1622 | 1.3094
K00209011009016011 | 2049114013U | 20K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1100 | RAL9016 | 10 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1506 | 772 | 8.1622 | 1.3094
K002090110Z9016011 | 2049114015U | 20K 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x1100Zn | RAL9016 | 10 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1506 | 772 | 8.1622 | 1.3094
K00209012008002011 | 2049124018U | 20K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1200 RAL8002 | RAL8002 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
K00209012009016011 | 2049124013U | 20K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1200 | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
K002090120Z9016011 | 2049124015U | 20K 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x1200Zn | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
K00209013009016011 | 2049134013U | 20K 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1300 | RAL9016 | 10 | 5.34 | 49.335 | 53.724 | 1780 | 912 | 8.1622 | 1.3094
K00209014009016011 | 2049144013U | 20K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1400 | RAL9016 | 10 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 1917 | 982 | 8.1622 | 1.3094
K002090140Z9016011 | 2049144015U | 20K 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x1400Zn | RAL9016 | 10 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 1917 | 982 | 8.1622 | 1.3094
K00209015009016011 | 2049154013U | 20K 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1500 | RAL9016 | 10 | 6.16 | 56.925 | 61.99 | 2054 | 1052 | 8.1622 | 1.3094
K00209016009016011 | 2049164013U | 20K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1600 | RAL9016 | 10 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2190 | 1122 | 8.1622 | 1.3094
K002090160Z9016011 | 2049164015U | 20K 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x1600Zn | RAL9016 | 7 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2190 | 1122 | 8.1622 | 1.3094
K00209017009016011 | 2049174013U | 20K 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1700 | RAL9016 | 10 | 6.99 | 64.515 | 67.272 | 2327 | 1192 | 8.1622 | 1.3094
K00209018009016011 | 2049184013U | 20K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1800 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2464 | 1262 | 8.1622 | 1.3094
K00209019009016011 | 2049194013U | 20K 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x1900 | RAL9016 | 10 | 7.81 | 72.105 | 75.186 | 2601 | 1333 | 8.1622 | 1.3094
K00209020009016011 | 2049204013U | 20K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2000 | RAL9016 | 10 | 8.22 | 75.9 | 79.143 | 2738 | 1403 | 8.1622 | 1.3094
K00209021009016011 | 2049214013U | 20K 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2100 | RAL9016 | 10 | 8.63 | 79.695 | 83.1 | 2875 | 1473 | 8.1622 | 1.3094
K00209022009016011 | 2049224013U | 20K 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2200 | RAL9016 | 10 | 9.05 | 83.49 | 87.057 | 3012 | 1543 | 8.1622 | 1.3094
K00209023009016011 | 2049234013U | 20K 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2300 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 87.285 | 91.014 | 3149 | 1613 | 8.1622 | 1.3094
K00209024009016011 | 2049244013U | 20K 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2400 | RAL9016 | 10 | 9.87 | 91.08 | 94.971 | 3286 | 1683 | 8.1622 | 1.3094
K00209025009016011 | 2049254013U | 20K 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2500 | RAL9016 | 10 | 10.28 | 94.875 | 98.928 | 3423 | 1753 | 8.1622 | 1.3094
K00209026009016011 | 2049264013U | 20K 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2600 | RAL9016 | 10 | 10.69 | 98.67 | 109.749 | 3559 | 1824 | 8.1622 | 1.3094
K00209027009016011 | 2049274013U | 20K 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2700 | RAL9016 | 10 | 11.1 | 102.465 | 113.97 | 3696 | 1894 | 8.1622 | 1.3094
K00209028009016011 | 2049284013U | 20K 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2800 | RAL9016 | 10 | 11.51 | 106.26 | 118.191 | 3833 | 1964 | 8.1622 | 1.3094
K00209029009016011 | 2049294013U | 20K 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x2900 | RAL9016 | 10 | 11.93 | 110.055 | 122.412 | 3970 | 2034 | 8.1622 | 1.3094
K00209030009016011 | 2049304013U | 20K 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 900x3000 | RAL9016 | 10 | 12.34 | 113.85 | 126.633 | 4107 | 2104 | 8.1622 | 1.3094
K00213004009016011 | 2143044013U | 21K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.968 | 6.233 | 6.894 | 301 | 152 | 4.0758 | 1.3337
K00213005003001011 | 2143054018U | 21K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL3001, ZD, uzky | 21K 300x500 RAL3001 | RAL3001 | 10 | 1.315 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
K00213005009016001 | 2143054613U | 21K 300x0500, Kr, 0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, rez | 21K 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.315 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
K00213005009016011 | 2143054013U | 21K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.315 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
K00213006009016011 | 2143064013U | 21K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x600 | RAL9016 | 10 | 1.577 | 8.82 | 9.539 | 451 | 228 | 4.0758 | 1.3337
K00213007009016011 | 2143074013U | 21K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x700 | RAL9016 | 10 | 1.839 | 10.113 | 10.851 | 526 | 266 | 4.0758 | 1.3337
K00213007U09016011 | 2183074013U | 21K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 300x700 | RAL9016 | 10 | 1.839 | 10.113 | 10.851 | 526 | 266 | 4.0758 | 1.3337
K00213008009016011 | 2143084013U | 21K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x800 | RAL9016 | 10 | 2.101 | 11.407 | 12.162 | 602 | 304 | 4.0758 | 1.3337
K00213009009016011 | 2143094013U | 21K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x900 | RAL9016 | 10 | 2.367 | 12.746 | 13.519 | 677 | 342 | 4.0758 | 1.3337
K00213009U09016011 | 2183094013U | 21K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 300x900 | RAL9016 | 10 | 2.367 | 12.746 | 13.519 | 677 | 342 | 4.0758 | 1.3337
K00213010009016011 | 2143104013U | 21K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1000 | RAL9016 | 10 | 2.629 | 14.04 | 14.83 | 752 | 380 | 4.0758 | 1.3337
K00213011009016011 | 2143114013U | 21K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1100 | RAL9016 | 10 | 2.891 | 15.334 | 16.141 | 827 | 418 | 4.0758 | 1.3337
K00213011U09016011 | 2183114013U | 21K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 300x1100 | RAL9016 | 10 | 2.891 | 15.334 | 16.141 | 827 | 418 | 4.0758 | 1.3337
K00213012009016011 | 2143124013U | 21K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1200 | RAL9016 | 10 | 3.152 | 16.627 | 17.452 | 902 | 456 | 4.0758 | 1.3337
K00213013009016011 | 2143134013U | 21K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1300 | RAL9016 | 10 | 3.414 | 17.921 | 18.763 | 978 | 495 | 4.0758 | 1.3337
K00213014009016011 | 2143144013U | 21K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1400 | RAL9016 | 10 | 3.676 | 19.214 | 20.075 | 1053 | 533 | 4.0758 | 1.3337
K00213015009016011 | 2143154013U | 21K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1500 | RAL9016 | 10 | 3.942 | 20.553 | 21.431 | 1128 | 571 | 4.0758 | 1.3337
K00213015U09016011 | 2183154013U | 21K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 300x1500 | RAL9016 | 10 | 3.942 | 20.553 | 21.431 | 1128 | 571 | 4.0758 | 1.3337
K00213016009016011 | 2143164013U | 21K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1600 | RAL9016 | 10 | 4.204 | 21.847 | 22.742 | 1203 | 609 | 4.0758 | 1.3337
K00213016U09016011 | 2183164013U | 21K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 300x1600 | RAL9016 | 10 | 4.204 | 21.847 | 22.742 | 1203 | 609 | 4.0758 | 1.3337
K00213017009016011 | 2143174013U | 21K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1700 | RAL9016 | 10 | 4.479 | 23.213 | 24.126 | 1278 | 647 | 4.0758 | 1.3337
K00213018009016011 | 2143184013U | 21K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1800 | RAL9016 | 10 | 4.74 | 24.506 | 25.437 | 1354 | 685 | 4.0758 | 1.3337
K00213019009016011 | 2143194013U | 21K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1900 | RAL9016 | 10 | 5.007 | 25.845 | 26.794 | 1429 | 723 | 4.0758 | 1.3337
K00213020009016011 | 2143204013U | 21K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2000 | RAL9016 | 10 | 5.269 | 27.139 | 28.105 | 1504 | 761 | 4.0758 | 1.3337
K00213021009016011 | 2143214013U | 21K 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2100 | RAL9016 | 10 | 5.53 | 28.432 | 29.416 | 1579 | 799 | 4.0758 | 1.3337
K00213022009016011 | 2143224013U | 21K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2200 | RAL9016 | 10 | 5.792 | 29.726 | 30.727 | 1654 | 837 | 4.0758 | 1.3337
K00213023009016011 | 2143234013U | 21K 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2300 | RAL9016 | 10 | 6.054 | 31.019 | 32.038 | 1730 | 875 | 4.0758 | 1.3337
K00213024009016011 | 2143244013U | 21K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2400 | RAL9016 | 10 | 6.316 | 32.313 | 33.349 | 1805 | 913 | 4.0758 | 1.3337
K00213025009016011 | 2143254013U | 21K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2500 | RAL9016 | 10 | 6.578 | 33.607 | 34.661 | 1880 | 951 | 4.0758 | 1.3337
K00213026009016011 | 2143264013U | 21K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2600 | RAL9016 | 10 | 6.844 | 34.945 | 36.017 | 1955 | 989 | 4.0758 | 1.3337
K00213027009016011 | 2143274013U | 21K 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2700 | RAL9016 | 10 | 7.106 | 36.239 | 37.328 | 2030 | 1027 | 4.0758 | 1.3337
K00213028009016011 | 2143284013U | 21K 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2800 | RAL9016 | 10 | 7.368 | 37.533 | 38.639 | 2106 | 1065 | 4.0758 | 1.3337
K00213029009016011 | 2143294013U | 21K 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2900 | RAL9016 | 10 | 7.63 | 38.871 | 39.996 | 2181 | 1103 | 4.0758 | 1.3337
K00213030009016011 | 2143304013U | 21K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x3000 | RAL9016 | 10 | 7.896 | 40.165 | 41.307 | 2256 | 1141 | 4.0758 | 1.3337
K00214004009016011 | 2144044013U | 21K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x400 | RAL9016 | 20 | 1.33 | 8.424 | 9.086 | 375 | 189 | 5.021 | 1.3367
K00214004U09016011 | 2184044013U | 21K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 400x400 | RAL9016 | 20 | 1.33 | 8.424 | 9.086 | 375 | 189 | 5.021 | 1.3367
K00214005009016011 | 2144054013U | 21K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x500 | RAL9016 | 10 | 1.769 | 10.243 | 10.945 | 469 | 237 | 5.021 | 1.3367
K00214006009016011 | 2144064013U | 21K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x600 | RAL9016 | 10 | 2.124 | 12.062 | 12.781 | 562 | 284 | 5.021 | 1.3367
K00214007009016011 | 2144074013U | 21K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x700 | RAL9016 | 10 | 2.48 | 13.88 | 14.618 | 656 | 331 | 5.021 | 1.3367
K00214008009016011 | 2144084013U | 21K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x800 | RAL9016 | 10 | 2.836 | 15.699 | 16.454 | 750 | 379 | 5.021 | 1.3367
K00214009009016011 | 2144094013U | 21K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x900 | RAL9016 | 10 | 3.195 | 17.564 | 18.336 | 843 | 426 | 5.021 | 1.3367
K00214010009016011 | 2144104013U | 21K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1000 | RAL9016 | 10 | 3.551 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
K00214010U09016011 | 2184104013U | 21K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 400x1000 | RAL9016 | 10 | 3.551 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
K00214011009016011 | 2144114013U | 21K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1100 | RAL9016 | 10 | 3.907 | 21.201 | 22.009 | 1031 | 521 | 5.021 | 1.3367
K00214011U09016011 | 2184114013U | 21K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 400x1100 | RAL9016 | 10 | 3.907 | 21.201 | 22.009 | 1031 | 521 | 5.021 | 1.3367
K00214012009016011 | 2144124013U | 21K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1200 | RAL9016 | 10 | 4.262 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
K00214012U09016011 | 2184124013U | 21K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 400x1200 | RAL9016 | 10 | 4.262 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
K00214013009016011 | 2144134013U | 21K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1300 | RAL9016 | 10 | 4.618 | 24.838 | 25.681 | 1218 | 615 | 5.021 | 1.3367
K00214014009016011 | 2144144013U | 21K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1400 | RAL9016 | 10 | 4.973 | 26.657 | 27.518 | 1312 | 663 | 5.021 | 1.3367
K00214014U09016011 | 2184144013U | 21K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 400x1400 | RAL9016 | 10 | 4.973 | 26.657 | 27.518 | 1312 | 663 | 5.021 | 1.3367
K00214015009016011 | 2144154013U | 21K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1500 | RAL9016 | 10 | 5.333 | 28.521 | 29.399 | 1406 | 710 | 5.021 | 1.3367
K00214016009016011 | 2144164013U | 21K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1600 | RAL9016 | 10 | 5.689 | 30.34 | 31.235 | 1499 | 757 | 5.021 | 1.3367
K00214017009016011 | 2144174013U | 21K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1700 | RAL9016 | 10 | 6.056 | 32.231 | 33.144 | 1593 | 805 | 5.021 | 1.3367
K00214018009016011 | 2144184013U | 21K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1800 | RAL9016 | 10 | 6.412 | 34.05 | 34.981 | 1687 | 852 | 5.021 | 1.3367
K00214019009016011 | 2144194013U | 21K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1900 | RAL9016 | 10 | 6.772 | 35.914 | 36.862 | 1780 | 900 | 5.021 | 1.3367
K00214020009016011 | 2144204013U | 21K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2000 | RAL9016 | 10 | 7.127 | 37.733 | 38.699 | 1874 | 947 | 5.021 | 1.3367
K00214021009016011 | 2144214013U | 21K 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2100 | RAL9016 | 10 | 7.483 | 39.551 | 40.535 | 1968 | 994 | 5.021 | 1.3367
K00214022009016011 | 2144224013U | 21K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2200 | RAL9016 | 10 | 7.839 | 41.37 | 42.371 | 2061 | 1042 | 5.021 | 1.3367
K00214022U09016011 | 2184224013U | 21K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 400x2200 | RAL9016 | 10 | 7.839 | 41.37 | 42.371 | 2061 | 1042 | 5.021 | 1.3367
K00214023009016011 | 2144234013U | 21K 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2300 | RAL9016 | 10 | 8.194 | 43.189 | 44.207 | 2155 | 1089 | 5.021 | 1.3367
K00214024009016011 | 2144244013U | 21K 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2400 | RAL9016 | 10 | 8.55 | 45.007 | 46.044 | 2249 | 1136 | 5.021 | 1.3367
K00214025009016011 | 2144254013U | 21K 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2500 | RAL9016 | 10 | 8.905 | 46.826 | 47.88 | 2343 | 1184 | 5.021 | 1.3367
K00214026009016011 | 2144264013U | 21K 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2600 | RAL9016 | 10 | 9.265 | 48.69 | 49.762 | 2436 | 1231 | 5.021 | 1.3367
K00214027009016011 | 2144274013U | 21K 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2700 | RAL9016 | 10 | 9.621 | 50.509 | 51.598 | 2530 | 1278 | 5.021 | 1.3367
K00214028009016011 | 2144284013U | 21K 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2800 | RAL9016 | 10 | 9.976 | 52.327 | 53.434 | 2624 | 1326 | 5.021 | 1.3367
K00214029009016011 | 2144294013U | 21K 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2900 | RAL9016 | 10 | 10.332 | 54.191 | 55.316 | 2717 | 1373 | 5.021 | 1.3367
K00214030009016011 | 2144304013U | 21K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x3000 | RAL9016 | 10 | 10.692 | 56.01 | 57.152 | 2811 | 1420 | 5.021 | 1.3367
K00215004009016011 | 2145044013U | 21K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.774 | 9.075 | 9.628 | 446 | 225 | 5.9027 | 1.3397
K00215005009016011 | 2145054013U | 21K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x500 | RAL9016 | 10 | 2.223 | 11.342 | 12.035 | 558 | 281 | 5.9027 | 1.3397
K00215005U09016011 | 2185054013U | 21K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 500x500 | RAL9016 | 10 | 2.223 | 11.342 | 12.035 | 558 | 281 | 5.9027 | 1.3397
K00215006009016011 | 2145064013U | 21K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x600 | RAL9016 | 10 | 2.672 | 13.61 | 14.441 | 669 | 337 | 5.9027 | 1.3397
K00215006U09016011 | 2185264013U | 21K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 500x2600 | RAL9016 | 10 | 11.686 | 58.96 | 63.437 | 2899 | 1462 | 5.9027 | 1.3397
K00215007009016011 | 2145074013U | 21K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x700 | RAL9016 | 10 | 3.121 | 15.877 | 16.848 | 781 | 394 | 5.9027 | 1.3397
K00215008009016011 | 2145084013U | 21K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x800 | RAL9016 | 10 | 3.571 | 18.145 | 19.255 | 892 | 450 | 5.9027 | 1.3397
K00215009009016011 | 2145094013U | 21K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x900 | RAL9016 | 10 | 4.024 | 20.412 | 21.661 | 1004 | 506 | 5.9027 | 1.3397
K00215010009016011 | 2145104013U | 21K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1000 | RAL9016 | 10 | 4.473 | 22.68 | 24.068 | 1115 | 562 | 5.9027 | 1.3397
K00215010U09016011 | 2185104013U | 21K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 500x1000 | RAL9016 | 10 | 4.473 | 22.68 | 24.068 | 1115 | 562 | 5.9027 | 1.3397
K00215011009016011 | 2145114013U | 21K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1100 | RAL9016 | 10 | 4.923 | 24.948 | 26.475 | 1227 | 619 | 5.9027 | 1.3397
K00215012009016011 | 2145124013U | 21K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1200 | RAL9016 | 10 | 5.372 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
K00215012U09016011 | 2185125013U | 21K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 500x1200 | RAL9016 | 10 | 5.372 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
K00215013009016011 | 2145134013U | 21K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1300 | RAL9016 | 10 | 5.821 | 29.483 | 31.288 | 1450 | 731 | 5.9027 | 1.3397
K00215014009016011 | 2145144013U | 21K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1400 | RAL9016 | 10 | 6.27 | 31.75 | 33.695 | 1561 | 787 | 5.9027 | 1.3397
K00215015009016011 | 2145154013U | 21K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1500 | RAL9016 | 10 | 6.724 | 34.018 | 36.102 | 1673 | 843 | 5.9027 | 1.3397
K00215015U09016011 | 2185154013U | 21K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 500x1500 | RAL9016 | 10 | 6.724 | 34.018 | 36.102 | 1673 | 843 | 5.9027 | 1.3397
K00215016009016011 | 2145164013U | 21K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1600 | RAL9016 | 10 | 7.173 | 36.285 | 38.508 | 1784 | 900 | 5.9027 | 1.3397
K00215017009016011 | 2145174013U | 21K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1700 | RAL9016 | 10 | 7.634 | 38.553 | 41.362 | 1896 | 956 | 5.9027 | 1.3397
K00215018009016011 | 2145184013U | 21K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1800 | RAL9016 | 10 | 8.084 | 40.82 | 43.794 | 2007 | 1012 | 5.9027 | 1.3397
K00215019009016011 | 2145194013U | 21K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1900 | RAL9016 | 10 | 8.537 | 43.088 | 46.227 | 2119 | 1068 | 5.9027 | 1.3397
K00215020009016011 | 2145204013U | 21K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2000 | RAL9016 | 10 | 8.986 | 45.355 | 48.66 | 2230 | 1125 | 5.9027 | 1.3397
K00215021009016011 | 2145214013U | 21K 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2100 | RAL9016 | 10 | 9.436 | 47.623 | 51.092 | 2342 | 1181 | 5.9027 | 1.3397
K00215022009016011 | 2145224013U | 21K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2200 | RAL9016 | 10 | 9.885 | 49.89 | 53.525 | 2453 | 1237 | 5.9027 | 1.3397
K00215023009016011 | 2145234013U | 21K 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2300 | RAL9016 | 10 | 10.334 | 52.158 | 55.957 | 2565 | 1293 | 5.9027 | 1.3397
K00215024009016011 | 2145244013U | 21K 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2400 | RAL9016 | 10 | 10.783 | 54.425 | 58.39 | 2676 | 1349 | 5.9027 | 1.3397
K00215025009016011 | 2145254013U | 21K 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2500 | RAL9016 | 10 | 11.233 | 56.693 | 60.823 | 2788 | 1406 | 5.9027 | 1.3397
K00215026009016011 | 2145264013U | 21K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2600 | RAL9016 | 10 | 11.686 | 58.96 | 63.437 | 2899 | 1462 | 5.9027 | 1.3397
K00215027009016011 | 2145274013U | 21K 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2700 | RAL9016 | 10 | 12.135 | 61.228 | 65.877 | 3011 | 1518 | 5.9027 | 1.3397
K00215028009016011 | 2145284013U | 21K 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2800 | RAL9016 | 10 | 12.584 | 63.495 | 68.317 | 3122 | 1574 | 5.9027 | 1.3397
K00215029009016011 | 2145294013U | 21K 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2900 | RAL9016 | 10 | 13.034 | 65.763 | 70.758 | 3234 | 1631 | 5.9027 | 1.3397
K00215030009016011 | 2145304013U | 21K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x3000 | RAL9016 | 10 | 13.487 | 68.03 | 73.198 | 3345 | 1687 | 5.9027 | 1.3397
K00215030U09016011 | 2185304013U | 21K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 500x3000 | RAL9016 | 10 | 13.487 | 68.03 | 73.198 | 3345 | 1687 | 5.9027 | 1.3397
K00215504009016011 | 2141044013U | 21K 550x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x400 | RAL9016 | 10 | 1.854 | 10.47 | 11.108 | 483 | 244 | 6.3584 | 1.3413
K00215505009016011 | 2141054013U | 21K 550x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x500 | RAL9016 | 10 | 2.345 | 13.088 | 13.887 | 604 | 304 | 6.3584 | 1.3413
K00215506001021011 | 2141064018U | 21K 550x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1021, ZD, uzky | 21K 550x600 RAL1021 | RAL1021 | 10 | 2.836 | 15.706 | 16.665 | 725 | 365 | 6.3584 | 1.3413
K00215506009016011 | 2141064013U | 21K 550x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x600 | RAL9016 | 10 | 2.836 | 15.706 | 16.665 | 725 | 365 | 6.3584 | 1.3413
K00215507009016011 | 2141074013U | 21K 550x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x700 | RAL9016 | 10 | 3.327 | 18.323 | 19.443 | 846 | 426 | 6.3584 | 1.3413
K00215508009016011 | 2141084013U | 21K 550x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x800 | RAL9016 | 10 | 3.818 | 20.941 | 22.221 | 966 | 487 | 6.3584 | 1.3413
K00215509009016011 | 2141094013U | 21K 550x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x900 | RAL9016 | 10 | 4.309 | 23.558 | 25 | 1087 | 548 | 6.3584 | 1.3413
K00215510009016011 | 2141104013U | 21K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x1000 | RAL9016 | 10 | 4.8 | 26.176 | 27.778 | 1208 | 609 | 6.3584 | 1.3413
K00215511009016011 | 2141114013U | 21K 550x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x1100 | RAL9016 | 10 | 5.292 | 28.794 | 30.556 | 1329 | 670 | 6.3584 | 1.3413
K00215512009016011 | 2141124013U | 21K 550x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x1200 | RAL9016 | 10 | 5.783 | 31.411 | 33.335 | 1450 | 731 | 6.3584 | 1.3413
K00215514009016011 | 2141144013U | 21K 550x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x1400 | RAL9016 | 10 | 6.765 | 36.647 | 38.891 | 1691 | 853 | 6.3584 | 1.3413
K00215516009016011 | 2141164013U | 21K 550x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x1600 | RAL9016 | 10 | 7.747 | 41.882 | 44.448 | 1933 | 974 | 6.3584 | 1.3413
K00215518009016011 | 2141184013U | 21K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x1800 | RAL9016 | 10 | 8.729 | 47.117 | 50.546 | 2174 | 1096 | 6.3584 | 1.3413
K00215520009016011 | 2141204013U | 21K 550x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x2000 | RAL9016 | 10 | 9.711 | 52.353 | 56.161 | 2416 | 1218 | 6.3584 | 1.3413
K00215522009016011 | 2141224013U | 21K 550x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x2200 | RAL9016 | 10 | 10.693 | 57.588 | 61.777 | 2658 | 1340 | 6.3584 | 1.3413
K00215524009016011 | 2141244013U | 21K 550x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x2400 | RAL9016 | 10 | 11.676 | 62.823 | 67.393 | 2899 | 1462 | 6.3584 | 1.3413
K00215526009016011 | 2141264013U | 21K 550x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x2600 | RAL9016 | 10 | 12.658 | 68.059 | 73.216 | 3141 | 1583 | 6.3584 | 1.3413
K00215528009016011 | 2141284013U | 21K 550x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x2800 | RAL9016 | 10 | 13.64 | 73.294 | 78.849 | 3382 | 1705 | 6.3584 | 1.3413
K00215530009016011 | 2141304013U | 21K 550x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 550x3000 | RAL9016 | 10 | 14.622 | 78.529 | 84.481 | 3624 | 1827 | 6.3584 | 1.3413
K00216004000000011 | 2146044010U | 21K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, čierny, ZD, uzky | 21K 600x400 RAL0000 | RAL0000 | 10 | 2.134 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
K00216004009016011 | 2146044013U | 21K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x400 | RAL9016 | 10 | 2.134 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
K00216004U09016011 | 2186044013U | 21K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x400 | RAL9016 | 10 | 2.134 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
K00216005009005011 | 2146054018U | 21K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD, uzky | 21K 600x500 RAL9005 | RAL9005 | 10 | 2.677 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
K00216005009016011 | 2146054013U | 21K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x500 | RAL9016 | 10 | 2.677 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
K00216005U09016011 | 2186054013U | 21K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x500 | RAL9016 | 10 | 2.677 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
K00216006009016011 | 2146064013U | 21K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x600 | RAL9016 | 10 | 3.22 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
K00216006U09016011 | 2186064013U | 21K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x600 | RAL9016 | 10 | 3.22 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
K00216007009016011 | 2146074013U | 21K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x700 | RAL9016 | 10 | 3.763 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
K00216007U09016011 | 2186074013U | 21K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x700 | RAL9016 | 10 | 3.763 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
K00216008009016011 | 2146084013U | 21K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x800 | RAL9016 | 10 | 4.306 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
K00216008U09016011 | 2186084013U | 21K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x800 | RAL9016 | 10 | 4.306 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
K00216009009016011 | 2146094013U | 21K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x900 | RAL9016 | 10 | 4.853 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
K00216009U09016011 | 2186094013U | 21K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x900 | RAL9016 | 10 | 4.853 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
K00216010008022011 | 2146104018U | 21K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8022, ZD, uzky | 21K 600x1000 RAL8022 | RAL8022 | 10 | 5.396 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
K00216010009016011 | 2146104013U | 21K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1000 | RAL9016 | 10 | 5.396 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
K00216010U09016011 | 2186104013U | 21K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x1000 | RAL9016 | 10 | 5.396 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
K00216011009016011 | 2146114013U | 21K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1100 | RAL9016 | 10 | 5.939 | 29.938 | 31.77 | 1416 | 713 | 6.7369 | 1.3426
K00216012009016011 | 2146124013U | 21K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1200 | RAL9016 | 10 | 6.482 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
K00216013009016011 | 2146134013U | 21K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1300 | RAL9016 | 10 | 7.024 | 35.381 | 37.548 | 1673 | 843 | 6.7369 | 1.3426
K00216013U09016011 | 2186134013U | 21K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x1300 | RAL9016 | 10 | 7.024 | 35.381 | 37.548 | 1673 | 843 | 6.7369 | 1.3426
K00216014009016011 | 2146144013U | 21K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1400 | RAL9016 | 10 | 7.567 | 38.102 | 40.436 | 1802 | 907 | 6.7369 | 1.3426
K00216014U09016011 | 2186144013U | 21K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x1400 | RAL9016 | 10 | 7.567 | 38.102 | 40.436 | 1802 | 907 | 6.7369 | 1.3426
K00216015009016011 | 2146154013U | 21K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1500 | RAL9016 | 10 | 8.114 | 40.824 | 43.325 | 1931 | 972 | 6.7369 | 1.3426
K00216015U09016011 | 2186154013U | 21K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x1500 | RAL9016 | 10 | 8.114 | 40.824 | 43.325 | 1931 | 972 | 6.7369 | 1.3426
K00216016009016011 | 2146164013U | 21K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1600 | RAL9016 | 10 | 8.657 | 43.546 | 46.213 | 2059 | 1037 | 6.7369 | 1.3426
K00216016U09016011 | 2186164013U | 21K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 600x1600 | RAL9016 | 10 | 8.657 | 43.546 | 46.213 | 2059 | 1037 | 6.7369 | 1.3426
K00216017009016011 | 2146174013U | 21K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1700 | RAL9016 | 10 | 9.212 | 46.267 | 49.634 | 2188 | 1102 | 6.7369 | 1.3426
K00216018009016011 | 2146184013U | 21K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1800 | RAL9016 | 10 | 9.755 | 48.989 | 52.553 | 2317 | 1167 | 6.7369 | 1.3426
K00216019009016011 | 2146194013U | 21K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1900 | RAL9016 | 10 | 10.302 | 51.71 | 55.473 | 2445 | 1231 | 6.7369 | 1.3426
K00216020009016011 | 2146204013U | 21K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2000 | RAL9016 | 10 | 10.845 | 54.432 | 58.392 | 2574 | 1296 | 6.7369 | 1.3426
K00216021009016011 | 2146214013U | 21K 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2100 | RAL9016 | 10 | 11.388 | 57.154 | 61.311 | 2703 | 1361 | 6.7369 | 1.3426
K00216022009016011 | 2146224013U | 21K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2200 | RAL9016 | 10 | 11.931 | 59.875 | 64.231 | 2831 | 1426 | 6.7369 | 1.3426
K00216023009016011 | 2146234013U | 21K 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2300 | RAL9016 | 10 | 12.474 | 62.597 | 67.15 | 2960 | 1491 | 6.7369 | 1.3426
K00216024009016011 | 2146244013U | 21K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2400 | RAL9016 | 10 | 13.017 | 65.318 | 70.069 | 3089 | 1555 | 6.7369 | 1.3426
K00216025009016011 | 2146254013U | 21K 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2500 | RAL9016 | 10 | 13.56 | 68.04 | 72.989 | 3218 | 1620 | 6.7369 | 1.3426
K00216026009016011 | 2146264013U | 21K 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2600 | RAL9016 | 10 | 14.107 | 70.762 | 76.124 | 3346 | 1685 | 6.7369 | 1.3426
K00216027009016011 | 2146274013U | 21K 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2700 | RAL9016 | 10 | 14.65 | 73.483 | 79.052 | 3475 | 1750 | 6.7369 | 1.3426
K00216028009016011 | 2146284013U | 21K 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2800 | RAL9016 | 10 | 15.193 | 76.205 | 81.98 | 3604 | 1815 | 6.7369 | 1.3426
K00216029009016011 | 2146294013U | 21K 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2900 | RAL9016 | 10 | 15.735 | 78.926 | 84.908 | 3732 | 1879 | 6.7369 | 1.3426
K00216030009016011 | 2146304013U | 21K 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x3000 | RAL9016 | 10 | 16.283 | 81.648 | 87.836 | 3861 | 1944 | 6.7369 | 1.3426
K00219004009016011 | 2149044013U | 21K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x400 | RAL9016 | 10 | 3.216 | 17.013 | 18.056 | 715 | 359 | 9.0391 | 1.3516
K00219004U09016011 | 2189044013U | 21K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x400 | RAL9016 | 10 | 3.216 | 17.013 | 18.056 | 715 | 359 | 9.0391 | 1.3516
K00219005009016011 | 2149054013U | 21K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x500 | RAL9016 | 10 | 4.04 | 21.265 | 22.568 | 894 | 448 | 9.0391 | 1.3516
K00219005U09016011 | 2189054013U | 21K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x500 | RAL9016 | 10 | 4.04 | 21.265 | 22.568 | 894 | 448 | 9.0391 | 1.3516
K00219006009016011 | 2149064013U | 21K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x600 | RAL9016 | 10 | 4.863 | 25.517 | 27.08 | 1073 | 538 | 9.0391 | 1.3516
K00219006U09016011 | 2189064013U | 21K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x600 | RAL9016 | 10 | 4.863 | 25.517 | 27.08 | 1073 | 538 | 9.0391 | 1.3516
K00219007009016011 | 2149074013U | 21K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x700 | RAL9016 | 10 | 5.687 | 29.769 | 31.592 | 1252 | 628 | 9.0391 | 1.3516
K00219007U09016011 | 2189074013U | 21K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x700 | RAL9016 | 10 | 5.687 | 29.769 | 31.592 | 1252 | 628 | 9.0391 | 1.3516
K00219008009016011 | 2149084013U | 21K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x800 | RAL9016 | 10 | 6.511 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
K00219008U09016011 | 2189084013U | 21K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x800 | RAL9016 | 10 | 6.511 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
K00219009009016011 | 2149094013U | 21K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x900 | RAL9016 | 10 | 7.339 | 38.273 | 40.616 | 1609 | 807 | 9.0391 | 1.3516
K00219010009016011 | 2149104013U | 21K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1000 | RAL9016 | 10 | 8.163 | 42.525 | 45.128 | 1788 | 897 | 9.0391 | 1.3516
K00219010U09016011 | 2189104013U | 21K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x1000 | RAL9016 | 10 | 8.163 | 42.525 | 45.128 | 1788 | 897 | 9.0391 | 1.3516
K00219011009016011 | 2149114013U | 21K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1100 | RAL9016 | 10 | 8.987 | 46.777 | 49.64 | 1967 | 986 | 9.0391 | 1.3516
K00219012009016011 | 2149124013U | 21K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1200 | RAL9016 | 10 | 9.811 | 51.029 | 54.152 | 2146 | 1076 | 9.0391 | 1.3516
K00219012U09016011 | 2189124013U | 21K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21KU 900x1200 | RAL9016 | 10 | 9.811 | 51.029 | 54.152 | 2146 | 1076 | 9.0391 | 1.3516
K00219013009016011 | 2149134013U | 21K 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1300 | RAL9016 | 10 | 10.635 | 55.281 | 58.664 | 2324 | 1166 | 9.0391 | 1.3516
K00219014009016011 | 2149144013U | 21K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1400 | RAL9016 | 10 | 11.458 | 59.533 | 63.176 | 2503 | 1255 | 9.0391 | 1.3516
K00219015009016011 | 2149154013U | 21K 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1500 | RAL9016 | 10 | 12.286 | 63.785 | 67.688 | 2682 | 1345 | 9.0391 | 1.3516
K00219016009016011 | 2149164013U | 21K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1600 | RAL9016 | 10 | 13.11 | 68.037 | 72.2 | 2861 | 1435 | 9.0391 | 1.3516
K00219017009016011 | 2149174013U | 21K 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1700 | RAL9016 | 10 | 13.946 | 72.289 | 77.553 | 3040 | 1524 | 9.0391 | 1.3516
K00219018009016011 | 2149184013U | 21K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1800 | RAL9016 | 10 | 14.77 | 76.541 | 82.115 | 3218 | 1614 | 9.0391 | 1.3516
K00219019009016011 | 2149194013U | 21K 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1900 | RAL9016 | 10 | 15.598 | 80.793 | 86.677 | 3397 | 1704 | 9.0391 | 1.3516
K00219020009016011 | 2149204013U | 21K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2000 | RAL9016 | 10 | 16.422 | 85.045 | 91.239 | 3576 | 1793 | 9.0391 | 1.3516
K00219021009016011 | 2149214013U | 21K 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2100 | RAL9016 | 10 | 17.246 | 89.297 | 95.801 | 3755 | 1883 | 9.0391 | 1.3516
K00219022009016011 | 2149224013U | 21K 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2200 | RAL9016 | 10 | 18.07 | 93.549 | 100.363 | 3934 | 1973 | 9.0391 | 1.3516
K00219023009016011 | 2149234013U | 21K 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2300 | RAL9016 | 10 | 18.894 | 97.801 | 104.925 | 4112 | 2062 | 9.0391 | 1.3516
K00219024009016011 | 2149244013U | 21K 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2400 | RAL9016 | 10 | 19.717 | 102.053 | 109.487 | 4291 | 2152 | 9.0391 | 1.3516
K00219025009016011 | 2149254013U | 21K 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2500 | RAL9016 | 10 | 20.541 | 106.305 | 114.049 | 4470 | 2242 | 9.0391 | 1.3516
K00219026009016011 | 2149264013U | 21K 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2600 | RAL9016 | 10 | 21.369 | 110.557 | 118.944 | 4649 | 2331 | 9.0391 | 1.3516
K00219027009016011 | 2149274013U | 21K 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2700 | RAL9016 | 10 | 22.193 | 114.809 | 123.519 | 4828 | 2421 | 9.0391 | 1.3516
K00219028009016011 | 2149284013U | 21K 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2800 | RAL9016 | 10 | 23.017 | 119.061 | 128.094 | 5006 | 2511 | 9.0391 | 1.3516
K00219029009016011 | 2149294013U | 21K 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x2900 | RAL9016 | 10 | 23.841 | 123.313 | 132.669 | 5185 | 2600 | 9.0391 | 1.3516
K00219030009016011 | 2149304013U | 21K 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x3000 | RAL9016 | 10 | 24.669 | 127.565 | 137.244 | 5364 | 2690 | 9.0391 | 1.3516
K00223004009016011 | 2243042013 | 22K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x400 | RAL9016 | 14 | 1.4 | 7.2 | 8.384 | 393 | 200 | 5.5706 | 1.3225
K00223005009016011 | 2243052013 | 22K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x500 | RAL9016 | 7 | 1.67 | 9 | 10.142 | 492 | 250 | 5.5706 | 1.3225
K00223005U09016011 | 2283052013 | 22K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 300x500 | RAL9016 | 7 | 1.67 | 9 | 10.142 | 492 | 250 | 5.5706 | 1.3225
K00223006009016011 | 2243062013 | 22K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x600 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 10.8 | 11.961 | 590 | 300 | 5.5706 | 1.3225
K00223007009016011 | 2243072013 | 22K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x700 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 12.6 | 13.78 | 688 | 350 | 5.5706 | 1.3225
K00223008009016011 | 2243082013 | 22K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x800 | RAL9016 | 7 | 2.8 | 14.4 | 15.6 | 786 | 400 | 5.5706 | 1.3225
K00223009009016011 | 2243092013 | 22K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x900 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 16.2 | 17.419 | 885 | 450 | 5.5706 | 1.3225
K00223010009016011 | 2243102013 | 22K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1000 | RAL9016 | 7 | 3.56 | 18 | 19.239 | 983 | 500 | 5.5706 | 1.3225
K00223011009016011 | 2243112013 | 22K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1100 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 19.8 | 21.058 | 1081 | 551 | 5.5706 | 1.3225
K00223012009016011 | 2243122013 | 22K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1200 | RAL9016 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
K00223012U09016011 | 2283122013 | 22K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 300x1200 | RAL9016 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
K00223013009016011 | 2243132013 | 22K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1300 | RAL9016 | 7 | 4.68 | 23.4 | 24.697 | 1278 | 651 | 5.5706 | 1.3225
K00223014009016011 | 2243142013 | 22K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1400 | RAL9016 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
K00223014U09016011 | 2283142013 | 22K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 300x1400 | RAL9016 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
K00223015009016011 | 2243152013 | 22K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1500 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 27 | 28.336 | 1475 | 751 | 5.5706 | 1.3225
K00223016009016011 | 2243162013 | 22K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1600 | RAL9016 | 7 | 5.81 | 28.8 | 30.155 | 1573 | 801 | 5.5706 | 1.3225
K00223017009016011 | 2243172013 | 22K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1700 | RAL9016 | 7 | 6.19 | 30.6 | 32.093 | 1671 | 851 | 5.5706 | 1.3225
K00223018009016011 | 2243182013 | 22K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1800 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
K00223018U09016011 | 2283182013 | 22K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 300x1800 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
K00223019009016011 | 2243192013 | 22K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1900 | RAL9016 | 7 | 6.94 | 34.2 | 35.732 | 1868 | 951 | 5.5706 | 1.3225
K00223020009016011 | 2243202013 | 22K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2000 | RAL9016 | 7 | 7.32 | 36 | 37.552 | 1966 | 1001 | 5.5706 | 1.3225
K00223020U09016011 | 2283202013 | 22K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 300x2000 | RAL9016 | 7 | 7.32 | 36 | 37.552 | 1966 | 1001 | 5.5706 | 1.3225
K00223021009016011 | 2243212013 | 22K 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2100 | RAL9016 | 7 | 7.69 | 37.8 | 39.371 | 2064 | 1051 | 5.5706 | 1.3225
K00223022009016011 | 2243222013 | 22K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2200 | RAL9016 | 7 | 8.07 | 39.6 | 41.191 | 2163 | 1101 | 5.5706 | 1.3225
K00223023009016011 | 2243232013 | 22K 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2300 | RAL9016 | 7 | 8.44 | 41.4 | 43.01 | 2261 | 1151 | 5.5706 | 1.3225
K00223024009016011 | 2243242013 | 22K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2400 | RAL9016 | 7 | 8.82 | 43.2 | 44.829 | 2359 | 1201 | 5.5706 | 1.3225
K00223025009016011 | 2243252013 | 22K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2500 | RAL9016 | 7 | 9.19 | 45 | 46.649 | 2458 | 1251 | 5.5706 | 1.3225
K00223026009016011 | 2243262013 | 22K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2600 | RAL9016 | 7 | 9.57 | 46.8 | 48.865 | 2556 | 1301 | 5.5706 | 1.3225
K00223026U09016011 | 2283262013 | 22K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 300x2600 | RAL9016 | 7 | 9.57 | 46.8 | 48.865 | 2556 | 1301 | 5.5706 | 1.3225
K00223027009016011 | 2243272013 | 22K 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2700 | RAL9016 | 7 | 9.95 | 48.6 | 50.685 | 2654 | 1351 | 5.5706 | 1.3225
K00223028009016011 | 2243282013 | 22K 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2800 | RAL9016 | 7 | 10.32 | 50.4 | 52.504 | 2752 | 1401 | 5.5706 | 1.3225
K00223029009016011 | 2243292013 | 22K 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2900 | RAL9016 | 7 | 10.7 | 52.2 | 54.323 | 2851 | 1451 | 5.5706 | 1.3225
K00223030009016011 | 2243302013 | 22K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x3000 | RAL9016 | 7 | 11.07 | 54 | 56.143 | 2949 | 1501 | 5.5706 | 1.3225
K00224004009016011 | 2244042013 | 22K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x400 | RAL9016 | 14 | 1.939 | 9.6 | 10.793 | 493 | 251 | 6.9551 | 1.3234
K00224005009016011 | 2244052013 | 22K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x500 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 12 | 13.151 | 617 | 313 | 6.9551 | 1.3234
K00224006009016011 | 2244062013 | 22K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x600 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 14.4 | 15.571 | 740 | 376 | 6.9551 | 1.3234
K00224007009016011 | 2244072013 | 22K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x700 | RAL9016 | 7 | 3.39 | 16.8 | 17.992 | 863 | 439 | 6.9551 | 1.3234
K00224008009016011 | 2244082013 | 22K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x800 | RAL9016 | 7 | 3.91 | 19.2 | 20.412 | 986 | 501 | 6.9551 | 1.3234
K00224009009016011 | 2244092013 | 22K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x900 | RAL9016 | 7 | 4.43 | 21.6 | 22.832 | 1110 | 564 | 6.9551 | 1.3234
K00224010009016011 | 2244102013 | 22K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1000 | RAL9016 | 7 | 4.95 | 24 | 25.252 | 1233 | 627 | 6.9551 | 1.3234
K00224011009016011 | 2244112013 | 22K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1100 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 26.4 | 27.672 | 1356 | 689 | 6.9551 | 1.3234
K00224012009003011 | 2244122018 | 22K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9003, ZD | 22K 400x1200 RAL9003 | RAL9003 | 7 | 5.98 | 28.8 | 30.092 | 1480 | 752 | 6.9551 | 1.3234
K00224012009016011 | 2244122013 | 22K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1200 | RAL9016 | 7 | 5.98 | 28.8 | 30.092 | 1480 | 752 | 6.9551 | 1.3234
K00224013009016011 | 2244132013 | 22K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1300 | RAL9016 | 7 | 6.5 | 31.2 | 32.513 | 1603 | 815 | 6.9551 | 1.3234
K00224014009016011 | 2244142013 | 22K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1400 | RAL9016 | 7 | 7.02 | 33.6 | 34.933 | 1726 | 878 | 6.9551 | 1.3234
K00224015009016011 | 2244152013 | 22K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1500 | RAL9016 | 7 | 7.53 | 36 | 37.353 | 1850 | 940 | 6.9551 | 1.3234
K00224016009016011 | 2244162013 | 22K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1600 | RAL9016 | 7 | 8.05 | 38.4 | 39.773 | 1973 | 1003 | 6.9551 | 1.3234
K00224017009016011 | 2244172013 | 22K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1700 | RAL9016 | 7 | 8.57 | 40.8 | 42.314 | 2096 | 1066 | 6.9551 | 1.3234
K00224018009016011 | 2244182013 | 22K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1800 | RAL9016 | 7 | 9.09 | 43.2 | 44.734 | 2219 | 1128 | 6.9551 | 1.3234
K00224019009016011 | 2244192013 | 22K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1900 | RAL9016 | 7 | 9.61 | 45.6 | 47.154 | 2343 | 1191 | 6.9551 | 1.3234
K00224019U09016011 | 2284192013 | 22K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 400x1900 | RAL9016 | 7 | 9.61 | 45.6 | 47.154 | 2343 | 1191 | 6.9551 | 1.3234
K00224020009016011 | 2244202013 | 22K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2000 | RAL9016 | 7 | 10.12 | 48 | 49.574 | 2466 | 1254 | 6.9551 | 1.3234
K00224021009016011 | 2244212013 | 22K 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2100 | RAL9016 | 7 | 10.64 | 50.4 | 51.995 | 2589 | 1316 | 6.9551 | 1.3234
K00224022009016011 | 2244222013 | 22K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2200 | RAL9016 | 7 | 11.16 | 52.8 | 54.415 | 2713 | 1379 | 6.9551 | 1.3234
K00224023009016011 | 2244232013 | 22K 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2300 | RAL9016 | 7 | 11.68 | 55.2 | 56.835 | 2836 | 1442 | 6.9551 | 1.3234
K00224024009016011 | 2244242013 | 22K 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2400 | RAL9016 | 7 | 12.2 | 57.6 | 59.255 | 2959 | 1504 | 6.9551 | 1.3234
K00224025009016011 | 2244252013 | 22K 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2500 | RAL9016 | 7 | 12.71 | 60 | 61.675 | 3083 | 1567 | 6.9551 | 1.3234
K00224026009016011 | 2244262013 | 22K 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2600 | RAL9016 | 7 | 13.23 | 62.4 | 64.494 | 3206 | 1630 | 6.9551 | 1.3234
K00224027009016011 | 2244272013 | 22K 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2700 | RAL9016 | 7 | 13.75 | 64.8 | 66.914 | 3329 | 1692 | 6.9551 | 1.3234
K00224028009016011 | 2244282013 | 22K 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2800 | RAL9016 | 7 | 14.27 | 67.2 | 69.334 | 3452 | 1755 | 6.9551 | 1.3234
K00224029009016011 | 2244292013 | 22K 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2900 | RAL9016 | 7 | 14.79 | 69.6 | 71.755 | 3576 | 1818 | 6.9551 | 1.3234
K00224030009016011 | 2244302013 | 22K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x3000 | RAL9016 | 7 | 15.3 | 72 | 74.175 | 3699 | 1880 | 6.9551 | 1.3234
K00225004009016011 | 2245042013 | 22K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x400 | RAL9016 | 14 | 2.434 | 10.515 | 11.717 | 588 | 299 | 8.2619 | 1.3244
K00225004U09016011 | 2285042013 | 22K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x400 | RAL9016 | 14 | 2.434 | 10.515 | 11.717 | 588 | 299 | 8.2619 | 1.3244
K00225005009016011 | 2245052013 | 22K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x500 | RAL9016 | 7 | 3.03 | 13.142 | 14.303 | 735 | 374 | 8.2619 | 1.3244
K00225006008002011 | 2245062018 | 22K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 22K 500x600 RAL 8002 | RAL8002 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
K00225006009016011 | 2245062013 | 22K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x600 | RAL9016 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
K00225006U09016011 | 2285062013 | 22K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x600 | RAL9016 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
K00225007009016011 | 2245072013 | 22K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x700 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 18.397 | 19.6 | 1029 | 523 | 8.2619 | 1.3244
K00225007U09016011 | 2285072013 | 22K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x700 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 18.397 | 19.6 | 1029 | 523 | 8.2619 | 1.3244
K00225008008003011 | 2245082018 | 22K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8003, ZD | 22K 500x800 RAL8003 | RAL8003 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
K00225008009016011 | 2245082013 | 22K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x800 | RAL9016 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
K00225008U09016011 | 2285082013 | 22KU 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bez ZD | 22KU 500x800 | RAL9016 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
K00225009009016011 | 2245092013 | 22K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x900 | RAL9016 | 7 | 5.67 | 23.652 | 24.897 | 1323 | 672 | 8.2619 | 1.3244
K00225009U09016011 | 2285092013 | 22K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x900 | RAL9016 | 7 | 5.67 | 23.652 | 24.897 | 1323 | 672 | 8.2619 | 1.3244
K00225010009016011 | 2245102013 | 22K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
K00225010U09016011 | 2285102013 | 22K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
K00225011009016011 | 2245112013 | 22K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1100 | RAL9016 | 7 | 6.99 | 28.908 | 30.194 | 1617 | 822 | 8.2619 | 1.3244
K00225012009016011 | 2245122013 | 22K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1200 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
K00225012U09016011 | 2285122013 | 22K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x1200 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
K00225013009016011 | 2245132013 | 22K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1300 | RAL9016 | 7 | 8.31 | 34.163 | 35.491 | 1911 | 971 | 8.2619 | 1.3244
K00225014009016011 | 2245142013 | 22K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1400 | RAL9016 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
K00225014U09016011 | 2285142013 | 22K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x1400 | RAL9016 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
K00225015009016011 | 2245152013 | 22K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1500 | RAL9016 | 7 | 9.63 | 39.418 | 40.788 | 2205 | 1121 | 8.2619 | 1.3244
K00225016009016011 | 2245162013 | 22K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1600 | RAL9016 | 7 | 10.29 | 42.045 | 43.436 | 2352 | 1195 | 8.2619 | 1.3244
K00225016U09016011 | 2285162013 | 22K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x1600 | RAL9016 | 7 | 10.29 | 42.045 | 43.436 | 2352 | 1195 | 8.2619 | 1.3244
K00225017009016011 | 2245172013 | 22K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1700 | RAL9016 | 7 | 10.95 | 44.673 | 46.207 | 2499 | 1270 | 8.2619 | 1.3244
K00225018009016011 | 2245182013 | 22K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1800 | RAL9016 | 7 | 11.61 | 47.3 | 48.855 | 2646 | 1345 | 8.2619 | 1.3244
K00225018U09016011 | 2285182013 | 22K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x1800 | RAL9016 | 7 | 11.61 | 47.3 | 48.855 | 2646 | 1345 | 8.2619 | 1.3244
K00225019009016011 | 2245192013 | 22K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1900 | RAL9016 | 7 | 12.27 | 49.928 | 51.504 | 2793 | 1419 | 8.2619 | 1.3244
K00225020009016011 | 2245202013 | 22K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2000 | RAL9016 | 7 | 12.93 | 52.555 | 54.152 | 2940 | 1494 | 8.2619 | 1.3244
K00225020U09016011 | 2285202013 | 22K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x2000 | RAL9016 | 7 | 12.93 | 52.555 | 54.152 | 2940 | 1494 | 8.2619 | 1.3244
K00225021009016011 | 2245212013 | 22K 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2100 | RAL9016 | 7 | 13.59 | 55.183 | 56.801 | 3087 | 1569 | 8.2619 | 1.3244
K00225022009016011 | 2245222013 | 22K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2200 | RAL9016 | 7 | 14.25 | 57.81 | 59.449 | 3234 | 1644 | 8.2619 | 1.3244
K00225023009016011 | 2245232013 | 22K 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2300 | RAL9016 | 7 | 14.91 | 60.438 | 62.098 | 3381 | 1718 | 8.2619 | 1.3244
K00225024009016011 | 2245242013 | 22K 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2400 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 63.065 | 64.746 | 3528 | 1793 | 8.2619 | 1.3244
K00225025009016011 | 2245252013 | 22K 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2500 | RAL9016 | 7 | 16.23 | 65.693 | 67.395 | 3675 | 1868 | 8.2619 | 1.3244
K00225026009016011 | 2245262013 | 22K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2600 | RAL9016 | 7 | 16.89 | 68.32 | 70.443 | 3822 | 1942 | 8.2619 | 1.3244
K00225026U09016011 | 2285262013 | 22K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 500x2600 | RAL9016 | 7 | 16.89 | 68.32 | 70.443 | 3822 | 1942 | 8.2619 | 1.3244
K00225027009016011 | 2245272013 | 22K 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2700 | RAL9016 | 7 | 17.55 | 70.948 | 73.092 | 3969 | 2017 | 8.2619 | 1.3244
K00225028009016011 | 2245282013 | 22K 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2800 | RAL9016 | 7 | 18.21 | 73.575 | 75.74 | 4116 | 2092 | 8.2619 | 1.3244
K00225029009016011 | 2245292013 | 22K 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2900 | RAL9016 | 7 | 18.87 | 76.203 | 78.389 | 4263 | 2167 | 8.2619 | 1.3244
K00225030009016011 | 2245302013 | 22K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x3000 | RAL9016 | 7 | 19.53 | 78.83 | 81.037 | 4410 | 2241 | 8.2619 | 1.3244
K00225504009016011 | 2241042013 | 22K 550x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x400 | RAL9016 | 14 | 2.712 | 12.132 | 13.341 | 638 | 324 | 8.9422 | 1.3249
K00225505009016011 | 2241052013 | 22K 550x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x500 | RAL9016 | 7 | 3.445 | 15.165 | 16.334 | 797 | 405 | 8.9422 | 1.3249
K00225506009016011 | 2241062013 | 22K 550x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x600 | RAL9016 | 7 | 4.178 | 18.199 | 19.389 | 956 | 486 | 8.9422 | 1.3249
K00225507009016011 | 2241072013 | 22K 550x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x700 | RAL9016 | 7 | 4.911 | 21.232 | 22.444 | 1116 | 567 | 8.9422 | 1.3249
K00225508009016011 | 2241082013 | 22K 550x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x800 | RAL9016 | 7 | 5.645 | 24.265 | 25.499 | 1275 | 648 | 8.9422 | 1.3249
K00225509008017011 | 2241092018 | 22K 550x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8017, ZD | 22K 550x900 RAL8017 | RAL8017 | 7 | 6.378 | 27.298 | 28.553 | 1435 | 729 | 8.9422 | 1.3249
K00225509009016011 | 2241092013 | 22K 550x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x900 | RAL9016 | 7 | 6.378 | 27.298 | 28.553 | 1435 | 729 | 8.9422 | 1.3249
K00225510009016011 | 2241102013 | 22K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1000 | RAL9016 | 7 | 7.111 | 30.331 | 31.608 | 1594 | 810 | 8.9422 | 1.3249
K00225511009016011 | 2241112013 | 22K 550x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1100 | RAL9016 | 7 | 7.844 | 33.364 | 34.663 | 1753 | 891 | 8.9422 | 1.3249
K00225512009016011 | 2241122013 | 22K 550x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1200 | RAL9016 | 7 | 8.577 | 36.397 | 37.717 | 1913 | 972 | 8.9422 | 1.3249
K00225514009016011 | 2241142013 | 22K 550x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1400 | RAL9016 | 7 | 10.044 | 42.464 | 43.828 | 2232 | 1134 | 8.9422 | 1.3249
K00225515009016011 | 2241152013 | 22K 550x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1500 | RAL9016 | 7 | 7.844 | 45.497 | 46.883 | 2391 | 1215 | 8.9422 | 1.3249
K00225516009016011 | 2241162013 | 22K 550x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1600 | RAL9016 | 7 | 11.51 | 48.53 | 49.937 | 2550 | 1296 | 8.9422 | 1.3249
K00225518001021011 | 2241182018 | 22K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1021, ZD | 22K 550x1800 RAL1021 | RAL1021 | 7 | 12.976 | 54.596 | 56.17 | 2869 | 1458 | 8.9422 | 1.3249
K00225518009016011 | 2241182013 | 22K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1800 | RAL9016 | 7 | 12.976 | 54.596 | 56.17 | 2869 | 1458 | 8.9422 | 1.3249
K00225520009016011 | 2241202013 | 22K 550x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 22K 550x2000 | RAL9016 | 7 | 14.443 | 60.663 | 62.28 | 3188 | 1504 | 8.9422 | 1.303
K00225522009016011 | 2241222013 | 22K 550x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x2200 | RAL9016 | 7 | 15.909 | 66.729 | 68.39 | 3507 | 1782 | 8.9422 | 1.3249
K00225524009016011 | 2241242013 | 22K 550x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x2400 | RAL9016 | 7 | 17.375 | 72.795 | 74.499 | 3826 | 1944 | 8.9422 | 1.3249
K00225526009016011 | 2241262013 | 22K 550x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x2600 | RAL9016 | 7 | 18.842 | 78.862 | 81.011 | 4144 | 2106 | 8.9422 | 1.3249
K00225528009016011 | 2241282013 | 22K 550x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x2800 | RAL9016 | 7 | 20.308 | 84.928 | 87.12 | 4463 | 2268 | 8.9422 | 1.3249
K00225530009016011 | 2241302013 | 22K 550x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x3000 | RAL9016 | 7 | 21.774 | 90.994 | 93.229 | 4782 | 2430 | 8.9422 | 1.3249
K00226004009016011 | 2246042013 | 22K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x400 | RAL9016 | 14 | 2.986 | 12.614 | 13.825 | 679 | 345 | 9.5099 | 1.3254
K00226004U09016011 | 2286042013 | 22K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x400 | RAL9016 | 14 | 2.986 | 12.614 | 13.825 | 679 | 345 | 9.5099 | 1.3254
K00226005009016011 | 2246052013 | 22K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x500 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
K00226005U09016011 | 2286052013 | 22K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x500 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
K00226006003015011 | 2246062018 | 22K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL3015, ZD | 22K 600x600 RAL3015 | RAL3015 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
K00226006009016011 | 2246062013 | 22K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x600 | RAL9016 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
K00226006U09016011 | 2286062013 | 22K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x600 | RAL9016 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
K00226007009004011 | 2246072018 | 22K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 22K 600x700 RAL9004 | RAL9004 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
K00226007009005011 | 2246072018 | 22K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22K 600x700 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
K00226007009016011 | 2246072013 | 22K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x700 | RAL9016 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
K00226007U09016011 | 2286072013 | 22K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x700 | RAL9016 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
K00226008009004011 | 2246082018 | 22K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 22K 600x800 RAL9004 | RAL9004 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
K00226008009005011 | 2246082018 | 22K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22K 600x800 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
K00226008009016011 | 2246082013 | 22K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x800 | RAL9016 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
K00226008U09016011 | 2286082013 | 22KU 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x800 | RAL9016 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
K00226009009016011 | 2246092013 | 22K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x900 | RAL9016 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
K00226009U09016011 | 2286092013 | 22K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x900 | RAL9016 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
K00226010007001011 | 2246102018042 | 22K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7001, ZD | 22K 600x1000 RAL7001 | RAL7001 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
K00226010009005011 | 2246102018 | 22K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22K 600x1000 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
K00226010009016011 | 2246102013 | 22K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1000 | RAL9016 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
K00226010U09016011 | 2286102013 | 22K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x1000 | RAL9016 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
K00226011009004011 | 2246112018 | 22K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 22K 600x1100 RAL9004 | RAL9004 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
K00226011009005011 | 2246112018 | 22K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22K 600x1100 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
K00226011009016011 | 2246112013 | 22K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1100 | RAL9016 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
K00226011U09016011 | 2286112013 | 22K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x1100 | RAL9016 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
K00226012008002011 | 2246122018 | 22K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 22K 600x1200 RAL8002 | RAL8002 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
K00226012009004011 | 2246122018 | 22K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 22K 600x1200 RAL9004 | RAL9004 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
K00226012009005011 | 2246122018 | 22K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22K 600x1200 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
K00226012009016011 | 2246122013 | 22K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1200 | RAL9016 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
K00226012U09016011 | 2286122013 | 22K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x1200 | RAL9016 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
K00226013009016011 | 2246132013 | 22K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1300 | RAL9016 | 7 | 10.13 | 40.997 | 42.341 | 2207 | 1122 | 9.5099 | 1.3254
K00226014007001011 | 22461420180042 | 22K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7001, ZD | 22K 600x1400 RAL7001 | RAL7001 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
K00226014009005011 | 2246142018 | 22K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22K 600x1400 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
K00226014009016011 | 2246142013 | 22K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1400 | RAL9016 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
K00226014U09016011 | 2286142013 | 22K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x1400 | RAL9016 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
K00226015009016011 | 2246152013 | 22K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1500 | RAL9016 | 7 | 11.73 | 47.304 | 48.691 | 2547 | 1294 | 9.5099 | 1.3254
K00226015U09016011 | 2286152013 | 22K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x1500 | RAL9016 | 7 | 11.73 | 47.304 | 48.691 | 2547 | 1294 | 9.5099 | 1.3254
K00226016009016011 | 2246162013 | 22K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
K00226016U09016011 | 2286162013 | 22K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
K00226017009016011 | 2246172013 | 22K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1700 | RAL9016 | 7 | 13.34 | 53.611 | 55.166 | 2887 | 1467 | 9.5099 | 1.3254
K00226018009016011 | 2246182013 | 22K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1800 | RAL9016 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
K00226018U09016011 | 2286182013 | 22KU 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bez ZD | 22KU 600x1800 | RAL9016 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
K00226019009016011 | 2246192013 | 22K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1900 | RAL9016 | 7 | 14.94 | 59.918 | 61.516 | 3226 | 1639 | 9.5099 | 1.3254
K00226020009016011 | 2246202013 | 22K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2000 | RAL9016 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
K00226020U09016011 | 2286202013 | 22KU 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 600x2000 | RAL9016 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
K00226021009016011 | 2246212013 | 22K 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2100 | RAL9016 | 7 | 16.55 | 66.226 | 67.868 | 3566 | 1812 | 9.5099 | 1.3254
K00226022009016011 | 2246222013 | 22K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2200 | RAL9016 | 7 | 17.35 | 69.379 | 71.042 | 3736 | 1898 | 9.5099 | 1.3254
K00226023009016011 | 2246232013 | 22K 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2300 | RAL9016 | 7 | 18.15 | 72.533 | 74.218 | 3905 | 1985 | 9.5099 | 1.3254
K00226024009016011 | 2246242013 | 22K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2400 | RAL9016 | 7 | 18.95 | 75.686 | 77.393 | 4075 | 2071 | 9.5099 | 1.3254
K00226025009016011 | 2246252013 | 22K 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2500 | RAL9016 | 7 | 19.75 | 78.84 | 80.568 | 4245 | 2157 | 9.5099 | 1.3254
K00226026009016011 | 2246262013 | 22K 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2600 | RAL9016 | 7 | 20.56 | 81.994 | 84.146 | 4415 | 2243 | 9.5099 | 1.3254
K00226027009016011 | 2246272013 | 22K 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2700 | RAL9016 | 7 | 21.36 | 85.147 | 87.321 | 4585 | 2330 | 9.5099 | 1.3254
K00226028009016011 | 2246282013 | 22K 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2800 | RAL9016 | 7 | 22.16 | 88.301 | 90.497 | 4754 | 2416 | 9.5099 | 1.3254
K00226029009016011 | 2246292013 | 22K 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2900 | RAL9016 | 7 | 22.96 | 91.454 | 93.671 | 4924 | 2502 | 9.5099 | 1.3254
K00226030009016011 | 2246302013 | 22K 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x3000 | RAL9016 | 7 | 23.76 | 94.608 | 96.847 | 5094 | 2589 | 9.5099 | 1.3254
K00229004009016011 | 2249042013 | 22K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x400 | RAL9016 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
K00229004U09016011 | 2289042013 | 22K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x400 | RAL9016 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
K00229005009016011 | 2249052013 | 22K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x500 | RAL9016 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
K00229005U09016011 | 2289052013 | 22K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x500 | RAL9016 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
K00229006009016011 | 2249062013 | 22K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x600 | RAL9016 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
K00229006U09016011 | 2289062013 | 22K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x600 | RAL9016 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
K00229007009016011 | 2249072013 | 22K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x700 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 34.494 | 35.737 | 1644 | 834 | 13.0031 | 1.3282
K00229007U09016011 | 2289072013 | 22KU 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bez ZD | 22KU 900x700 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 34.494 | 35.737 | 1644 | 834 | 13.0031 | 1.3282
K00229008009016011 | 2249082013 | 22K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x800 | RAL9016 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
K00229008U09016011 | 2289082013 | 22K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x800 | RAL9016 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
K00229009001021011 | 2249092018 | 22K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1021, ZD | 22K 900x900 RAL1021 | RAL1021 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
K00229009009016011 | 2249092013 | 22K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x900 | RAL9016 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
K00229009U090160111 | 2289092013 | 22KU 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x900 | RAL9016 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
K00229010009016011 | 2249102013 | 22K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1000 | RAL9016 | 7 | 11.89 | 49.275 | 50.589 | 2348 | 1191 | 13.0031 | 1.3282
K00229010U09016011 | 2289102013 | 22K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x1000 | RAL9016 | 7 | 11.89 | 49.275 | 50.589 | 2348 | 1191 | 13.0031 | 1.3282
K00229011009016011 | 2249112013 | 22K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1100 | RAL9016 | 7 | 13.12 | 54.202 | 55.539 | 2583 | 1310 | 13.0031 | 1.3282
K00229012009016011 | 2249122013 | 22K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1200 | RAL9016 | 7 | 14.35 | 59.129 | 60.49 | 2818 | 1429 | 13.0031 | 1.3282
K00229012U09016011 | 2289122013 | 22KU 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x1200 | RAL9016 | 7 | 14.35 | 59.129 | 60.49 | 2818 | 1429 | 13.0031 | 1.3282
K00229013009016011 | 2249132013 | 22K 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1300 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 64.056 | 65.44 | 3052 | 1548 | 13.0031 | 1.3282
K00229014009016011 | 2249142013 | 22K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1400 | RAL9016 | 7 | 16.8 | 68.983 | 70.391 | 3287 | 1668 | 13.0031 | 1.3282
K00229014U09016011 | 2289142013 | 22K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x1400 | RAL9016 | 7 | 16.8 | 68.983 | 70.391 | 3287 | 1668 | 13.0031 | 1.3282
K00229015009016011 | 2249152013 | 22K 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1500 | RAL9016 | 7 | 18.03 | 73.91 | 75.342 | 3522 | 1787 | 13.0031 | 1.3282
K00229016009016011 | 2249162013 | 22K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1600 | RAL9016 | 7 | 19.26 | 78.837 | 80.292 | 3757 | 1906 | 13.0031 | 1.3282
K00229016U09016011 | 2289162013 | 22K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x1600 | RAL9016 | 7 | 19.26 | 78.837 | 80.292 | 3757 | 1906 | 13.0031 | 1.3282
K00229017009016011 | 2249172013 | 22K 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1700 | RAL9016 | 7 | 20.49 | 83.764 | 85.372 | 3992 | 2025 | 13.0031 | 1.3282
K00229018009016011 | 2249182013 | 22K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1800 | RAL9016 | 7 | 21.72 | 88.691 | 90.323 | 4226 | 2144 | 13.0031 | 1.3282
K00229018U09016011 | 2289182013 | 22K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22KU 900x1800 | RAL9016 | 7 | 21.72 | 88.691 | 90.323 | 4226 | 2144 | 13.0031 | 1.3282
K00229019009016011 | 2249192013 | 22K 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1900 | RAL9016 | 7 | 22.94 | 93.618 | 95.273 | 4461 | 2263 | 13.0031 | 1.3282
K00229020009016011 | 2249202013 | 22K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2000 | RAL9016 | 7 | 24.17 | 98.545 | 100.224 | 4696 | 2382 | 13.0031 | 1.3282
K00229021009016011 | 2249212013 | 22K 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2100 | RAL9016 | 7 | 25.4 | 103.472 | 105.175 | 4931 | 2501 | 13.0031 | 1.3282
K00229022009016011 | 2249222013 | 22K 900x2200 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2200 | RAL9016 | 7 | 26.63 | 108.399 | 110.125 | 5166 | 2620 | 13.0031 | 1.3282
K00229023009016011 | 2249232013 | 22K 900x2300 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2300 | RAL9016 | 7 | 27.86 | 113.326 | 115.076 | 5400 | 2740 | 13.0031 | 1.3282
K00229024009016011 | 2249242013 | 22K 900x2400 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2400 | RAL9016 | 7 | 29.09 | 118.253 | 120.026 | 5635 | 2859 | 13.0031 | 1.3282
K00229025009016011 | 2249252013 | 22K 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2500 | RAL9016 | 7 | 30.31 | 123.18 | 124.977 | 5870 | 2978 | 13.0031 | 1.3282
K00229026009016011 | 2249262013 | 22K 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2600 | RAL9016 | 7 | 31.54 | 128.107 | 130.335 | 6105 | 3097 | 13.0031 | 1.3282
K00229027009016011 | 2249272013 | 22K 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2700 | RAL9016 | 7 | 32.77 | 133.034 | 135.285 | 6340 | 3216 | 13.0031 | 1.3282
K00229028009016011 | 2249282013 | 22K 900x2800 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2800 | RAL9016 | 7 | 34 | 137.961 | 140.236 | 6574 | 3335 | 13.0031 | 1.3282
K00229029009016011 | 2249292013 | 22K 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x2900 | RAL9016 | 7 | 35.23 | 142.888 | 145.187 | 6809 | 3454 | 13.0031 | 1.3282
K00229030009016011 | 2249302013 | 22K 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x3000 | RAL9016 | 7 | 36.46 | 147.815 | 150.137 | 7044 | 3573 | 13.0031 | 1.3282
K002H3004009016011 | 2043042013 | 20K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 245 | 126 | 3.8472 | 1.2958
K002H3005009016011 | 2043052013 | 20K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x500 | RAL9016 | 7 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 306 | 158 | 3.8472 | 1.2958
K002H3006009016011 | 2043062013 | 20K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x600 | RAL9016 | 7 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 367 | 189 | 3.8472 | 1.2958
K002H3007009016011 | 2043072013 | 20K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x700 | RAL9016 | 7 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 428 | 221 | 3.8472 | 1.2958
K002H3008009016011 | 2043082013 | 20K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x800 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 490 | 253 | 3.8472 | 1.2958
K002H3009009016011 | 2043092013 | 20K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x900 | RAL9016 | 7 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 551 | 284 | 3.8472 | 1.2958
K002H3010009016011 | 2043102013 | 20K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1000 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 612 | 316 | 3.8472 | 1.2958
K002H3011009016011 | 2043112013 | 20K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1100 | RAL9016 | 7 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 673 | 347 | 3.8472 | 1.2958
K002H3012009016011 | 2043122013 | 20K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1200 | RAL9016 | 7 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 734 | 379 | 3.8472 | 1.2958
K002H3013009016011 | 2043132013 | 20K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1300 | RAL9016 | 7 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 796 | 410 | 3.8472 | 1.2958
K002H3014009016011 | 2043142013 | 20K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1400 | RAL9016 | 7 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 857 | 442 | 3.8472 | 1.2958
K002H3015009016011 | 2043152013 | 20K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1500 | RAL9016 | 7 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 918 | 473 | 3.8472 | 1.2958
K002H3016009016011 | 2043162013 | 20K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1600 | RAL9016 | 7 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 979 | 505 | 3.8472 | 1.2958
K002H3017009016011 | 2043172013 | 20K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1700 | RAL9016 | 7 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1040 | 537 | 3.8472 | 1.2958
K002H3018009016011 | 2043182013 | 20K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1800 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1102 | 568 | 3.8472 | 1.2958
K002H3019009016011 | 2043192013 | 20K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x1900 | RAL9016 | 7 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1163 | 600 | 3.8472 | 1.2958
K002H3020009016011 | 2043202013 | 20K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2000 | RAL9016 | 7 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1224 | 631 | 3.8472 | 1.2958
K002H3021009016011 | 2043212013 | 20K 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2100 | RAL9016 | 7 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1285 | 663 | 3.8472 | 1.2958
K002H3022009016011 | 2043222013 | 20K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2200 | RAL9016 | 7 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1346 | 694 | 3.8472 | 1.2958
K002H3023009016011 | 2043232013 | 20K 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2300 | RAL9016 | 7 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1408 | 726 | 3.8472 | 1.2958
K002H3024009016011 | 2043242013 | 20K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2400 | RAL9016 | 7 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1469 | 758 | 3.8472 | 1.2958
K002H3025009016011 | 2043252013 | 20K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2500 | RAL9016 | 7 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1530 | 789 | 3.8472 | 1.2958
K002H3026009016011 | 2043262013 | 20K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2600 | RAL9016 | 7 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1591 | 821 | 3.8472 | 1.2958
K002H3027009016011 | 2043272013 | 20K 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2700 | RAL9016 | 7 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1652 | 852 | 3.8472 | 1.2958
K002H3028009016011 | 2043282013 | 20K 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2800 | RAL9016 | 7 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1714 | 884 | 3.8472 | 1.2958
K002H3029009016011 | 2043292013 | 20K 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x2900 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1775 | 915 | 3.8472 | 1.2958
K002H3030009016011 | 2043302013 | 20K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 300x3000 | RAL9016 | 7 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1836 | 947 | 3.8472 | 1.2958
K002H4004009016011 | 2044042013 | 20K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 308 | 158 | 4.782 | 1.2986
K002H4005009016011 | 2044052013 | 20K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x500 | RAL9016 | 7 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 385 | 198 | 4.782 | 1.2986
K002H4006009016011 | 2044062013 | 20K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x600 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 461 | 238 | 4.782 | 1.2986
K002H4007009016011 | 2044072013 | 20K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x700 | RAL9016 | 7 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 538 | 277 | 4.782 | 1.2986
K002H4008009016011 | 2044082013 | 20K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x800 | RAL9016 | 7 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 615 | 317 | 4.782 | 1.2986
K002H4009009016011 | 2044092013 | 20K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x900 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 692 | 356 | 4.782 | 1.2986
K002H4010009016011 | 2044102013 | 20K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1000 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 769 | 396 | 4.782 | 1.2986
K002H4011009016011 | 2044112013 | 20K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1100 | RAL9016 | 7 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 846 | 436 | 4.782 | 1.2986
K002H4012009016011 | 2044122013 | 20K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1200 | RAL9016 | 7 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 923 | 475 | 4.782 | 1.2986
K002H4013009016011 | 2044132013 | 20K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1300 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 1000 | 515 | 4.782 | 1.2986
K002H4014009016011 | 2044142013 | 20K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1400 | RAL9016 | 7 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 1077 | 555 | 4.782 | 1.2986
K002H4015009016011 | 2044152013 | 20K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1500 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1154 | 594 | 4.782 | 1.2986
K002H4016009016011 | 2044162013 | 20K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1600 | RAL9016 | 7 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1230 | 634 | 4.782 | 1.2986
K002H4017009016011 | 2044172013 | 20K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1700 | RAL9016 | 7 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1307 | 673 | 4.782 | 1.2986
K002H4018009016011 | 2044182013 | 20K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1800 | RAL9016 | 7 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1384 | 713 | 4.782 | 1.2986
K002H4019009016011 | 2044192013 | 20K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x1900 | RAL9016 | 7 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1461 | 753 | 4.782 | 1.2986
K002H4020009016011 | 2044202013 | 20K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2000 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1538 | 792 | 4.782 | 1.2986
K002H4021009016011 | 2044212013 | 20K 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2100 | RAL9016 | 7 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1615 | 832 | 4.782 | 1.2986
K002H4022009016011 | 2044222013 | 20K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2200 | RAL9016 | 7 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1692 | 871 | 4.782 | 1.2986
K002H4023009016011 | 2044232013 | 20K 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2300 | RAL9016 | 7 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1769 | 911 | 4.782 | 1.2986
K002H4024009016011 | 2044242013 | 20K 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2400 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1846 | 951 | 4.782 | 1.2986
K002H4025009016011 | 2044252013 | 20K 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2500 | RAL9016 | 7 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1923 | 990 | 4.782 | 1.2986
K002H4026009016011 | 2044262013 | 20K 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2600 | RAL9016 | 7 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1999 | 1030 | 4.782 | 1.2986
K002H4027009016011 | 2044272013 | 20K 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2700 | RAL9016 | 7 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 2076 | 1069 | 4.782 | 1.2986
K002H4028009016011 | 2044282013 | 20K 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2800 | RAL9016 | 7 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 2153 | 1109 | 4.782 | 1.2986
K002H4029009016011 | 2044292013 | 20K 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x2900 | RAL9016 | 7 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2230 | 1149 | 4.782 | 1.2986
K002H4030009016011 | 2044302013 | 20K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 400x3000 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2307 | 1188 | 4.782 | 1.2986
K002H5004009016011 | 2045042013 | 20K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 368 | 189 | 5.6608 | 1.3014
K002H5005009016011 | 2045052013 | 20K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x500 | RAL9016 | 7 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 460 | 237 | 5.6608 | 1.3014
K002H5006009016011 | 2045062013 | 20K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x600 | RAL9016 | 7 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 552 | 284 | 5.6608 | 1.3014
K002H5007009016011 | 2045072013 | 20K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x700 | RAL9016 | 7 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 644 | 331 | 5.6608 | 1.3014
K002H5008009016011 | 2045082013 | 20K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x800 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 736 | 379 | 5.6608 | 1.3014
K002H5009009016011 | 2045092013 | 20K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x900 | RAL9016 | 7 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 828 | 426 | 5.6608 | 1.3014
K002H5010009016011 | 2045102013 | 20K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1000 | RAL9016 | 7 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 920 | 473 | 5.6608 | 1.3014
K002H5011009016011 | 2045112013 | 20K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1100 | RAL9016 | 7 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 1012 | 521 | 5.6608 | 1.3014
K002H5012009016011 | 2045122013 | 20K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1200 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1104 | 568 | 5.6608 | 1.3014
K002H5013009016011 | 2045132013 | 20K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1300 | RAL9016 | 7 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1196 | 615 | 5.6608 | 1.3014
K002H5014009016011 | 2045142013 | 20K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1400 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1288 | 663 | 5.6608 | 1.3014
K002H5015009016011 | 2045152013 | 20K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1500 | RAL9016 | 7 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1380 | 710 | 5.6608 | 1.3014
K002H5016009016011 | 2045162013 | 20K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1600 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1472 | 757 | 5.6608 | 1.3014
K002H5017009016011 | 2045172013 | 20K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1700 | RAL9016 | 7 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1564 | 805 | 5.6608 | 1.3014
K002H5018009016011 | 2045182013 | 20K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1800 | RAL9016 | 7 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1656 | 852 | 5.6608 | 1.3014
K002H5019009016011 | 2045192013 | 20K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x1900 | RAL9016 | 7 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1748 | 899 | 5.6608 | 1.3014
K002H5020009016011 | 2045202013 | 20K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2000 | RAL9016 | 7 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1840 | 947 | 5.6608 | 1.3014
K002H5021009016011 | 2045212013 | 20K 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2100 | RAL9016 | 7 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1932 | 994 | 5.6608 | 1.3014
K002H5022009016011 | 2045222013 | 20K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2200 | RAL9016 | 7 | 5 | 44.521 | 46.433 | 2024 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
K002H5023009016011 | 2045232013 | 20K 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2300 | RAL9016 | 7 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 2116 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
K002H5024009016011 | 2045242013 | 20K 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2400 | RAL9016 | 7 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 2208 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
K002H5025009016011 | 2045252013 | 20K 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2500 | RAL9016 | 7 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2300 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
K002H5026009016011 | 2045262013 | 20K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2600 | RAL9016 | 7 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2392 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
K002H5027009016011 | 2045272013 | 20K 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2700 | RAL9016 | 7 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2484 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
K002H5028009016011 | 2045282013 | 20K 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2800 | RAL9016 | 7 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2576 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
K002H5029009016011 | 2045292013 | 20K 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x2900 | RAL9016 | 7 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2668 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
K002H5030009016011 | 2045302013 | 20K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 500x3000 | RAL9016 | 7 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2760 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
K002H5504009016011 | 2041042013 | 20K 550x400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x400 | RAL9016 | 14 | 0.996 | 9.344 | 10.175 | 400 | 206 | 6.1172 | 1.303
K002H5505009016011 | 2041052013 | 20K 550x500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x500 | RAL9016 | 7 | 1.245 | 11.68 | 11.68 | 501 | 257 | 6.1172 | 1.303
K002H5506009016011 | 2041062013 | 20K 550x600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x600 | RAL9016 | 7 | 1.494 | 14.016 | 15.262 | 601 | 309 | 6.1172 | 1.303
K002H5507009016011 | 2041072013 | 20K 550x700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x700 | RAL9016 | 7 | 1.743 | 16.352 | 17.774 | 701 | 360 | 6.1172 | 1.303
K002H5508009016011 | 2041082013 | 20K 550x800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x800 | RAL9016 | 7 | 1.992 | 18.688 | 20.35 | 801 | 411 | 6.1172 | 1.303
K002H5509009016011 | 2041092013 | 20K 550x900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x900 | RAL9016 | 7 | 2.241 | 21.024 | 22.894 | 901 | 463 | 6.1172 | 1.303
K002H5510009016011 | 2041102013 | 20K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x1000 | RAL9016 | 7 | 2.49 | 23.36 | 25.437 | 1001 | 514 | 6.1172 | 1.303
K002H5512009016011 | 2041122013 | 20K 550x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x1200 | RAL9016 | 7 | 2.988 | 28.03 | 30.525 | 1201 | 617 | 6.1172 | 1.303
K002H5514009016011 | 2041142013 | 20K 550x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x1400 | RAL9016 | 7 | 3.486 | 32.704 | 35.613 | 1401 | 720 | 6.1172 | 1.303
K002H5516009016011 | 2041162013 | 20K 550x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x1600 | RAL9016 | 7 | 3.984 | 37.376 | 40.7 | 1602 | 823 | 6.1172 | 1.303
K002H5518009016011 | 2041182013 | 20K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x1800 | RAL9016 | 7 | 4.482 | 42.048 | 43.845 | 1802 | 926 | 6.1172 | 1.303
K002H5520009016011 | 2041202013 | 20K 550x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 550x2000 | RAL9016 | 7 | 4.98 | 46.72 | 48.717 | 2002 | 1029 | 6.1172 | 1.303
K002H6004009016011 | 2046042013 | 20K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 427 | 219 | 6.4975 | 1.3043
K002H6005009016011 | 2046052013 | 20K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x500 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 534 | 274 | 6.4975 | 1.3043
K002H6006009016011 | 2046062013 | 20K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x600 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 641 | 329 | 6.4975 | 1.3043
K002H6007009016011 | 2046072013 | 20K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x700 | RAL9016 | 7 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 748 | 384 | 6.4975 | 1.3043
K002H6008009016011 | 2046082013 | 20K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x800 | RAL9016 | 7 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 854 | 439 | 6.4975 | 1.3043
K002H6009009016011 | 2046092013 | 20K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x900 | RAL9016 | 7 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 961 | 494 | 6.4975 | 1.3043
K002H6010009016011 | 2046102013 | 20K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1000 | RAL9016 | 7 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 1068 | 549 | 6.4975 | 1.3043
K002H6011009016011 | 2046112013 | 20K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1100 | RAL9016 | 7 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1175 | 604 | 6.4975 | 1.3043
K002H6012009016011 | 2046122013 | 20K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1200 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1282 | 658 | 6.4975 | 1.3043
K002H6013009016011 | 2046132013 | 20K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1300 | RAL9016 | 7 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1388 | 713 | 6.4975 | 1.3043
K002H6014009016011 | 2046142013 | 20K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1400 | RAL9016 | 7 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1495 | 768 | 6.4975 | 1.3043
K002H6015009016011 | 2046152013 | 20K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1500 | RAL9016 | 7 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1602 | 823 | 6.4975 | 1.3043
K002H6016009016011 | 2046162013 | 20K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1600 | RAL9016 | 7 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1709 | 878 | 6.4975 | 1.3043
K002H6017009016011 | 2046172013 | 20K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1700 | RAL9016 | 7 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1816 | 933 | 6.4975 | 1.3043
K002H6018009016011 | 2046182013 | 20K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1800 | RAL9016 | 7 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1922 | 988 | 6.4975 | 1.3043
K002H6019009016011 | 2046192013 | 20K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x1900 | RAL9016 | 7 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 2029 | 1043 | 6.4975 | 1.3043
K002H6020009016011 | 2046202013 | 20K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2000 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 2136 | 1097 | 6.4975 | 1.3043
K002H6021009016011 | 2046212013 | 20K 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2100 | RAL9016 | 7 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2243 | 1152 | 6.4975 | 1.3043
K002H6022009016011 | 2046222013 | 20K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2200 | RAL9016 | 7 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2350 | 1207 | 6.4975 | 1.3043
K002H6023009016011 | 2046232013 | 20K 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2300 | RAL9016 | 7 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2456 | 1262 | 6.4975 | 1.3043
K002H6024009016011 | 2046242013 | 20K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2400 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2563 | 1317 | 6.4975 | 1.3043
K002H6025009016011 | 2046252013 | 20K 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2500 | RAL9016 | 7 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2670 | 1372 | 6.4975 | 1.3043
K002H6026000000011 | 2046262013 | 20KW 600x2600, bez Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL0000, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2600 | RAL0000 | 7 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2777 | 1427 | 6.4975 | 1.3043
K002H6026009016011 | 2046262013 | 20K 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2600 | RAL9016 | 7 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2777 | 1427 | 6.4975 | 1.3043
K002H6027009016011 | 2046272013 | 20K 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2700 | RAL9016 | 7 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2884 | 1482 | 6.4975 | 1.3043
K002H6028009016011 | 2046282013 | 20K 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2800 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2990 | 1536 | 6.4975 | 1.3043
K002H6029009016011 | 2046292013 | 20K 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x2900 | RAL9016 | 7 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 3097 | 1591 | 6.4975 | 1.3043
K002H6030009016011 | 2046302013 | 20K 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 600x3000 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 3204 | 1646 | 6.4975 | 1.3043
K002H9004009016011 | 2049042013 | 20K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x400 | RAL9016 | 14 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 600 | 307 | 8.8283 | 1.3127
K002H9005009016011 | 2049052013 | 20K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x500 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 750 | 384 | 8.8283 | 1.3127
K002H9006009016011 | 2049062013 | 20K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x600 | RAL9016 | 7 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 900 | 460 | 8.8283 | 1.3127
K002H9007009016011 | 2049072013 | 20K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x700 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 1050 | 537 | 8.8283 | 1.3127
K002H9008009016011 | 2049082013 | 20K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x800 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1200 | 614 | 8.8283 | 1.3127
K002H9009009016011 | 2049092013 | 20K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x900 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1350 | 690 | 8.8283 | 1.3127
K002H9010009016011 | 2049102013 | 20K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x1000 | RAL9016 | 7 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1500 | 767 | 8.8283 | 1.3127
K002H9011009016011 | 2049112013 | 20K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x1100 | RAL9016 | 7 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1650 | 844 | 8.8283 | 1.3127
K002H9012009016011 | 2049122013 | 20K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x1200 | RAL9016 | 7 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1800 | 921 | 8.8283 | 1.3127
K002H9014009016011 | 2049142013 | 20K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x1400 | RAL9016 | 7 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 2100 | 1074 | 8.8283 | 1.3127
K002H9016009016011 | 2049162013 | 20K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x1600 | RAL9016 | 7 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2400 | 1227 | 8.8283 | 1.3127
K002H9018009016011 | 2049182013 | 20K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20KW 900x1800 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2700 | 1397 | 8.8283 | 1.3162
K002H9020009016011 | 2049202013 | 20K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 20K 900x2000 | RAL9016 | 10 | 8.22 | 75.9 | 79.143 | 3000 | 1534 | 8.8283 | 1.3127
K00303004009016011 | 3043042013 | 30K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x400 | RAL9016 | 8 | 0.804 | 8.24 | 8.82 | 331 | 170 | 5.0936 | 1.3013
K00303005009016011 | 3043052013 | 30K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x500 | RAL9016 | 4 | 1.01 | 10.3 | 11.025 | 414 | 213 | 5.0936 | 1.3013
K00303006009016011 | 3043062013 | 30K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x600 | RAL9016 | 4 | 1.21 | 12.36 | 13.231 | 497 | 255 | 5.0936 | 1.3013
K00303007009016011 | 3043072013 | 30K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x700 | RAL9016 | 4 | 1.41 | 14.42 | 15.437 | 580 | 298 | 5.0936 | 1.3013
K00303008009016011 | 3043082013 | 30K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x800 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 16.48 | 17.643 | 662 | 341 | 5.0936 | 1.3013
K00303008U09016011 | 3083082013 | 30K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 300x800 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 16.48 | 17.643 | 662 | 341 | 5.0936 | 1.3013
K00303009009016011 | 3043092013 | 30K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x900 | RAL9016 | 4 | 1.82 | 18.54 | 19.849 | 745 | 383 | 5.0936 | 1.3013
K00303010009016011 | 3043102013 | 30K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1000 | RAL9016 | 4 | 2.02 | 20.6 | 22.055 | 828 | 426 | 5.0936 | 1.3013
K00303011009016011 | 3043112013 | 30K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1100 | RAL9016 | 4 | 2.23 | 22.66 | 24.261 | 911 | 468 | 5.0936 | 1.3013
K00303011U09016011 | 3083112013 | 30K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 300x1100 | RAL9016 | 4 | 2.23 | 22.66 | 24.261 | 911 | 468 | 5.0936 | 1.3013
K00303012009016011 | 3043122013 | 30K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1200 | RAL9016 | 4 | 2.43 | 24.72 | 26.467 | 994 | 511 | 5.0936 | 1.3013
K00303013009016011 | 3043132013 | 30K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1300 | RAL9016 | 4 | 2.63 | 26.78 | 28.673 | 1076 | 554 | 5.0936 | 1.3013
K00303014009016011 | 3043142013 | 30K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1400 | RAL9016 | 4 | 2.84 | 28.84 | 30.879 | 1159 | 596 | 5.0936 | 1.3013
K00303015009016011 | 3043152013 | 30K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1500 | RAL9016 | 4 | 3.04 | 30.9 | 33.085 | 1242 | 639 | 5.0936 | 1.3013
K00303016009016011 | 3043162013 | 30K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1600 | RAL9016 | 4 | 3.25 | 32.96 | 35.291 | 1325 | 681 | 5.0936 | 1.3013
K00303016U09016011 | 3083162013 | 30K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 300x1600 | RAL9016 | 4 | 3.25 | 32.96 | 35.291 | 1325 | 681 | 5.0936 | 1.3013
K00303017009016011 | 3043172013 | 30K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1700 | RAL9016 | 4 | 3.45 | 35.02 | 37.497 | 1408 | 724 | 5.0936 | 1.3013
K00303018009016011 | 3043182013 | 30K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1800 | RAL9016 | 4 | 3.65 | 37.08 | 39.703 | 1490 | 766 | 5.0936 | 1.3013
K00303019009016011 | 3043192013 | 30K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x1900 | RAL9016 | 4 | 3.86 | 39.14 | 41.909 | 1573 | 809 | 5.0936 | 1.3013
K00303020009016011 | 3043202013 | 30K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2000 | RAL9016 | 4 | 4.06 | 41.2 | 44.115 | 1656 | 852 | 5.0936 | 1.3013
K00303021009016011 | 3043212013 | 30K 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2100 | RAL9016 | 4 | 4.26 | 43.26 | 46.321 | 1739 | 894 | 5.0936 | 1.3013
K00303022009016011 | 3043222013 | 30K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2200 | RAL9016 | 4 | 4.47 | 45.32 | 48.527 | 1822 | 937 | 5.0936 | 1.3013
K00303023009016011 | 3043232013 | 30K 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2300 | RAL9016 | 4 | 4.67 | 47.38 | 50.733 | 1904 | 979 | 5.0936 | 1.3013
K00303024009016011 | 3043242013 | 30K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2400 | RAL9016 | 4 | 4.87 | 49.44 | 52.939 | 1987 | 1022 | 5.0936 | 1.3013
K00303025009016011 | 3043252013 | 30K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2500 | RAL9016 | 4 | 5.08 | 51.5 | 55.145 | 2070 | 1064 | 5.0936 | 1.3013
K00303026009016011 | 3043262013 | 30K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2600 | RAL9016 | 4 | 5.28 | 53.56 | 57.351 | 2153 | 1107 | 5.0936 | 1.3013
K00303027009016011 | 3043272013 | 30K 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2700 | RAL9016 | 4 | 5.48 | 55.62 | 59.557 | 2236 | 1150 | 5.0936 | 1.3013
K00303028009016011 | 3043282013 | 30K 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2800 | RAL9016 | 4 | 5.69 | 57.68 | 61.763 | 2318 | 1192 | 5.0936 | 1.3013
K00303029009016011 | 3043292013 | 30K 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x2900 | RAL9016 | 4 | 5.89 | 59.74 | 63.969 | 2401 | 1235 | 5.0936 | 1.3013
K00303030009016011 | 3043302013 | 30K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 300x3000 | RAL9016 | 4 | 6.09 | 61.8 | 66.175 | 2484 | 1277 | 5.0936 | 1.3013
K00304004009016011 | 3044042013 | 30K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x400 | RAL9016 | 8 | 1.08 | 10.64 | 11.538 | 418 | 215 | 6.3883 | 1.3029
K00304005009016011 | 3044052013 | 30K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x500 | RAL9016 | 4 | 1.35 | 13.3 | 14.422 | 523 | 268 | 6.3883 | 1.3029
K00304006009016011 | 3044062013 | 30K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x600 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 15.96 | 17.307 | 627 | 322 | 6.3883 | 1.3029
K00304007009016011 | 3044072013 | 30K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x700 | RAL9016 | 4 | 1.9 | 18.62 | 20.192 | 732 | 376 | 6.3883 | 1.3029
K00304008009016011 | 3044082013 | 30K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x800 | RAL9016 | 4 | 2.17 | 21.28 | 23.077 | 836 | 430 | 6.3883 | 1.3029
K00304009009016011 | 3044092013 | 30K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x900 | RAL9016 | 4 | 2.44 | 23.94 | 25.962 | 941 | 483 | 6.3883 | 1.3029
K00304010009016011 | 3044102013 | 30K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1000 | RAL9016 | 4 | 2.71 | 26.6 | 28.847 | 1045 | 537 | 6.3883 | 1.3029
K00304011009016011 | 3044112013 | 30K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1100 | RAL9016 | 4 | 2.99 | 29.26 | 31.732 | 1150 | 591 | 6.3883 | 1.3029
K00304012009016011 | 3044122013 | 30K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1200 | RAL9016 | 4 | 3.26 | 31.92 | 34.617 | 1254 | 644 | 6.3883 | 1.3029
K00304013009016011 | 3044132013 | 30K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1300 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 34.58 | 37.502 | 1359 | 698 | 6.3883 | 1.3029
K00304014009016011 | 3044142013 | 30K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1400 | RAL9016 | 4 | 3.8 | 37.24 | 40.387 | 1463 | 752 | 6.3883 | 1.3029
K00304015009016011 | 3044152013 | 30K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1500 | RAL9016 | 4 | 4.08 | 39.9 | 43.272 | 1568 | 805 | 6.3883 | 1.3029
K00304016009016011 | 3044162013 | 30K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1600 | RAL9016 | 4 | 4.35 | 42.56 | 46.157 | 1672 | 859 | 6.3883 | 1.3029
K00304017009016011 | 3044172013 | 30K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1700 | RAL9016 | 4 | 4.62 | 45.22 | 49.042 | 1777 | 913 | 6.3883 | 1.3029
K00304018009016011 | 3044182013 | 30K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1800 | RAL9016 | 4 | 4.89 | 47.88 | 51.927 | 1881 | 966 | 6.3883 | 1.3029
K00304019009016011 | 3044192013 | 30K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x1900 | RAL9016 | 4 | 5.17 | 50.54 | 54.812 | 1986 | 1020 | 6.3883 | 1.3029
K00304020009016011 | 3044202013 | 30K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2000 | RAL9016 | 4 | 5.44 | 53.2 | 57.697 | 2090 | 1074 | 6.3883 | 1.3029
K00304021009016011 | 3044212013 | 30K 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2100 | RAL9016 | 4 | 5.71 | 55.86 | 60.582 | 2195 | 1128 | 6.3883 | 1.3029
K00304022009016011 | 3044222013 | 30K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2200 | RAL9016 | 4 | 5.98 | 58.52 | 63.467 | 2299 | 1181 | 6.3883 | 1.3029
K00304023009016011 | 3044232013 | 30K 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2300 | RAL9016 | 4 | 6.26 | 61.18 | 66.352 | 2404 | 1235 | 6.3883 | 1.3029
K00304024009016011 | 3044242013 | 30K 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2400 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 63.84 | 69.237 | 2508 | 1289 | 6.3883 | 1.3029
K00304025009016011 | 3044252013 | 30K 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2500 | RAL9016 | 4 | 6.8 | 66.5 | 72.122 | 2613 | 1342 | 6.3883 | 1.3029
K00304026009016011 | 3044262013 | 30K 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2600 | RAL9016 | 4 | 7.07 | 69.16 | 75.007 | 2717 | 1396 | 6.3883 | 1.3029
K00304027009016011 | 3044272013 | 30K 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2700 | RAL9016 | 4 | 7.35 | 71.82 | 77.892 | 2822 | 1450 | 6.3883 | 1.3029
K00304028009016011 | 3044282013 | 30K 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2800 | RAL9016 | 4 | 7.62 | 74.48 | 80.777 | 2926 | 1503 | 6.3883 | 1.3029
K00304029009016011 | 3044292013 | 30K 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x2900 | RAL9016 | 4 | 7.89 | 77.14 | 83.662 | 3031 | 1557 | 6.3883 | 1.3029
K00304030009016011 | 3044302013 | 30K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 400x3000 | RAL9016 | 4 | 8.16 | 79.8 | 86.547 | 3135 | 1611 | 6.3883 | 1.3029
K00305004009016011 | 3045042013 | 30K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x400 | RAL9016 | 4 | 1.356 | 12.278 | 12.739 | 627 | 257 | 7.6151 | 1.3044
K00305005009016011 | 3045052013 | 30K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x500 | RAL9016 | 4 | 1.7 | 15.648 | 16.803 | 627 | 322 | 7.6151 | 1.3044
K00305006009016011 | 3045062013 | 30K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x600 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.778 | 20.164 | 752 | 386 | 7.6151 | 1.3044
K00305007009016011 | 3045072013 | 30K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x700 | RAL9016 | 4 | 2.38 | 21.907 | 23.525 | 877 | 450 | 7.6151 | 1.3044
K00305008009016011 | 3045082013 | 30K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x800 | RAL9016 | 4 | 2.72 | 25.037 | 26.886 | 1002 | 515 | 7.6151 | 1.3044
K00305009009016011 | 3045092013 | 30K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x900 | RAL9016 | 4 | 3.06 | 28.166 | 30.247 | 1128 | 579 | 7.6151 | 1.3044
K00305009U09016011 | 3085092013 | 30K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 500x900 | RAL9016 | 4 | 3.06 | 28.166 | 30.247 | 1128 | 579 | 7.6151 | 1.3044
K00305010009016011 | 3045102013 | 30K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1000 | RAL9016 | 4 | 3.4 | 31.296 | 33.608 | 1253 | 643 | 7.6151 | 1.3044
K00305011009016011 | 3045112013 | 30K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1100 | RAL9016 | 4 | 3.74 | 34.426 | 36.969 | 1378 | 708 | 7.6151 | 1.3044
K00305012009016011 | 3045122013 | 30K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1200 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.555 | 40.33 | 1504 | 772 | 7.6151 | 1.3044
K00305013009016011 | 3045132013 | 30K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1300 | RAL9016 | 4 | 4.43 | 40.685 | 43.691 | 1629 | 836 | 7.6151 | 1.3044
K00305014009016011 | 3045142013 | 30K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1400 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 43.814 | 47.052 | 1754 | 901 | 7.6151 | 1.3044
K00305014U09016011 | 3085142013 | 30K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 500x1400 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 43.814 | 47.052 | 1754 | 901 | 7.6151 | 1.3044
K00305015009016011 | 3045152013 | 30K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1500 | RAL9016 | 4 | 5.11 | 46.944 | 50.412 | 1880 | 965 | 7.6151 | 1.3044
K00305016009016011 | 3045162013 | 30K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1600 | RAL9016 | 4 | 5.45 | 50.074 | 53.773 | 2005 | 1029 | 7.6151 | 1.3044
K00305016U09016011 | 3085162013 | 30KU 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 500x1600 | RAL9016 | 4 | 5.45 | 50.074 | 53.773 | 2005 | 1029 | 7.6151 | 1.3044
K00305017009016011 | 3045172013 | 30K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1700 | RAL9016 | 4 | 5.79 | 53.203 | 58.252 | 2130 | 1094 | 7.6151 | 1.3044
K00305018009016011 | 3045182013 | 30K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1800 | RAL9016 | 4 | 6.13 | 56.333 | 61.679 | 2255 | 1158 | 7.6151 | 1.3044
K00305019009016011 | 3045192013 | 30K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x1900 | RAL9016 | 4 | 6.48 | 59.462 | 65.106 | 2381 | 1222 | 7.6151 | 1.3044
K00305020009016011 | 3045202013 | 30K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2000 | RAL9016 | 4 | 6.82 | 62.592 | 68.533 | 2506 | 1287 | 7.6151 | 1.3044
K00305021009016011 | 3045212013 | 30K 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2100 | RAL9016 | 4 | 7.16 | 65.722 | 71.961 | 2631 | 1351 | 7.6151 | 1.3044
K00305022009016011 | 3045222013 | 30K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2200 | RAL9016 | 4 | 7.5 | 68.851 | 75.388 | 2757 | 1415 | 7.6151 | 1.3044
K00305023009016011 | 3045232013 | 30K 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2300 | RAL9016 | 4 | 7.84 | 71.981 | 78.815 | 2882 | 1480 | 7.6151 | 1.3044
K00305024009016011 | 3045242013 | 30K 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2400 | RAL9016 | 4 | 8.18 | 75.11 | 82.242 | 3007 | 1544 | 7.6151 | 1.3044
K00305025009016011 | 3045252013 | 30K 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2500 | RAL9016 | 4 | 8.52 | 78.24 | 85.669 | 3133 | 1608 | 7.6151 | 1.3044
K00305026009016011 | 3045262013 | 30K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2600 | RAL9016 | 4 | 8.87 | 81.37 | 89.565 | 3258 | 1673 | 7.6151 | 1.3044
K00305027009016011 | 3045272013 | 30K 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2700 | RAL9016 | 4 | 9.21 | 84.499 | 93.01 | 3383 | 1737 | 7.6151 | 1.3044
K00305028009016011 | 3045282013 | 30K 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2800 | RAL9016 | 4 | 9.55 | 87.629 | 96.454 | 3508 | 1801 | 7.6151 | 1.3044
K00305029009016011 | 3045292013 | 30K 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x2900 | RAL9016 | 4 | 9.89 | 90.758 | 99.899 | 3634 | 1866 | 7.6151 | 1.3044
K00305030009016011 | 3045302013 | 30K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 500x3000 | RAL9016 | 4 | 10.23 | 93.888 | 103.343 | 3759 | 1930 | 7.6151 | 1.3044
K00305505009016011 | 3041052013 | 30K 550x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x500 | RAL9016 | 4 | 1.868 | 17.82 | 19.394 | 682 | 350 | 8.2554 | 1.3053
K00305506009016011 | 3041062013 | 30K 550x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x600 | RAL9016 | 4 | 2.241 | 21.384 | 23.273 | 818 | 420 | 8.2554 | 1.3053
K00305507009016011 | 3041072013 | 30K 550x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x700 | RAL9016 | 4 | 2.615 | 24.948 | 27.152 | 954 | 490 | 8.2554 | 1.3053
K00305508009016011 | 3041082013 | 30K 550x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x800 | RAL9016 | 4 | 2.988 | 28.512 | 31.031 | 1090 | 560 | 8.2554 | 1.3053
K00305509009016011 | 3041092013 | 30K 550x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x900 | RAL9016 | 4 | 3.362 | 32.076 | 34.91 | 1227 | 630 | 8.2554 | 1.3053
K00305510009016011 | 3041102013 | 30K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x1000 | RAL9016 | 4 | 3.735 | 35.64 | 38.789 | 1363 | 700 | 8.2554 | 1.3053
K00305512009016011 | 3041122013 | 30K 550x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x1200 | RAL9016 | 4 | 4.482 | 42.768 | 46.547 | 1636 | 839 | 8.2554 | 1.3053
K00305514009016011 | 3041142013 | 30K 550x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x1400 | RAL9016 | 4 | 5.229 | 49.897 | 54.305 | 1908 | 979 | 8.2554 | 1.3053
K00305516009016011 | 3041162013 | 30K 550x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x1600 | RAL9016 | 4 | 5.976 | 57.025 | 62.062 | 2181 | 1119 | 8.2554 | 1.3053
K00305518009016011 | 3041182013 | 30K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x1800 | RAL9016 | 4 | 6.723 | 64.153 | 71.187 | 2453 | 1259 | 8.2554 | 1.3053
K00305520009016011 | 3041202013 | 30K 550x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 550x2000 | RAL9016 | 4 | 7.47 | 71.281 | 79.096 | 2726 | 1399 | 8.2554 | 1.3053
K00306004009016011 | 3046042013 | 30K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x400 | RAL9016 | 4 | 1.641 | 16.479 | 18.059 | 582 | 299 | 8.7904 | 1.306
K00306005009016011 | 3046052013 | 30K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x500 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.528 | 20.165 | 728 | 373 | 8.7905 | 1.306
K00306006009016011 | 3046062013 | 30K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x600 | RAL9016 | 4 | 2.45 | 22.234 | 24.198 | 873 | 448 | 8.7905 | 1.306
K00306007009016011 | 3046072013 | 30K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x700 | RAL9016 | 4 | 2.86 | 25.939 | 28.231 | 1019 | 523 | 8.7905 | 1.306
K00306008009016011 | 3046082013 | 30K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x800 | RAL9016 | 4 | 3.27 | 29.645 | 32.264 | 1164 | 597 | 8.7905 | 1.306
K00306009009016011 | 3046092013 | 30K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x900 | RAL9016 | 4 | 3.68 | 33.35 | 36.297 | 1310 | 672 | 8.7905 | 1.306
K00306010009016011 | 3046102013 | 30K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1000 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.056 | 40.33 | 1455 | 747 | 8.7905 | 1.306
K00306011009016011 | 3046112013 | 30K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1100 | RAL9016 | 4 | 4.5 | 40.762 | 44.363 | 1601 | 821 | 8.7905 | 1.306
K00306012009016011 | 3046122013 | 30K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1200 | RAL9016 | 4 | 4.91 | 44.467 | 48.396 | 1746 | 896 | 8.7905 | 1.306
K00306013009016011 | 3046132013 | 30K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1300 | RAL9016 | 4 | 5.32 | 48.173 | 52.428 | 1892 | 971 | 8.7905 | 1.306
K00306014009016011 | 3046142013 | 30K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1400 | RAL9016 | 4 | 5.73 | 51.878 | 56.461 | 2037 | 1045 | 8.7905 | 1.306
K00306015009016011 | 3046152013 | 30K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1500 | RAL9016 | 4 | 6.14 | 55.584 | 60.494 | 2183 | 1120 | 8.7905 | 1.306
K00306016009016011 | 3046162013 | 30K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1600 | RAL9016 | 4 | 6.56 | 59.29 | 64.527 | 2328 | 1195 | 8.7905 | 1.306
K00306016U09016011 | 3086162013 | 30K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 600x1600 | RAL9016 | 4 | 6.56 | 59.29 | 64.527 | 2328 | 1195 | 8.7905 | 1.306
K00306017009016011 | 3046172013 | 30K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1700 | RAL9016 | 4 | 6.97 | 62.995 | 69.902 | 2474 | 1269 | 8.7905 | 1.306
K00306018009016011 | 3046182013 | 30K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1800 | RAL9016 | 4 | 7.38 | 66.701 | 74.014 | 2619 | 1344 | 8.7905 | 1.306
K00306019009016011 | 3046192013 | 30K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x1900 | RAL9016 | 4 | 7.79 | 70.406 | 78.126 | 2765 | 1419 | 8.7905 | 1.306
K00306020009016011 | 3046202013 | 30K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2000 | RAL9016 | 4 | 8.2 | 74.112 | 82.237 | 2910 | 1493 | 8.7905 | 1.306
K00306021009016011 | 3046212013 | 30K 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2100 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 77.818 | 86.349 | 3056 | 1568 | 8.7905 | 1.306
K00306022009016011 | 3046222013 | 30K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2200 | RAL9016 | 4 | 9.02 | 81.523 | 90.461 | 3201 | 1643 | 8.7905 | 1.306
K00306023009016011 | 3046232013 | 30K 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2300 | RAL9016 | 4 | 9.43 | 85.229 | 94.572 | 3347 | 1717 | 8.7905 | 1.306
K00306024009016011 | 3046242013 | 30K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2400 | RAL9016 | 4 | 9.84 | 88.934 | 98.684 | 3492 | 1792 | 8.7905 | 1.306
K00306025009016011 | 3046252013 | 30K 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2500 | RAL9016 | 4 | 10.25 | 92.64 | 102.796 | 3638 | 1867 | 8.7905 | 1.306
K00306026009016011 | 3046262013 | 30K 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2600 | RAL9016 | 4 | 10.66 | 96.346 | 107.478 | 3783 | 1941 | 8.7905 | 1.306
K00306027009016011 | 3046272013 | 30K 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2700 | RAL9016 | 4 | 11.07 | 100.051 | 111.612 | 3929 | 2016 | 8.7905 | 1.306
K00306028009016011 | 3046282013 | 30K 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2800 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 103.757 | 115.745 | 4074 | 2091 | 8.7905 | 1.306
K00306029009016011 | 3046292013 | 30K 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x2900 | RAL9016 | 4 | 11.89 | 107.462 | 119.879 | 4220 | 2165 | 8.7905 | 1.306
K00306030009016011 | 3046302013 | 30K 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 600x3000 | RAL9016 | 4 | 12.3 | 111.168 | 124.013 | 4365 | 2240 | 8.7905 | 1.306
K00309004009016011 | 3049042013 | 30K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x400 | RAL9016 | 8 | 2.46 | 23.32 | 26.1 | 816 | 418 | 12.0959 | 1.3108
K00309005009016011 | 3049052013 | 30K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x500 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 28.55 | 31.505 | 1020 | 522 | 12.0959 | 1.3108
K00309006009016011 | 3049062013 | 30K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x600 | RAL9016 | 4 | 3.69 | 34.26 | 37.807 | 1224 | 627 | 12.0959 | 1.3108
K00309007009016011 | 3049072013 | 30K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x700 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 39.97 | 44.109 | 1428 | 731 | 12.0959 | 1.3108
K00309008009016011 | 3049082013 | 30K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x800 | RAL9016 | 4 | 4.93 | 45.68 | 50.411 | 1632 | 835 | 12.0959 | 1.3108
K00309009009016011 | 3049092013 | 30K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x900 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 51.39 | 56.713 | 1836 | 940 | 12.0959 | 1.3108
K00309010009016011 | 3049102013 | 30K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1000 | RAL9016 | 4 | 6.16 | 57.1 | 63.015 | 2040 | 1044 | 12.0959 | 1.3108
K00309011009016011 | 3049112013 | 30K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1100 | RAL9016 | 4 | 6.78 | 62.81 | 69.317 | 2244 | 1149 | 12.0959 | 1.3108
K00309012009016011 | 3049122013 | 30K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1200 | RAL9016 | 4 | 7.4 | 68.52 | 75.619 | 2448 | 1253 | 12.0959 | 1.3108
K00309012U09016011 | 3089122013 | 30K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 900x1200 | RAL9016 | 4 | 7.4 | 68.52 | 75.619 | 2448 | 1253 | 12.0959 | 1.3108
K00309013009016011 | 3049132013 | 30K 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1300 | RAL9016 | 4 | 8.01 | 74.23 | 81.921 | 2652 | 1358 | 12.0959 | 1.3108
K00309014009016011 | 3049142013 | 30K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1400 | RAL9016 | 4 | 8.63 | 79.94 | 88.223 | 2856 | 1462 | 12.0959 | 1.3108
K00309014U09016011 | 3089142013 | 30K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 900x1400 | RAL9016 | 4 | 8.63 | 79.94 | 88.223 | 2856 | 1462 | 12.0959 | 1.3108
K00309015009016011 | 3049152013 | 30K 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1500 | RAL9016 | 4 | 9.25 | 85.65 | 94.525 | 3060 | 1567 | 12.0959 | 1.3108
K00309016009016011 | 3049162013 | 30K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1600 | RAL9016 | 4 | 9.87 | 91.36 | 100.827 | 3264 | 1671 | 12.0959 | 1.3108
K00309017009016011 | 3049172013 | 30K 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1700 | RAL9016 | 4 | 10.48 | 97.07 | 109.223 | 3468 | 1775 | 12.0959 | 1.3108
K00309018009016011 | 3049182013 | 30K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1800 | RAL9016 | 4 | 11.1 | 102.78 | 115.647 | 3672 | 1880 | 12.0959 | 1.3108
K00309019009016011 | 3049192013 | 30K 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x1900 | RAL9016 | 4 | 11.72 | 108.49 | 122.071 | 3876 | 1984 | 12.0959 | 1.3108
K00309020009016011 | 3049202013 | 30K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2000 | RAL9016 | 4 | 12.33 | 114.2 | 128.495 | 4080 | 2089 | 12.0959 | 1.3108
K00309020U09016011 | 3089202013 | 30K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30KU 900x2000 | RAL9016 | 4 | 12.33 | 114.2 | 128.495 | 4080 | 2089 | 12.0959 | 1.3108
K00309021009016011 | 3049212013 | 30K 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2100 | RAL9016 | 4 | 12.95 | 119.91 | 134.919 | 4284 | 2193 | 12.0959 | 1.3108
K00309022009016011 | 3049222013 | 30K 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2200 | RAL9016 | 4 | 13.57 | 125.62 | 141.343 | 4488 | 2298 | 12.0959 | 1.3108
K00309023009016011 | 3049232013 | 30K 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2300 | RAL9016 | 4 | 14.19 | 131.33 | 147.767 | 4692 | 2402 | 12.0959 | 1.3108
K00309024009016011 | 3049242013 | 30K 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2400 | RAL9016 | 4 | 14.8 | 137.04 | 154.191 | 4896 | 2506 | 12.0959 | 1.3108
K00309025009016011 | 3049252013 | 30K 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2500 | RAL9016 | 4 | 15.42 | 142.75 | 160.615 | 5100 | 2611 | 12.0959 | 1.3108
K00309026009016011 | 3049262013 | 30K 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2600 | RAL9016 | 4 | 16.04 | 148.46 | 167.934 | 5304 | 2715 | 12.0959 | 1.3108
K00309027009016011 | 3049272013 | 30K 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2700 | RAL9016 | 4 | 16.65 | 154.17 | 174.393 | 5508 | 2820 | 12.0959 | 1.3108
K00309028009016011 | 3049282013 | 30K 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2800 | RAL9016 | 4 | 17.27 | 159.88 | 180.852 | 5712 | 2924 | 12.0959 | 1.3108
K00309029009016011 | 3049292013 | 30K 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x2900 | RAL9016 | 4 | 17.89 | 165.59 | 187.311 | 5916 | 3029 | 12.0959 | 1.3108
K00309030009016011 | 3049302013 | 30K 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30K 900x3000 | RAL9016 | 4 | 18.51 | 171.3 | 193.77 | 6120 | 3133 | 12.0959 | 1.3108
K00333004009016011 | 3343042013 | 33K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x400 | RAL9016 | 8 | 2.1 | 10.72 | 11.086 | 555 | 279 | 7.1901 | 1.3453
K00333004U09016011 | 3383042013 | 33K 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 300x400 | RAL9016 | 8 | 2.1 | 10.72 | 11.086 | 555 | 279 | 7.1901 | 1.3453
K00333005009016011 | 3343052013 | 33K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x500 | RAL9016 | 4 | 2.52 | 13.4 | 13.858 | 694 | 349 | 7.1901 | 1.3453
K00333005U09016011 | 3383052013 | 33K 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 300x500 | RAL9016 | 4 | 2.52 | 13.4 | 13.858 | 694 | 349 | 7.1901 | 1.3453
K00333006009016011 | 3343062013 | 33K 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x600 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 16.08 | 16.63 | 833 | 419 | 7.1901 | 1.3453
K00333007009016011 | 3343072013 | 33K 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x700 | RAL9016 | 4 | 3.64 | 18.76 | 19.402 | 972 | 489 | 7.1901 | 1.3453
K00333008009016011 | 3343082013 | 33K 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x800 | RAL9016 | 4 | 4.21 | 21.44 | 22.174 | 1110 | 558 | 7.1901 | 1.3453
K00333009009016011 | 3343092013 | 33K 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x900 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 24.12 | 24.946 | 1249 | 628 | 7.1901 | 1.3453
K00333010009016011 | 3343102013 | 33K 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1000 | RAL9016 | 4 | 5.33 | 26.8 | 27.718 | 1388 | 698 | 7.1901 | 1.3453
K00333011009016011 | 3343112013 | 33K 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1100 | RAL9016 | 4 | 5.9 | 29.48 | 30.49 | 1527 | 768 | 7.1901 | 1.3453
K00333012009016011 | 3343122013 | 33K 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1200 | RAL9016 | 4 | 6.46 | 32.16 | 33.262 | 1666 | 838 | 7.1901 | 1.3453
K00333013009016011 | 3343132013 | 33K 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1300 | RAL9016 | 4 | 7.03 | 34.84 | 36.034 | 1804 | 908 | 7.1901 | 1.3453
K00333014009016011 | 3343142013 | 33K 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1400 | RAL9016 | 4 | 7.59 | 37.52 | 38.806 | 1943 | 977 | 7.1901 | 1.3453
K00333015009005011 | 3343152018 | 33K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33K 300x1500 RAL9005 | RAL9005 | 4 | 8.15 | 40.2 | 41.578 | 2082 | 1047 | 7.1901 | 1.3453
K00333015009016011 | 3343152013 | 33K 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1500 | RAL9016 | 4 | 8.15 | 40.2 | 41.578 | 2082 | 1047 | 7.1901 | 1.3453
K00333016009016011 | 3343162013 | 33K 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1600 | RAL9016 | 4 | 8.72 | 42.88 | 44.35 | 2221 | 1117 | 7.1901 | 1.3453
K00333017009016011 | 3343172013 | 33K 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1700 | RAL9016 | 4 | 9.28 | 45.56 | 46.681 | 2360 | 1187 | 7.1901 | 1.3453
K00333018009016011 | 3343182013 | 33K 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1800 | RAL9016 | 4 | 9.85 | 48.24 | 49.427 | 2498 | 1257 | 7.1901 | 1.3453
K00333019009016011 | 3343192013 | 33K 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1900 | RAL9016 | 4 | 10.41 | 50.92 | 52.173 | 2637 | 1326 | 7.1901 | 1.3453
K00333020009016011 | 3343202013 | 33K 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2000 | RAL9016 | 4 | 10.97 | 53.6 | 54.919 | 2776 | 1396 | 7.1901 | 1.3453
K00333021009016011 | 3343212013 | 33K 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2100 | RAL9016 | 4 | 11.54 | 56.28 | 57.665 | 2915 | 1466 | 7.1901 | 1.3453
K00333022009016011 | 3343222013 | 33K 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2200 | RAL9016 | 4 | 12.1 | 58.96 | 60.411 | 3054 | 1536 | 7.1901 | 1.3453
K00333023009016011 | 3343232013 | 33K 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2300 | RAL9016 | 4 | 12.66 | 61.64 | 63.157 | 3192 | 1606 | 7.1901 | 1.3453
K00333023U09016011 | 3383232013 | 33KU 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 300x2300 | RAL9016 | 4 | 12.66 | 61.64 | 63.157 | 3192 | 1606 | 7.1901 | 1.3453
K00333024009016011 | 3343242013 | 33K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2400 | RAL9016 | 4 | 13.23 | 64.32 | 65.903 | 3331 | 1675 | 7.1901 | 1.3453
K00333024U09016011 | 3383242013 | 33K 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 300x2400 | RAL9016 | 4 | 13.23 | 64.32 | 65.903 | 3331 | 1675 | 7.1901 | 1.3453
K00333025009016011 | 3343252013 | 33K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2500 | RAL9016 | 4 | 13.79 | 67 | 68.649 | 3470 | 1745 | 7.1901 | 1.3453
K00333025U09016011 | 3383252013 | 33K 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 300x2500 | RAL9016 | 4 | 13.79 | 67 | 68.649 | 3470 | 1745 | 7.1901 | 1.3453
K00333026009016011 | 3343262013 | 33K 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2600 | RAL9016 | 4 | 14.36 | 69.68 | 71.395 | 3609 | 1815 | 7.1901 | 1.3453
K00333027009016011 | 3343272013 | 33K 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2700 | RAL9016 | 4 | 14.92 | 72.36 | 74.141 | 3748 | 1885 | 7.1901 | 1.3453
K00333028009016011 | 3343282013 | 33K 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2800 | RAL9016 | 4 | 15.48 | 75.04 | 76.887 | 3886 | 1955 | 7.1901 | 1.3453
K00333029009016011 | 3343292013 | 33K 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2900 | RAL9016 | 4 | 16.05 | 77.72 | 79.633 | 4025 | 2024 | 7.1901 | 1.3453
K00333030009016011 | 3343302013 | 33K 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x3000 | RAL9016 | 4 | 16.61 | 80.4 | 82.379 | 4164 | 2094 | 7.1901 | 1.3453
K00334004009016011 | 3344042013 | 33K 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x400 | RAL9016 | 8 | 2.909 | 14.292 | 14.783 | 700 | 353 | 9.2078 | 1.3415
K00334005009016011 | 3344052013 | 33K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x500 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 17.865 | 18.478 | 876 | 441 | 9.2078 | 1.3415
K00334005U09016011 | 3384052013 | 33K 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 400x500 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 17.865 | 18.478 | 876 | 441 | 9.2078 | 1.3415
K00334006009016011 | 3344062013 | 33K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x600 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 21.438 | 22.174 | 1051 | 529 | 9.2078 | 1.3415
K00334006U09016011 | 3384062013 | 33K 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 400x600 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 21.438 | 22.174 | 1051 | 529 | 9.2078 | 1.3415
K00334007009016011 | 3344072013 | 33K 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x700 | RAL9016 | 4 | 5.09 | 25.011 | 25.87 | 1226 | 618 | 9.2078 | 1.3415
K00334008009016011 | 3344082013 | 33K 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x800 | RAL9016 | 4 | 5.86 | 28.584 | 29.566 | 1401 | 706 | 9.2078 | 1.3415
K00334009009016011 | 3344092013 | 33K 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x900 | RAL9016 | 4 | 6.64 | 32.157 | 33.262 | 1576 | 794 | 9.2078 | 1.3415
K00334010009016011 | 3344102013 | 33K 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1000 | RAL9016 | 4 | 7.42 | 35.73 | 36.958 | 1751 | 882 | 9.2078 | 1.3415
K00334011009016011 | 3344112013 | 33K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1100 | RAL9016 | 4 | 8.19 | 39.303 | 40.654 | 1926 | 971 | 9.2078 | 1.3415
K00334012009016011 | 3344122013 | 33K 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1200 | RAL9016 | 4 | 8.97 | 42.876 | 44.35 | 2101 | 1059 | 9.2078 | 1.3415
K00334013009016011 | 3344132013 | 33K 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1300 | RAL9016 | 4 | 9.75 | 46.449 | 48.046 | 2276 | 1147 | 9.2078 | 1.3415
K00334014009016011 | 3344142013 | 33K 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1400 | RAL9016 | 4 | 10.53 | 50.022 | 51.742 | 2451 | 1235 | 9.2078 | 1.3415
K00334014U09016011 | 3384112013 | 33K 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 400x1100 | RAL9016 | 4 | 8.19 | 39.303 | 40.654 | 1926 | 971 | 9.2078 | 1.3415
K00334015009016011 | 3344152013 | 33K 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1500 | RAL9016 | 4 | 11.3 | 53.595 | 55.438 | 2627 | 1324 | 9.2078 | 1.3415
K00334016009016011 | 3344162013 | 33K 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1600 | RAL9016 | 4 | 12.08 | 57.168 | 59.134 | 2802 | 1412 | 9.2078 | 1.3415
K00334017009016011 | 3344172013 | 33K 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1700 | RAL9016 | 4 | 12.86 | 60.741 | 62.241 | 2977 | 1500 | 9.2078 | 1.3415
K00334018009016011 | 3344182013 | 33K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1800 | RAL9016 | 4 | 13.63 | 64.314 | 65.902 | 3152 | 1588 | 9.2078 | 1.3415
K00334018U09016011 | 3384182013 | 33K 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 400x1800 | RAL9016 | 4 | 13.63 | 64.314 | 65.902 | 3152 | 1588 | 9.2078 | 1.3415
K00334019009016011 | 3344192013 | 33K 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1900 | RAL9016 | 4 | 14.41 | 67.887 | 69.563 | 3327 | 1677 | 9.2078 | 1.3415
K00334020009016011 | 3344202013 | 33K 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2000 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 71.46 | 73.224 | 3502 | 1765 | 9.2078 | 1.3415
K00334021009016011 | 3344212013 | 33K 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2100 | RAL9016 | 4 | 15.96 | 75.033 | 76.885 | 3677 | 1853 | 9.2078 | 1.3415
K00334022009016011 | 3344222013 | 33K 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2200 | RAL9016 | 4 | 16.74 | 78.606 | 80.546 | 3852 | 1941 | 9.2078 | 1.3415
K00334023009016011 | 3344232013 | 33K 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2300 | RAL9016 | 4 | 17.52 | 82.179 | 84.207 | 4027 | 2030 | 9.2078 | 1.3415
K00334024009016011 | 3344242013 | 33K 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2400 | RAL9016 | 4 | 18.29 | 85.752 | 87.868 | 4202 | 2118 | 9.2078 | 1.3415
K00334025009016011 | 3344252013 | 33K 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2500 | RAL9016 | 4 | 19.07 | 89.325 | 91.529 | 4378 | 2206 | 9.2078 | 1.3415
K00334026009016011 | 3344262013 | 33K 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2600 | RAL9016 | 4 | 19.85 | 92.898 | 95.19 | 4553 | 2294 | 9.2078 | 1.3415
K00334027009016011 | 3344272013 | 33K 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2700 | RAL9016 | 4 | 20.63 | 96.471 | 98.851 | 4728 | 2383 | 9.2078 | 1.3415
K00334028009016011 | 3344282013 | 33K 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2800 | RAL9016 | 4 | 21.4 | 100.044 | 102.512 | 4903 | 2471 | 9.2078 | 1.3415
K00334029009016011 | 3344292013 | 33K 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2900 | RAL9016 | 4 | 22.11 | 103.617 | 106.173 | 5078 | 2559 | 9.2078 | 1.3415
K00334030009016011 | 3344302013 | 33K 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x3000 | RAL9016 | 4 | 22.96 | 107.19 | 109.834 | 5253 | 2647 | 9.2078 | 1.3415
K00335004009016011 | 3345042013 | 33K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x400 | RAL9016 | 8 | 3.65 | 15.487 | 16.576 | 836 | 422 | 11.1553 | 1.3377
K00335004U09016011 | 3385042013 | 33K 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 500x400 | RAL9016 | 8 | 3.65 | 15.487 | 16.576 | 836 | 422 | 11.1553 | 1.3377
K00335005009016011 | 3345052013 | 33K 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x500 | RAL9016 | 4 | 4.55 | 19.358 | 20.722 | 1046 | 528 | 11.1553 | 1.3377
K00335006009016011 | 3345062013 | 33K 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x600 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 23.23 | 24.867 | 1255 | 633 | 11.1553 | 1.3377
K00335007009016011 | 3345072013 | 33K 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x700 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 27.102 | 29.012 | 1464 | 739 | 11.1553 | 1.3377
K00335008009016011 | 3345082013 | 33K 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x800 | RAL9016 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
K00335009009016011 | 3345092013 | 33K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x900 | RAL9016 | 4 | 8.51 | 34.845 | 37.303 | 1882 | 950 | 11.1553 | 1.3377
K00335009U09016011 | 3385092013 | 33K 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 500x900 | RAL9016 | 4 | 8.51 | 34.845 | 37.303 | 1882 | 950 | 11.1553 | 1.3377
K00335010009016011 | 3345102013 | 33K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1000 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
K00335010U09016011 | 3385102013 | 33K 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 500x1000 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
K00335011009016011 | 3345112013 | 33K 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1100 | RAL9016 | 4 | 10.49 | 42.588 | 45.593 | 2300 | 1161 | 11.1553 | 1.3377
K00335012009016011 | 3345122013 | 33K 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1200 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 46.46 | 49.739 | 2509 | 1267 | 11.1553 | 1.3377
K00335013009016011 | 3345132013 | 33K 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1300 | RAL9016 | 4 | 12.47 | 50.332 | 53.884 | 2718 | 1372 | 11.1553 | 1.3377
K00335014009016011 | 3345142013 | 33K 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1400 | RAL9016 | 4 | 13.46 | 54.204 | 58.029 | 2927 | 1478 | 11.1553 | 1.3377
K00335015009016011 | 3345152013 | 33K 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1500 | RAL9016 | 4 | 14.45 | 58.075 | 62.174 | 3137 | 1583 | 11.1553 | 1.3377
K00335016007035011 | 3345162018048 | 33K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7035, ZD | 33K 500x1600 RAL 7035 | RAL7035 | 4 | 15.44 | 61.947 | 66.32 | 3346 | 1689 | 11.1553 | 1.3377
K00335016009016011 | 3345162013 | 33K 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1600 | RAL9016 | 4 | 15.44 | 61.947 | 66.32 | 3346 | 1689 | 11.1553 | 1.3377
K00335017009016011 | 3345172013 | 33K 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1700 | RAL9016 | 4 | 16.43 | 65.819 | 71.554 | 3555 | 1794 | 11.1553 | 1.3377
K00335018009016011 | 3345182013 | 33K 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1800 | RAL9016 | 4 | 17.42 | 69.69 | 75.762 | 3764 | 1900 | 11.1553 | 1.3377
K00335019009016011 | 3345192013 | 33K 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1900 | RAL9016 | 4 | 18.41 | 73.562 | 79.971 | 3973 | 2005 | 11.1553 | 1.3377
K00335020009016011 | 3345202013 | 33K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2000 | RAL9016 | 4 | 19.4 | 77.434 | 84.18 | 4182 | 2111 | 11.1553 | 1.3377
K00335020U09016011 | 3385202013 | 33K 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 500x2000 | RAL9016 | 4 | 19.4 | 77.434 | 84.18 | 4182 | 2111 | 11.1553 | 1.3377
K00335021009016011 | 3345212013 | 33K 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2100 | RAL9016 | 4 | 20.39 | 81.305 | 88.388 | 4391 | 2216 | 11.1553 | 1.3377
K00335021U09016011 | 3385215013 | 33K 500x2100, Kr, 0.95 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 500x2100 | RAL9016 | 4 | 20.39 | 81.305 | 88.388 | 4391 | 2216 | 11.1553 | 1.3377
K00335022009016011 | 3345222013 | 33K 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2200 | RAL9016 | 4 | 21.38 | 85.177 | 92.597 | 4600 | 2322 | 11.1553 | 1.3377
K00335023009016011 | 3345232013 | 33K 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2300 | RAL9016 | 4 | 22.37 | 89.049 | 96.805 | 4809 | 2427 | 11.1553 | 1.3377
K00335024009016011 | 3345242013 | 33K 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2400 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 92.92 | 101.014 | 5018 | 2533 | 11.1553 | 1.3377
K00335025009016011 | 3345252013 | 33K 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2500 | RAL9016 | 4 | 24.35 | 96.792 | 105.223 | 5228 | 2639 | 11.1553 | 1.3377
K00335026009016011 | 3345262013 | 33K 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2600 | RAL9016 | 4 | 25.34 | 100.664 | 109.949 | 5437 | 2744 | 11.1553 | 1.3377
K00335027009016011 | 3345272013 | 33K 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2700 | RAL9016 | 4 | 26.33 | 104.535 | 114.178 | 5646 | 2850 | 11.1553 | 1.3377
K00335028009016011 | 3345282013 | 33K 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2800 | RAL9016 | 4 | 27.32 | 108.407 | 118.406 | 5855 | 2955 | 11.1553 | 1.3377
K00335029009016011 | 3345292013 | 33K 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2900 | RAL9016 | 4 | 28.31 | 112.279 | 122.635 | 6064 | 3061 | 11.1553 | 1.3377
K00335030009016011 | 3345302013 | 33K 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x3000 | RAL9016 | 4 | 29.3 | 116.15 | 126.864 | 6273 | 3166 | 11.1553 | 1.3377
K00335504009016011 | 3341042013 | 33K 550x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x400 | RAL9016 | 8 | 4.068 | 17.875 | 19.135 | 906 | 458 | 12.1836 | 1.3357
K00335505009016011 | 3341052013 | 33K 550x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x500 | RAL9016 | 4 | 5.168 | 22.344 | 23.919 | 1133 | 572 | 12.1836 | 1.3357
K00335506009016011 | 3341062013 | 33K 550x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x600 | RAL9016 | 4 | 6.267 | 26.813 | 28.702 | 1359 | 687 | 12.1836 | 1.3357
K00335507009016011 | 3341072013 | 33K 550x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x700 | RAL9016 | 4 | 7.367 | 31.282 | 33.486 | 1586 | 801 | 12.1836 | 1.3357
K00335508009016011 | 3341082013 | 33K 550x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x800 | RAL9016 | 4 | 8.467 | 35.751 | 38.27 | 1812 | 916 | 12.1836 | 1.3357
K00335509009016011 | 3341092013 | 33K 550x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x900 | RAL9016 | 4 | 9.567 | 40.22 | 43.054 | 2039 | 1030 | 12.1836 | 1.3357
K00335510001021011 | 3341102018 | 33K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1021, ZD | 33K 550x1000 RAL1021 | RAL1021 | 4 | 10.666 | 44.689 | 47.838 | 2265 | 1145 | 12.1836 | 1.3357
K00335510009016011 | 3341102013 | 33K 550x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1000 | RAL9016 | 4 | 10.666 | 44.689 | 47.838 | 2265 | 1145 | 12.1836 | 1.3357
K00335511009016011 | 3341112013 | 33K 550x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1100 | RAL9016 | 4 | 11.766 | 49.158 | 52.621 | 2492 | 1259 | 12.1836 | 1.3357
K00335512009016011 | 3341122013 | 33K 550x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1200 | RAL9016 | 4 | 12.866 | 53.627 | 57.405 | 2718 | 1374 | 12.1836 | 1.3357
K00335514009016011 | 3341142013 | 33K 550x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1400 | RAL9016 | 4 | 15.065 | 62.565 | 66.973 | 3171 | 1603 | 12.1836 | 1.3357
K00335515009016011 | 3341152013 | 33K 550x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1500 | RAL9016 | 4 | 11.766 | 67.034 | 71.756 | 3398 | 1717 | 12.1836 | 1.3357
K00335516009016011 | 3341162013 | 33K 550x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1600 | RAL9016 | 4 | 17.265 | 71.503 | 76.54 | 3624 | 1832 | 12.1836 | 1.3357
K00335518009016011 | 3341182013 | 33K 550x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x1800 | RAL9016 | 4 | 19.464 | 80.44 | 87.442 | 4077 | 2061 | 12.1836 | 1.3357
K00335520009016011 | 3341202013 | 33K 550x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 550x2000 | RAL9016 | 4 | 21.664 | 89.378 | 97.157 | 4530 | 2290 | 12.1836 | 1.3357
K00336004009016011 | 3346042013 | 33K 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x400 | RAL9016 | 8 | 4.479 | 18.586 | 19.895 | 964 | 488 | 13.0485 | 1.334
K00336005009016011 | 3346052013 | 33K 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x500 | RAL9016 | 4 | 5.57 | 23.232 | 24.869 | 1205 | 610 | 13.0485 | 1.334
K00336006009016011 | 3346062013 | 33K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x600 | RAL9016 | 4 | 6.77 | 27.878 | 29.843 | 1446 | 731 | 13.0485 | 1.334
K00336006U09016011 | 3386062013 | 33K 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 600x600 | RAL9016 | 4 | 6.77 | 27.878 | 29.843 | 1446 | 731 | 13.0485 | 1.334
K00336007009016011 | 3346072013 | 33K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x700 | RAL9016 | 4 | 7.97 | 32.525 | 34.816 | 1687 | 731 | 13.0485 | 1.334
K00336007U09016011 | 3386072013 | 33K 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 600x700 | RAL9016 | 4 | 7.97 | 32.525 | 34.816 | 1687 | 731 | 13.0485 | 1.334
K00336008009004011 | 3346082018 | 33K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 33K 600x800 RAL9004 | RAL9004 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
K00336008009005011 | 3346082018 | 33K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33K 600x800 RAL9005 | RAL9005 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
K00336008009016011 | 3346082013 | 33K 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x800 | RAL9016 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
K00336008U09016011 | 3386082013 | 33KU 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33KU 600x800 | RAL9016 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
K00336009009016011 | 3346092013 | 33K 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x900 | RAL9016 | 4 | 10.38 | 41.818 | 44.764 | 2169 | 1097 | 13.0485 | 1.334
K00336010009005011 | 3346102018 | 33K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33K 600x1000 RAL9005 | RAL9005 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
K00336010009016011 | 3346102013 | 33K 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1000 | RAL9016 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
K00336010U09016011 | 3386102013 | 33KU 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bez ZD | 33KU 600x1000 | RAL9016 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
K00336011009016011 | 3346112013 | 33K 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1100 | RAL9016 | 4 | 12.79 | 51.11 | 54.711 | 2651 | 1341 | 13.0485 | 1.334
K00336012009016011 | 3346122013 | 33K 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1200 | RAL9016 | 4 | 13.99 | 55.757 | 59.685 | 2892 | 1463 | 13.0485 | 1.334
K00336013009016011 | 3346132013 | 33K 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1300 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 60.403 | 64.659 | 3133 | 1585 | 13.0485 | 1.334
K00336014009004011 | 3346142018 | 33K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 33K 600x1400 RAL9004 | RAL9004 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
K00336014009005011 | 3346142018 | 33K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33K 600x1400 RAL9005 | RAL9005 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
K00336014009016011 | 3346142013 | 33K 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1400 | RAL9016 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
K00336015009016011 | 3346152013 | 33K 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1500 | RAL9016 | 4 | 17.6 | 69.696 | 74.606 | 3615 | 1829 | 13.0485 | 1.334
K00336016009016011 | 3346162013 | 33K 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1600 | RAL9016 | 4 | 18.8 | 74.342 | 79.58 | 3856 | 1951 | 13.0485 | 1.334
K00336017009016011 | 3346172013 | 33K 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1700 | RAL9016 | 4 | 20.01 | 78.989 | 85.864 | 4097 | 2072 | 13.0485 | 1.334
K00336018009016011 | 3346182013 | 33K 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1800 | RAL9016 | 4 | 21.21 | 83.635 | 90.915 | 4338 | 2194 | 13.0485 | 1.334
K00336019009016011 | 3346192013 | 33K 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1900 | RAL9016 | 4 | 22.41 | 88.282 | 95.965 | 4579 | 2316 | 13.0485 | 1.334
K00336020009016011 | 3346202013 | 33K 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2000 | RAL9016 | 4 | 23.62 | 92.928 | 101.016 | 4820 | 2438 | 13.0485 | 1.334
K00336021009016011 | 3346212013 | 33K 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2100 | RAL9016 | 4 | 24.82 | 97.574 | 106.067 | 5061 | 2560 | 13.0485 | 1.334
K00336022009016011 | 3346222013 | 33K 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2200 | RAL9016 | 4 | 26.02 | 102.221 | 111.117 | 5302 | 2682 | 13.0485 | 1.334
K00336023009016011 | 3346232013 | 33K 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2300 | RAL9016 | 4 | 27.22 | 106.867 | 116.168 | 5543 | 2804 | 13.0485 | 1.334
K00336024009016011 | 3346242013 | 33K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2400 | RAL9016 | 4 | 28.43 | 111.514 | 121.218 | 5784 | 2926 | 13.0485 | 1.334
K00336024U09016011 | 3386242013 | 33K 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 600x2400 | RAL9016 | 4 | 28.43 | 111.514 | 121.218 | 5784 | 2926 | 13.0485 | 1.334
K00336025009016011 | 3346252013 | 33K 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2500 | RAL9016 | 4 | 29.63 | 116.16 | 126.269 | 6025 | 3048 | 13.0485 | 1.334
K00336026009016011 | 3346262013 | 33K 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2600 | RAL9016 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
K00336027009016011 | 3346272013 | 33K 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2700 | RAL9016 | 4 | 32.04 | 125.453 | 137.013 | 6507 | 3292 | 13.0485 | 1.334
K00336028009016011 | 3346282013 | 33K 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2800 | RAL9016 | 4 | 33.24 | 130.099 | 142.088 | 6748 | 3413 | 13.0485 | 1.334
K00336029009016011 | 3346292013 | 33K 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2900 | RAL9016 | 4 | 34.44 | 134.746 | 147.162 | 6989 | 3535 | 13.0485 | 1.334
K00336030009016011 | 3346302013 | 33K 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x3000 | RAL9016 | 4 | 35.65 | 139.392 | 152.237 | 7230 | 3657 | 13.0485 | 1.334
K00339004009016011 | 3349042013 | 33K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x400 | RAL9016 | 8 | 6.883 | 29.04 | 31.083 | 1307 | 665 | 18.4912 | 1.3227
K00339004U09016011 | 3389042013 | 33K 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 900x400 | RAL9016 | 8 | 6.883 | 29.04 | 31.083 | 1307 | 665 | 18.4912 | 1.3227
K00339005009016011 | 3349052013 | 33K 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x500 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 36.3 | 38.855 | 1634 | 831 | 18.4912 | 1.3227
K00339006009004011 | 3349062018 | 33K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 33K 900x600 RAL9004 | RAL9004 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
K00339006009005011 | 3349062018 | 33K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33K 900x600 RAL9005 | RAL9005 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
K00339006009016011 | 3349062013 | 33K 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x600 | RAL9016 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
K00339007009004011 | 3349072018 | 33K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9004, ZD | 33K 900x700 RAL9004 | RAL9004 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
K00339007009005011 | 3349072018 | 33K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33K 900x700 RAL9005 | RAL9005 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
K00339007009016011 | 3349072013 | 33K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x700 | RAL9016 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
K00339007U09016011 | 3389072013 | 33K 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 900x700 | RAL9016 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
K00339008009016011 | 3349082013 | 33K 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x800 | RAL9016 | 4 | 14.15 | 58.08 | 62.171 | 2614 | 1330 | 18.4912 | 1.3227
K00339009009016011 | 3349092013 | 33K 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x900 | RAL9016 | 4 | 15.99 | 65.34 | 69.943 | 2940 | 1496 | 18.4912 | 1.3227
K00339010009016011 | 3349102013 | 33K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1000 | RAL9016 | 4 | 17.83 | 72.6 | 77.715 | 3267 | 1662 | 18.4912 | 1.3227
K00339010U09016011 | 3389102013 | 33K 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 900x1000 | RAL9016 | 4 | 17.83 | 72.6 | 77.715 | 3267 | 1662 | 18.4912 | 1.3227
K00339011009016011 | 3349112013 | 33K 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1100 | RAL9016 | 4 | 19.68 | 79.86 | 85.487 | 3594 | 1829 | 18.4912 | 1.3227
K00339012009016011 | 3349122013 | 33K 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1200 | RAL9016 | 4 | 21.52 | 87.12 | 93.259 | 3920 | 1995 | 18.4912 | 1.3227
K00339013009016011 | 3349132013 | 33K 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1300 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 94.38 | 101.031 | 4247 | 2161 | 18.4912 | 1.3227
K00339014009016011 | 3349142013 | 33K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1400 | RAL9016 | 4 | 25.2 | 101.64 | 108.803 | 4574 | 2327 | 18.4912 | 1.3227
K00339014U09016011 | 3389142013 | 33K 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 900x1400 | RAL9016 | 4 | 25.2 | 101.64 | 108.803 | 4574 | 2327 | 18.4912 | 1.3227
K00339015009016011 | 3349152013 | 33K 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1500 | RAL9016 | 4 | 27.05 | 108.9 | 116.575 | 4901 | 2494 | 18.4912 | 1.3227
K00339016009016011 | 3349162013 | 33K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1600 | RAL9016 | 4 | 28.89 | 116.16 | 124.347 | 5227 | 2660 | 18.4912 | 1.3227
K00339016U09016011 | 3389162013 | 33K 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33KU 900x1600 | RAL9016 | 4 | 28.89 | 116.16 | 124.347 | 5227 | 2660 | 18.4912 | 1.3227
K00339017009016011 | 3349172013 | 33K 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1700 | RAL9016 | 4 | 30.73 | 123.42 | 134.163 | 5554 | 2826 | 18.4912 | 1.3227
K00339018009016011 | 3349182013 | 33K 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1800 | RAL9016 | 4 | 32.57 | 130.68 | 142.055 | 5881 | 2992 | 18.4912 | 1.3227
K00339019009016011 | 3349192013 | 33K 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1900 | RAL9016 | 4 | 34.42 | 137.94 | 149.947 | 6207 | 3159 | 18.4912 | 1.3227
K00339020009016011 | 3349202013 | 33K 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2000 | RAL9016 | 4 | 36.26 | 145.2 | 157.839 | 6534 | 3325 | 18.4912 | 1.3227
K00339021009016011 | 3349212013 | 33K 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2100 | RAL9016 | 4 | 38.1 | 152.46 | 165.731 | 6861 | 3491 | 18.4912 | 1.3227
K00339022009016011 | 3349222013 | 33K 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2200 | RAL9016 | 4 | 39.94 | 159.72 | 173.623 | 7187 | 3657 | 18.4912 | 1.3227
K00339023009016011 | 3349232013 | 33K 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2300 | RAL9016 | 4 | 41.79 | 166.98 | 181.515 | 7514 | 3824 | 18.4912 | 1.3227
K00339024009016011 | 3349242013 | 33K 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2400 | RAL9016 | 4 | 43.63 | 174.24 | 189.407 | 7841 | 3990 | 18.4912 | 1.3227
K00339025009016011 | 3349252013 | 33K 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2500 | RAL9016 | 4 | 45.47 | 181.5 | 197.299 | 8168 | 4156 | 18.4912 | 1.3227
K00339026009016011 | 3349262013 | 33K 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2600 | RAL9016 | 4 | 47.31 | 188.76 | 206.154 | 8494 | 4322 | 18.4912 | 1.3227
K00339027009016011 | 3349272013 | 33K 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2700 | RAL9016 | 4 | 49.16 | 196.02 | 214.083 | 8821 | 4489 | 18.4912 | 1.3227
K00339028009016011 | 3349282013 | 33K 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2800 | RAL9016 | 4 | 51 | 203.28 | 222.012 | 9148 | 4655 | 18.4912 | 1.3227
K00339029009016011 | 3349292013 | 33K 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x2900 | RAL9016 | 4 | 52.84 | 210.54 | 229.941 | 9474 | 4821 | 18.4912 | 1.3227
K00339030009016011 | 3349302013 | 33K 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x3000 | RAL9016 | 4 | 54.64 | 217.8 | 237.87 | 9801 | 4987 | 18.4912 | 1.3227

## Typ VK
Objednávací kód | Starý kód výrobku | Názov podrobný | Typ a rozmer | Farba | Počet kusov v palete | Plocha (m2) | Hmotnosť netto (kg) | Hmotnosť brutto (kg) | Výkon (W) 75/65/20°C | Výkon (W) 55/45/20°C | Parameter KM | Koeficient n
v00103004009016011 | 1033040013 | 10VKP 300x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.268 | 2.524 | 3.357 | 137 | 69 | 1.7647 | 1.3461
v00103004L09016011 | 1053040013 | 10VKL 300x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.268 | 2.524 | 3.357 | 137 | 69 | 1.7647 | 1.3461
v00103004U09016011 | 1063040013 | 10VK 300x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.268 | 2.524 | 3.357 | 137 | 69 | 1.7647 | 1.3461
v00103005009016011 | 1033050013 | 10VKP 300x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x500 | RAL9016 | 14 | 0.33 | 3.155 | 4.197 | 171 | 86 | 1.7647 | 1.3461
v00103005L09016011 | 1053050013 | 10VKL 300x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x500 | RAL9016 | 14 | 0.33 | 3.155 | 4.197 | 171 | 86 | 1.7647 | 1.3461
v00103005U09016011 | 1063050013 | 10VK 300x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x500 | RAL9016 | 14 | 0.33 | 3.155 | 4.197 | 171 | 86 | 1.7647 | 1.3461
v00103006009016011 | 1033060013 | 10VKP 300x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x600 | RAL9016 | 14 | 0.4 | 3.786 | 5.036 | 205 | 103 | 1.7647 | 1.3461
v00103006L09016011 | 1053060013 | 10VKL 300x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x600 | RAL9016 | 14 | 0.4 | 3.786 | 5.036 | 205 | 103 | 1.7647 | 1.3461
v00103006U09016011 | 1063060013 | 10VK 300x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x600 | RAL9016 | 14 | 0.4 | 3.786 | 5.036 | 205 | 103 | 1.7647 | 1.3461
v00103007009016011 | 1033070013 | 10VKP 300x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x700 | RAL9016 | 14 | 0.47 | 4.417 | 5.875 | 239 | 120 | 1.7647 | 1.3461
v00103007L09016011 | 1053070013 | 10VKL 300x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x700 | RAL9016 | 14 | 0.47 | 4.417 | 5.875 | 239 | 120 | 1.7647 | 1.3461
v00103007U09016011 | 1063070013 | 10VK 300x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x700 | RAL9016 | 14 | 0.47 | 4.417 | 5.875 | 239 | 120 | 1.7647 | 1.3461
v00103008009016011 | 1033080013 | 10VKP 300x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x800 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 5.048 | 6.714 | 274 | 137 | 1.7647 | 1.3461
v00103008L09016011 | 1053080013 | 10VKL 300x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x800 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 5.048 | 6.714 | 274 | 137 | 1.7647 | 1.3461
v00103008U09016011 | 1063080013 | 10VK 300x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x800 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 5.048 | 6.714 | 274 | 137 | 1.7647 | 1.3461
v00103009009016011 | 1033090013 | 10VKP 300x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x900 | RAL9016 | 14 | 0.61 | 5.679 | 7.553 | 308 | 155 | 1.7647 | 1.3461
v00103009L09016011 | 1053090013 | 10VKL 300x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x900 | RAL9016 | 14 | 0.61 | 5.679 | 7.553 | 308 | 155 | 1.7647 | 1.3461
v00103009U09016011 | 1063090013 | 10VK 300x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x900 | RAL9016 | 14 | 0.61 | 5.679 | 7.553 | 308 | 155 | 1.7647 | 1.3461
v00103010009016011 | 1033100013 | 10VKP 300x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1000 | RAL9016 | 14 | 0.67 | 6.31 | 8.392 | 342 | 172 | 1.7647 | 1.3461
v00103010L09016011 | 1053100013 | 10VKL 300x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1000 | RAL9016 | 14 | 0.67 | 6.31 | 8.392 | 342 | 172 | 1.7647 | 1.3461
v00103010U09016011 | 1063100013 | 10VK 300x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1000 | RAL9016 | 14 | 0.67 | 6.31 | 8.392 | 342 | 172 | 1.7647 | 1.3461
v00103011009016011 | 1033110013 | 10VKP 300x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1100 | RAL9016 | 14 | 0.74 | 6.941 | 9.231 | 376 | 189 | 1.7647 | 1.3461
v00103011L09016011 | 1053110013 | 10VKL 300x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1100 | RAL9016 | 14 | 0.74 | 6.941 | 9.231 | 376 | 189 | 1.7647 | 1.3461
v00103011U09016011 | 1063110013 | 10VK 300x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1100 | RAL9016 | 14 | 0.74 | 6.941 | 9.231 | 376 | 189 | 1.7647 | 1.3461
v00103012009016011 | 1033120013 | 10VKP 300x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1200 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.572 | 10.07 | 410 | 206 | 1.7647 | 1.3461
v00103012L09016011 | 1053120013 | 10VKL 300x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1200 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.572 | 10.07 | 410 | 206 | 1.7647 | 1.3461
v00103012U09016011 | 1063120013 | 10VK 300x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1200 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.572 | 10.07 | 410 | 206 | 1.7647 | 1.3461
v00103013009016011 | 1033130013 | 10VKP 300x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1300 | RAL9016 | 14 | 0.88 | 8.203 | 10.909 | 445 | 223 | 1.7647 | 1.3461
v00103013L09016011 | 1053130013 | 10VKL 300x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1300 | RAL9016 | 14 | 0.88 | 8.203 | 10.909 | 445 | 223 | 1.7647 | 1.3461
v00103013U09016011 | 1063130013 | 10VK 300x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1300 | RAL9016 | 14 | 0.88 | 8.203 | 10.909 | 445 | 223 | 1.7647 | 1.3461
v00103014009016011 | 1033140013 | 10VKP 300x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1400 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.834 | 11.748 | 479 | 241 | 1.7647 | 1.3461
v00103014L09016011 | 1053140013 | 10VKL 300x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1400 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.834 | 11.748 | 479 | 241 | 1.7647 | 1.3461
v00103014U09016011 | 1063140013 | 10VK 300x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1400 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.834 | 11.748 | 479 | 241 | 1.7647 | 1.3461
v00103015009016011 | 1033150013 | 10VKP 300x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1500 | RAL9016 | 14 | 1.01 | 9.465 | 12.587 | 513 | 258 | 1.7647 | 1.3461
v00103015L09016011 | 1053150013 | 10VKL 300x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1500 | RAL9016 | 14 | 1.01 | 9.465 | 12.587 | 513 | 258 | 1.7647 | 1.3461
v00103015U09016011 | 1063150013 | 10VK 300x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1500 | RAL9016 | 14 | 1.01 | 9.465 | 12.587 | 513 | 258 | 1.7647 | 1.3461
v00103016009016011 | 1033160013 | 10VKP 300x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1600 | RAL9016 | 14 | 1.08 | 10.096 | 13.426 | 547 | 275 | 1.7647 | 1.3461
v00103016L09016011 | 1053160013 | 10VKL 300x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1600 | RAL9016 | 14 | 1.08 | 10.096 | 13.426 | 547 | 275 | 1.7647 | 1.3461
v00103016U09016011 | 1063160013 | 10VK 300x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1600 | RAL9016 | 14 | 1.08 | 10.096 | 13.426 | 547 | 275 | 1.7647 | 1.3461
v00103017009016011 | 1033170013 | 10VKP 300x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1700 | RAL9016 | 14 | 1.15 | 10.727 | 14.265 | 581 | 292 | 1.7647 | 1.3461
v00103017L09016011 | 1053170013 | 10VKL 300x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1700 | RAL9016 | 14 | 1.15 | 10.727 | 14.265 | 581 | 292 | 1.7647 | 1.3461
v00103017U09016011 | 1063170013 | 10VK 300x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1700 | RAL9016 | 14 | 1.15 | 10.727 | 14.265 | 581 | 292 | 1.7647 | 1.3461
v00103018009016011 | 1033180013 | 10VKP 300x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1800 | RAL9016 | 14 | 1.22 | 11.358 | 15.104 | 616 | 309 | 1.7647 | 1.3461
v00103018L09016011 | 1053180013 | 10VKL 300x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1800 | RAL9016 | 14 | 1.22 | 11.358 | 15.104 | 616 | 309 | 1.7647 | 1.3461
v00103018U09016011 | 1063180013 | 10VK 300x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1800 | RAL9016 | 14 | 1.22 | 11.358 | 15.104 | 616 | 309 | 1.7647 | 1.3461
v00103019009016011 | 1033190013 | 10VKP 300x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1900 | RAL9016 | 14 | 1.29 | 11.989 | 15.943 | 650 | 326 | 1.7647 | 1.3461
v00103019L09016011 | 1053190013 | 10VKL 300x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1900 | RAL9016 | 14 | 1.29 | 11.989 | 15.943 | 650 | 326 | 1.7647 | 1.3461
v00103019U09016011 | 1063190013 | 10VK 300x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1900 | RAL9016 | 14 | 1.29 | 11.989 | 15.943 | 650 | 326 | 1.7647 | 1.3461
v00103020009016011 | 1033200013 | 10VKP 300x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2000 | RAL9016 | 14 | 1.35 | 12.62 | 16.782 | 684 | 344 | 1.7647 | 1.3461
v00103020L09016011 | 1053200013 | 10VKL 300x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2000 | RAL9016 | 14 | 1.35 | 12.62 | 16.782 | 684 | 344 | 1.7647 | 1.3461
v00103020U09016011 | 1063200013 | 10VK 300x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2000 | RAL9016 | 14 | 1.35 | 12.62 | 16.782 | 684 | 344 | 1.7647 | 1.3461
v00103021009016011 | 1033210013 | 10VKP 300x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2100 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 13.251 | 17.621 | 718 | 361 | 1.7647 | 1.3461
v00103021L09016011 | 1053210013 | 10VKL 300x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2100 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 13.251 | 17.621 | 718 | 361 | 1.7647 | 1.3461
v00103021U09016011 | 1063210013 | 10VK 300x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2100 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 13.251 | 17.621 | 718 | 361 | 1.7647 | 1.3461
v00103022009016011 | 1033220013 | 10VKP 300x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2200 | RAL9016 | 14 | 1.49 | 13.882 | 18.46 | 752 | 378 | 1.7647 | 1.3461
v00103022L09016011 | 1053220013 | 10VKL 300x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2200 | RAL9016 | 14 | 1.49 | 13.882 | 18.46 | 752 | 378 | 1.7647 | 1.3461
v00103022U09016011 | 1063220013 | 10VK 300x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2200 | RAL9016 | 14 | 1.49 | 13.882 | 18.46 | 752 | 378 | 1.7647 | 1.3461
v00103023009016011 | 1033230013 | 10VKP 300x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2300 | RAL9016 | 14 | 1.56 | 14.513 | 19.299 | 787 | 395 | 1.7647 | 1.3461
v00103023L09016011 | 1053230013 | 10VKL 300x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2300 | RAL9016 | 14 | 1.56 | 14.513 | 19.299 | 787 | 395 | 1.7647 | 1.3461
v00103023U09016011 | 1063230013 | 10VK 300x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2300 | RAL9016 | 14 | 1.56 | 14.513 | 19.299 | 787 | 395 | 1.7647 | 1.3461
v00103024009016011 | 1033240013 | 10VKP 300x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2400 | RAL9016 | 14 | 1.62 | 15.144 | 20.138 | 821 | 412 | 1.7647 | 1.3461
v00103024L09016011 | 1053240013 | 10VKL 300x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2400 | RAL9016 | 14 | 1.62 | 15.144 | 20.138 | 821 | 412 | 1.7647 | 1.3461
v00103024U09016011 | 1063240013 | 10VK 300x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2400 | RAL9016 | 14 | 1.62 | 15.144 | 20.138 | 821 | 412 | 1.7647 | 1.3461
v00103025009016011 | 1033250013 | 10VKP 300x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2500 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 15.775 | 20.977 | 855 | 430 | 1.7647 | 1.3461
v00103025L09016011 | 1053250013 | 10VKL 300x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2500 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 15.775 | 20.977 | 855 | 430 | 1.7647 | 1.3461
v00103025U09016011 | 1063250013 | 10VK 300x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2500 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 15.775 | 20.977 | 855 | 430 | 1.7647 | 1.3461
v00103026009016011 | 1033260013 | 10VKP 300x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2600 | RAL9016 | 14 | 1.76 | 16.406 | 21.816 | 889 | 447 | 1.7647 | 1.3461
v00103026L09016011 | 1053260013 | 10VKL 300x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2600 | RAL9016 | 14 | 1.76 | 16.406 | 21.816 | 889 | 447 | 1.7647 | 1.3461
v00103026U09016011 | 1063260013 | 10VK 300x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2600 | RAL9016 | 14 | 1.76 | 16.406 | 21.816 | 889 | 447 | 1.7647 | 1.3461
v00103027009016011 | 1033270013 | 10VKP 300x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2700 | RAL9016 | 14 | 1.83 | 17.037 | 22.655 | 923 | 464 | 1.7647 | 1.3461
v00103027L09016011 | 1053270013 | 10VKL 300x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2700 | RAL9016 | 14 | 1.83 | 17.037 | 22.655 | 923 | 464 | 1.7647 | 1.3461
v00103027U09016011 | 1063270013 | 10VK 300x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2700 | RAL9016 | 14 | 1.83 | 17.037 | 22.655 | 923 | 464 | 1.7647 | 1.3461
v00103028009016011 | 1033280013 | 10VKP 300x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2800 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.668 | 23.494 | 958 | 481 | 1.7647 | 1.3461
v00103028L09016011 | 1053280013 | 10VKL 300x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2800 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.668 | 23.494 | 958 | 481 | 1.7647 | 1.3461
v00103028U09016011 | 1063280013 | 10VK 300x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2800 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.668 | 23.494 | 958 | 481 | 1.7647 | 1.3461
v00103029009016011 | 1033290013 | 10VKP 300x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2900 | RAL9016 | 14 | 1.96 | 18.299 | 24.333 | 992 | 498 | 1.7647 | 1.3461
v00103029L09016011 | 1053290013 | 10VKL 300x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2900 | RAL9016 | 14 | 1.96 | 18.299 | 24.333 | 992 | 498 | 1.7647 | 1.3461
v00103029U09016011 | 1063290013 | 10VK 300x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2900 | RAL9016 | 14 | 1.96 | 18.299 | 24.333 | 992 | 498 | 1.7647 | 1.3461
v00103030009016011 | 1033300013 | 10VKP 300x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x3000 | RAL9016 | 14 | 2.03 | 18.93 | 25.172 | 1026 | 515 | 1.7647 | 1.3461
v00103030L09016011 | 1053300013 | 10VKL 300x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x3000 | RAL9016 | 14 | 2.03 | 18.93 | 25.172 | 1026 | 515 | 1.7647 | 1.3461
v00103030U09016011 | 1063300013 | 10VK 300x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x3000 | RAL9016 | 14 | 2.03 | 18.93 | 25.172 | 1026 | 515 | 1.7647 | 1.3461
v00104004009016011 | 1034040013 | 10VKP 400x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x400 | RAL9016 | 28 | 0.36 | 3.324 | 4.476 | 177 | 90 | 2.4025 | 1.3337
v00104004L09016011 | 1054040013 | 10VKL 400x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x400 | RAL9016 | 28 | 0.36 | 3.324 | 4.476 | 177 | 90 | 2.4025 | 1.3337
v00104004U09016011 | 1064040013 | 10VK 400x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x400 | RAL9016 | 28 | 0.36 | 3.324 | 4.476 | 177 | 90 | 2.4025 | 1.3337
v00104005009016011 | 1034050013 | 10VKP 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x500 | RAL9016 | 14 | 0.45 | 4.155 | 5.595 | 222 | 112 | 2.4025 | 1.3337
v00104005L09016011 | 1054050013 | 10VKL 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x500 | RAL9016 | 14 | 0.45 | 4.155 | 5.595 | 222 | 112 | 2.4025 | 1.3337
v00104005U09016011 | 1064050013 | 10VK 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x500 | RAL9016 | 14 | 0.45 | 4.155 | 5.595 | 222 | 112 | 2.4025 | 1.3337
v00104006009016011 | 1034060013 | 10VKP 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x600 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 4.986 | 6.714 | 266 | 135 | 2.4025 | 1.3337
v00104006L09016011 | 1054060013 | 10VKL 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x600 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 4.986 | 6.714 | 266 | 135 | 2.4025 | 1.3337
v00104006U09016011 | 1064060013 | 10VK 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x600 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 4.986 | 6.714 | 266 | 135 | 2.4025 | 1.3337
v00104007009016011 | 1034070013 | 10VKP 400x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x700 | RAL9016 | 14 | 0.63 | 5.817 | 7.833 | 310 | 157 | 2.4025 | 1.3337
v00104007L09016011 | 1054070013 | 10VKL 400x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x700 | RAL9016 | 14 | 0.63 | 5.817 | 7.833 | 310 | 157 | 2.4025 | 1.3337
v00104007U09016011 | 1064070013 | 10VK 400x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x700 | RAL9016 | 14 | 0.63 | 5.817 | 7.833 | 310 | 157 | 2.4025 | 1.3337
v00104008009016011 | 1034080013 | 10VKP 400x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x800 | RAL9016 | 14 | 0.72 | 6.648 | 8.952 | 354 | 179 | 2.4025 | 1.3337
v00104008L09016011 | 1054080013 | 10VKL 400x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x800 | RAL9016 | 14 | 0.72 | 6.648 | 8.952 | 354 | 179 | 2.4025 | 1.3337
v00104008U09016011 | 1064080013 | 10VK 400x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x800 | RAL9016 | 14 | 0.72 | 6.648 | 8.952 | 354 | 179 | 2.4025 | 1.3337
v00104009009016011 | 1034090013 | 10VKP 400x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x900 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.479 | 10.071 | 399 | 202 | 2.4025 | 1.3337
v00104009L09016011 | 1054090013 | 10VKL 400x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x900 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.479 | 10.071 | 399 | 202 | 2.4025 | 1.3337
v00104009U09016011 | 1064090013 | 10VK 400x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x900 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.479 | 10.071 | 399 | 202 | 2.4025 | 1.3337
v00104010009016011 | 1034100013 | 10VKP 400x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1000 | RAL9016 | 14 | 0.9 | 8.31 | 11.19 | 443 | 224 | 2.4025 | 1.3337
v00104010L09016011 | 1054100013 | 10VKL 400x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1000 | RAL9016 | 14 | 0.9 | 8.31 | 11.19 | 443 | 224 | 2.4025 | 1.3337
v00104010U09016011 | 1064100013 | 10VK 400x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1000 | RAL9016 | 14 | 0.9 | 8.31 | 11.19 | 443 | 224 | 2.4025 | 1.3337
v00104011009016011 | 1034110013 | 10VKP 400x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1100 | RAL9016 | 14 | 1 | 9.141 | 12.309 | 487 | 247 | 2.4025 | 1.3337
v00104011L09016011 | 1054110013 | 10VKL 400x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1100 | RAL9016 | 14 | 1 | 9.141 | 12.309 | 487 | 247 | 2.4025 | 1.3337
v00104011U09016011 | 1064110013 | 10VK 400x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1100 | RAL9016 | 14 | 1 | 9.141 | 12.309 | 487 | 247 | 2.4025 | 1.3337
v00104012009016011 | 1034120013 | 10VKP 400x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1200 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.972 | 13.428 | 532 | 269 | 2.4025 | 1.3337
v00104012L09016011 | 1054120013 | 10VKL 400x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1200 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.972 | 13.428 | 532 | 269 | 2.4025 | 1.3337
v00104012U09016011 | 1064120013 | 10VK 400x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1200 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.972 | 13.428 | 532 | 269 | 2.4025 | 1.3337
v00104013009016011 | 1034130013 | 10VKP 400x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1300 | RAL9016 | 14 | 1.18 | 10.803 | 14.547 | 576 | 292 | 2.4025 | 1.3337
v00104013L09016011 | 1054130013 | 10VKL 400x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1300 | RAL9016 | 14 | 1.18 | 10.803 | 14.547 | 576 | 292 | 2.4025 | 1.3337
v00104013U09016011 | 1064130013 | 10VK 400x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1300 | RAL9016 | 14 | 1.18 | 10.803 | 14.547 | 576 | 292 | 2.4025 | 1.3337
v00104014009016011 | 1034140013 | 10VKP 400x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1400 | RAL9016 | 14 | 1.27 | 11.634 | 15.666 | 620 | 314 | 2.4025 | 1.3337
v00104014L09016011 | 1054140013 | 10VKL 400x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1400 | RAL9016 | 14 | 1.27 | 11.634 | 15.666 | 620 | 314 | 2.4025 | 1.3337
v00104014U09016011 | 1064140013 | 10VK 400x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1400 | RAL9016 | 14 | 1.27 | 11.634 | 15.666 | 620 | 314 | 2.4025 | 1.3337
v00104015009016011 | 1034150013 | 10VKP 400x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1500 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 12.465 | 16.785 | 665 | 336 | 2.4025 | 1.3337
v00104015L09016011 | 1054150013 | 10VKL 400x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1500 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 12.465 | 16.785 | 665 | 336 | 2.4025 | 1.3337
v00104015U09016011 | 1064150013 | 10VK 400x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1500 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 12.465 | 16.785 | 665 | 336 | 2.4025 | 1.3337
v00104016009016011 | 1034160013 | 10VKP 400x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1600 | RAL9016 | 14 | 1.45 | 13.296 | 17.904 | 709 | 359 | 2.4025 | 1.3337
v00104016L09016011 | 1054160013 | 10VKL 400x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1600 | RAL9016 | 14 | 1.45 | 13.296 | 17.904 | 709 | 359 | 2.4025 | 1.3337
v00104016U09016011 | 1064160013 | 10VK 400x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1600 | RAL9016 | 14 | 1.45 | 13.296 | 17.904 | 709 | 359 | 2.4025 | 1.3337
v00104017009016011 | 1034170013 | 10VKP 400x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1700 | RAL9016 | 14 | 1.54 | 14.127 | 19.023 | 753 | 381 | 2.4025 | 1.3337
v00104017L09016011 | 1054170013 | 10VKL 400x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1700 | RAL9016 | 14 | 1.54 | 14.127 | 19.023 | 753 | 381 | 2.4025 | 1.3337
v00104017U09016011 | 1064170013 | 10VK 400x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1700 | RAL9016 | 14 | 1.54 | 14.127 | 19.023 | 753 | 381 | 2.4025 | 1.3337
v00104018009016011 | 1034180013 | 10VKP 400x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1800 | RAL9016 | 14 | 1.63 | 14.958 | 20.142 | 797 | 404 | 2.4025 | 1.3337
v00104018L09016011 | 1054180013 | 10VKL 400x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1800 | RAL9016 | 14 | 1.63 | 14.958 | 20.142 | 797 | 404 | 2.4025 | 1.3337
v00104018U09016011 | 1064180013 | 10VK 400x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1800 | RAL9016 | 14 | 1.63 | 14.958 | 20.142 | 797 | 404 | 2.4025 | 1.3337
v00104019009016011 | 1034190013 | 10VKP 400x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1900 | RAL9016 | 14 | 1.72 | 15.789 | 21.261 | 842 | 426 | 2.4025 | 1.3337
v00104019L09016011 | 1054190013 | 10VKL 400x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1900 | RAL9016 | 14 | 1.72 | 15.789 | 21.261 | 842 | 426 | 2.4025 | 1.3337
v00104019U09016011 | 1064190013 | 10VK 400x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1900 | RAL9016 | 14 | 1.72 | 15.789 | 21.261 | 842 | 426 | 2.4025 | 1.3337
v00104020009016011 | 1034200013 | 10VKP 400x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2000 | RAL9016 | 14 | 1.81 | 16.62 | 22.38 | 886 | 448 | 2.4025 | 1.3337
v00104020L09016011 | 1054200013 | 10VKL 400x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2000 | RAL9016 | 14 | 1.81 | 16.62 | 22.38 | 886 | 448 | 2.4025 | 1.3337
v00104020U09016011 | 1064200013 | 10VK 400x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2000 | RAL9016 | 14 | 1.81 | 16.62 | 22.38 | 886 | 448 | 2.4025 | 1.3337
v00104021009016011 | 1034210013 | 10VKP 400x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2100 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.451 | 23.499 | 930 | 471 | 2.4025 | 1.3337
v00104021L09016011 | 1054210013 | 10VKL 400x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2100 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.451 | 23.499 | 930 | 471 | 2.4025 | 1.3337
v00104021U09016011 | 1064210013 | 10VK 400x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2100 | RAL9016 | 14 | 1.9 | 17.451 | 23.499 | 930 | 471 | 2.4025 | 1.3337
v00104022009016011 | 1034220013 | 10VKP 400x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2200 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 18.282 | 24.618 | 975 | 493 | 2.4025 | 1.3337
v00104022L09016011 | 1054220013 | 10VKL 400x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2200 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 18.282 | 24.618 | 975 | 493 | 2.4025 | 1.3337
v00104022U09016011 | 1064220013 | 10VK 400x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2200 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 18.282 | 24.618 | 975 | 493 | 2.4025 | 1.3337
v00104023009016011 | 1034230013 | 10VKP 400x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2300 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 19.113 | 25.737 | 1019 | 516 | 2.4025 | 1.3337
v00104023L09016011 | 1054230013 | 10VKL 400x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2300 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 19.113 | 25.737 | 1019 | 516 | 2.4025 | 1.3337
v00104023U09016011 | 1064230013 | 10VK 400x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2300 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 19.113 | 25.737 | 1019 | 516 | 2.4025 | 1.3337
v00104024009016011 | 1034240013 | 10VKP 400x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2400 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 19.944 | 26.856 | 1063 | 538 | 2.4025 | 1.3337
v00104024L09016011 | 1054240013 | 10VKL 400x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2400 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 19.944 | 26.856 | 1063 | 538 | 2.4025 | 1.3337
v00104024U09016011 | 1064240013 | 10VK 400x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2400 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 19.944 | 26.856 | 1063 | 538 | 2.4025 | 1.3337
v00104025009016011 | 1034250013 | 10VKP 400x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2500 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 20.775 | 27.975 | 1108 | 561 | 2.4025 | 1.3337
v00104025L09016011 | 1054250013 | 10VKL 400x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2500 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 20.775 | 27.975 | 1108 | 561 | 2.4025 | 1.3337
v00104025U09016011 | 1064250013 | 10VK 400x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2500 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 20.775 | 27.975 | 1108 | 561 | 2.4025 | 1.3337
v00104026009016011 | 1034260013 | 10VKP 400x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2600 | RAL9016 | 14 | 2.36 | 21.606 | 29.094 | 1152 | 583 | 2.4025 | 1.3337
v00104026L09016011 | 1054260013 | 10VKL 400x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2600 | RAL9016 | 14 | 2.36 | 21.606 | 29.094 | 1152 | 583 | 2.4025 | 1.3337
v00104026U09016011 | 1064260013 | 10VK 400x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2600 | RAL9016 | 14 | 2.36 | 21.606 | 29.094 | 1152 | 583 | 2.4025 | 1.3337
v00104027009016011 | 1034270013 | 10VKP 400x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2700 | RAL9016 | 14 | 2.45 | 22.437 | 30.213 | 1196 | 605 | 2.4025 | 1.3337
v00104027L09016011 | 1054270013 | 10VKL 400x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2700 | RAL9016 | 14 | 2.45 | 22.437 | 30.213 | 1196 | 605 | 2.4025 | 1.3337
v00104027U09016011 | 1064270013 | 10VK 400x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2700 | RAL9016 | 14 | 2.45 | 22.437 | 30.213 | 1196 | 605 | 2.4025 | 1.3337
v00104028009016011 | 1034280013 | 10VKP 400x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2800 | RAL9016 | 14 | 2.54 | 23.268 | 31.332 | 1240 | 628 | 2.4025 | 1.3337
v00104028L09016011 | 1054280013 | 10VKL 400x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2800 | RAL9016 | 14 | 2.54 | 23.268 | 31.332 | 1240 | 628 | 2.4025 | 1.3337
v00104028U09016011 | 1064280013 | 10VK 400x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2800 | RAL9016 | 14 | 2.54 | 23.268 | 31.332 | 1240 | 628 | 2.4025 | 1.3337
v00104029009016011 | 1034290013 | 10VKP 400x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2900 | RAL9016 | 14 | 2.63 | 24.099 | 32.451 | 1285 | 650 | 2.4025 | 1.3337
v00104029L09016011 | 1054290013 | 10VKL 400x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2900 | RAL9016 | 14 | 2.63 | 24.099 | 32.451 | 1285 | 650 | 2.4025 | 1.3337
v00104029U09016011 | 1064290013 | 10VK 400x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2900 | RAL9016 | 14 | 2.63 | 24.099 | 32.451 | 1285 | 650 | 2.4025 | 1.3337
v00104030009016011 | 1034300013 | 10VKP 400x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x3000 | RAL9016 | 14 | 2.72 | 24.93 | 33.57 | 1329 | 673 | 2.4025 | 1.3337
v00104030L09016011 | 1054300013 | 10VKL 400x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x3000 | RAL9016 | 14 | 2.72 | 24.93 | 33.57 | 1329 | 673 | 2.4025 | 1.3337
v00104030U09016011 | 1064300013 | 10VK 400x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x3000 | RAL9016 | 14 | 2.72 | 24.93 | 33.57 | 1329 | 673 | 2.4025 | 1.3337
v00105004009016011 | 1035040013 | 10VKP 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x400 | RAL9016 | 14 | 0.456 | 3.955 | 4.826 | 214 | 109 | 3.0521 | 1.3212
v00105004L09016011 | 1055040013 | 10VKL 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x400 | RAL9016 | 14 | 0.456 | 3.955 | 4.826 | 214 | 109 | 3.0521 | 1.3212
v00105004U09016011 | 1065040013 | 10VK 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x400 | RAL9016 | 14 | 0.456 | 3.955 | 4.826 | 214 | 109 | 3.0521 | 1.3212
v00105005009016011 | 1035050013 | 10VKP 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x500 | RAL9016 | 14 | 0.57 | 4.944 | 6.033 | 268 | 137 | 3.0521 | 1.3212
v00105005L09016011 | 1055050013 | 10VKL 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x500 | RAL9016 | 14 | 0.57 | 4.944 | 6.033 | 268 | 137 | 3.0521 | 1.3212
v00105005U09016011 | 1065050013 | 10VK 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x500 | RAL9016 | 14 | 0.57 | 4.944 | 6.033 | 268 | 137 | 3.0521 | 1.3212
v00105006009016011 | 1035060013 | 10VKP 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x600 | RAL9016 | 14 | 0.68 | 5.933 | 7.24 | 322 | 164 | 3.0521 | 1.3212
v00105006L09016011 | 1055060013 | 10VKL 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x600 | RAL9016 | 14 | 0.68 | 5.933 | 7.24 | 322 | 164 | 3.0521 | 1.3212
v00105006U09016011 | 1065060013 | 10VK 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x600 | RAL9016 | 14 | 0.68 | 5.933 | 7.24 | 322 | 164 | 3.0521 | 1.3212
v00105007009016011 | 1035070013 | 10VKP 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x700 | RAL9016 | 14 | 0.79 | 6.922 | 8.448 | 375 | 191 | 3.0521 | 1.3212
v00105007L09016011 | 1055070013 | 10VKL 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x700 | RAL9016 | 14 | 0.79 | 6.922 | 8.448 | 375 | 191 | 3.0521 | 1.3212
v00105007U09016011 | 1065070013 | 10VK 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x700 | RAL9016 | 14 | 0.79 | 6.922 | 8.448 | 375 | 191 | 3.0521 | 1.3212
v00105008009016011 | 1035080013 | 10VKP 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x800 | RAL9016 | 14 | 0.91 | 7.91 | 9.656 | 429 | 218 | 3.0521 | 1.3212
v00105008L09016011 | 1055080013 | 10VKL 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x800 | RAL9016 | 14 | 0.91 | 7.91 | 9.656 | 429 | 218 | 3.0521 | 1.3212
v00105008U09016011 | 1065080013 | 10VK 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x800 | RAL9016 | 14 | 0.91 | 7.91 | 9.656 | 429 | 218 | 3.0521 | 1.3212
v00105009009016011 | 1035090013 | 10VKP 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x900 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 8.899 | 10.863 | 482 | 246 | 3.0521 | 1.3212
v00105009L09016011 | 1055090013 | 10VKL 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x900 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 8.899 | 10.863 | 482 | 246 | 3.0521 | 1.3212
v00105009U09016011 | 1065090013 | 10VK 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x900 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 8.899 | 10.863 | 482 | 246 | 3.0521 | 1.3212
v00105010009016011 | 1035100013 | 10VKP 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1000 | RAL9016 | 14 | 1.13 | 9.888 | 12.071 | 536 | 273 | 3.0521 | 1.3212
v00105010L09016011 | 1055100013 | 10VKL 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1000 | RAL9016 | 14 | 1.13 | 9.888 | 12.071 | 536 | 273 | 3.0521 | 1.3212
v00105010U09016011 | 1065100013 | 10VK 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1000 | RAL9016 | 14 | 1.13 | 9.888 | 12.071 | 536 | 273 | 3.0521 | 1.3212
v00105011009016011 | 1035110013 | 10VKP 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1100 | RAL9016 | 14 | 1.25 | 10.877 | 13.279 | 590 | 300 | 3.0521 | 1.3212
v00105011L09016011 | 1055110013 | 10VKL 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1100 | RAL9016 | 14 | 1.25 | 10.877 | 13.279 | 590 | 300 | 3.0521 | 1.3212
v00105011U09016011 | 1065110013 | 10VK 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1100 | RAL9016 | 14 | 1.25 | 10.877 | 13.279 | 590 | 300 | 3.0521 | 1.3212
v00105012009016011 | 1035120013 | 10VKP 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1200 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.866 | 14.486 | 643 | 328 | 3.0521 | 1.3212
v00105012L09016011 | 1055120013 | 10VKL 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1200 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.866 | 14.486 | 643 | 328 | 3.0521 | 1.3212
v00105012U09016011 | 1065120013 | 10VK 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1200 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.866 | 14.486 | 643 | 328 | 3.0521 | 1.3212
v00105013009016011 | 1035130013 | 10VKP 500x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1300 | RAL9016 | 14 | 1.48 | 12.854 | 15.694 | 697 | 355 | 3.0521 | 1.3212
v00105013L09016011 | 1055130013 | 10VKL 500x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1300 | RAL9016 | 14 | 1.48 | 12.854 | 15.694 | 697 | 355 | 3.0521 | 1.3212
v00105013U09016011 | 1065130013 | 10VK 500x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1300 | RAL9016 | 14 | 1.48 | 12.854 | 15.694 | 697 | 355 | 3.0521 | 1.3212
v00105014009016011 | 1035140013 | 10VKP 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1400 | RAL9016 | 14 | 1.59 | 13.843 | 16.902 | 750 | 382 | 3.0521 | 1.3212
v00105014L09016011 | 1055140013 | 10VKL 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1400 | RAL9016 | 14 | 1.59 | 13.843 | 16.902 | 750 | 382 | 3.0521 | 1.3212
v00105014U09016011 | 1065140013 | 10VK 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1400 | RAL9016 | 14 | 1.59 | 13.843 | 16.902 | 750 | 382 | 3.0521 | 1.3212
v00105015009016011 | 1035150013 | 10VKP 500x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1500 | RAL9016 | 14 | 1.7 | 14.832 | 18.109 | 804 | 410 | 3.0521 | 1.3212
v00105015L09016011 | 1055150013 | 10VKL 500x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1500 | RAL9016 | 14 | 1.7 | 14.832 | 18.109 | 804 | 410 | 3.0521 | 1.3212
v00105015U09016011 | 1065150013 | 10VK 500x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1500 | RAL9016 | 14 | 1.7 | 14.832 | 18.109 | 804 | 410 | 3.0521 | 1.3212
v00105016009016011 | 1035160013 | 10VKP 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1600 | RAL9016 | 14 | 1.82 | 15.821 | 19.317 | 858 | 437 | 3.0521 | 1.3212
v00105016L09016011 | 1055160013 | 10VKL 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1600 | RAL9016 | 14 | 1.82 | 15.821 | 19.317 | 858 | 437 | 3.0521 | 1.3212
v00105016U09016011 | 1065160013 | 10VK 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1600 | RAL9016 | 14 | 1.82 | 15.821 | 19.317 | 858 | 437 | 3.0521 | 1.3212
v00105017009016011 | 1035170013 | 10VKP 500x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1700 | RAL9016 | 14 | 1.93 | 16.81 | 20.525 | 911 | 464 | 3.0521 | 1.3212
v00105017L09016011 | 1055170013 | 10VKL 500x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1700 | RAL9016 | 14 | 1.93 | 16.81 | 20.525 | 911 | 464 | 3.0521 | 1.3212
v00105017U09016011 | 1065170013 | 10VK 500x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1700 | RAL9016 | 14 | 1.93 | 16.81 | 20.525 | 911 | 464 | 3.0521 | 1.3212
v00105018009016011 | 1035180013 | 10VKP 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1800 | RAL9016 | 14 | 2.04 | 17.798 | 21.732 | 965 | 491 | 3.0521 | 1.3212
v00105018L09016011 | 1055180013 | 10VKL 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1800 | RAL9016 | 14 | 2.04 | 17.798 | 21.732 | 965 | 491 | 3.0521 | 1.3212
v00105018U09016011 | 1065180013 | 10VK 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1800 | RAL9016 | 14 | 2.04 | 17.798 | 21.732 | 965 | 491 | 3.0521 | 1.3212
v00105019009016011 | 1035190013 | 10VKP 500x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1900 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 18.787 | 22.94 | 1018 | 519 | 3.0521 | 1.3212
v00105019L09016011 | 1055190013 | 10VKL 500x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1900 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 18.787 | 22.94 | 1018 | 519 | 3.0521 | 1.3212
v00105019U09016011 | 1065190013 | 10VK 500x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1900 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 18.787 | 22.94 | 1018 | 519 | 3.0521 | 1.3212
v00105020009016011 | 1035200013 | 10VKP 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2000 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 19.776 | 24.148 | 1072 | 546 | 3.0521 | 1.3212
v00105020L09016011 | 1055200013 | 10VKL 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2000 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 19.776 | 24.148 | 1072 | 546 | 3.0521 | 1.3212
v00105020U09016011 | 1065200013 | 10VK 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2000 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 19.776 | 24.148 | 1072 | 546 | 3.0521 | 1.3212
v00105021009016011 | 1035210013 | 10VKP 500x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2100 | RAL9016 | 14 | 2.39 | 20.765 | 25.356 | 1126 | 573 | 3.0521 | 1.3212
v00105021L09016011 | 1055210013 | 10VKL 500x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2100 | RAL9016 | 14 | 2.39 | 20.765 | 25.356 | 1126 | 573 | 3.0521 | 1.3212
v00105021U09016011 | 1065210013 | 10VK 500x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2100 | RAL9016 | 14 | 2.39 | 20.765 | 25.356 | 1126 | 573 | 3.0521 | 1.3212
v00105022009016011 | 1035220013 | 10VKP 500x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2200 | RAL9016 | 14 | 2.5 | 21.754 | 26.563 | 1179 | 601 | 3.0521 | 1.3212
v00105022L09016011 | 1055220013 | 10VKL 500x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2200 | RAL9016 | 14 | 2.5 | 21.754 | 26.563 | 1179 | 601 | 3.0521 | 1.3212
v00105022U09016011 | 1065220013 | 10VK 500x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2200 | RAL9016 | 14 | 2.5 | 21.754 | 26.563 | 1179 | 601 | 3.0521 | 1.3212
v00105023009016011 | 1035230013 | 10VKP 500x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2300 | RAL9016 | 14 | 2.61 | 22.742 | 27.771 | 1233 | 628 | 3.0521 | 1.3212
v00105023L09016011 | 1055230013 | 10VKL 500x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2300 | RAL9016 | 14 | 2.61 | 22.742 | 27.771 | 1233 | 628 | 3.0521 | 1.3212
v00105023U09016011 | 1065230013 | 10VK 500x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2300 | RAL9016 | 14 | 2.61 | 22.742 | 27.771 | 1233 | 628 | 3.0521 | 1.3212
v00105024009016011 | 1035240013 | 10VKP 500x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2400 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.731 | 28.979 | 1286 | 655 | 3.0521 | 1.3212
v00105024L09016011 | 1055240013 | 10VKL 500x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2400 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.731 | 28.979 | 1286 | 655 | 3.0521 | 1.3212
v00105024U09016011 | 1065240013 | 10VK 500x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2400 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.731 | 28.979 | 1286 | 655 | 3.0521 | 1.3212
v00105025009016011 | 1035250013 | 10VKP 500x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2500 | RAL9016 | 14 | 2.84 | 24.72 | 30.186 | 1340 | 683 | 3.0521 | 1.3212
v00105025L09016011 | 1055250013 | 10VKL 500x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2500 | RAL9016 | 14 | 2.84 | 24.72 | 30.186 | 1340 | 683 | 3.0521 | 1.3212
v00105025U09016011 | 1065250013 | 10VK 500x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2500 | RAL9016 | 14 | 2.84 | 24.72 | 30.186 | 1340 | 683 | 3.0521 | 1.3212
v00105026009016011 | 1035260013 | 10VKP 500x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2600 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 25.709 | 31.394 | 1394 | 710 | 3.0521 | 1.3212
v00105026L09016011 | 1055260013 | 10VKL 500x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2600 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 25.709 | 31.394 | 1394 | 710 | 3.0521 | 1.3212
v00105026U09016011 | 1065260013 | 10VK 500x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2600 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 25.709 | 31.394 | 1394 | 710 | 3.0521 | 1.3212
v00105027009016011 | 1035270013 | 10VKP 500x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2700 | RAL9016 | 14 | 3.07 | 26.698 | 32.602 | 1447 | 737 | 3.0521 | 1.3212
v00105027L09016011 | 1055270013 | 10VKL 500x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2700 | RAL9016 | 14 | 3.07 | 26.698 | 32.602 | 1447 | 737 | 3.0521 | 1.3212
v00105027U09016011 | 1065270013 | 10VK 500x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2700 | RAL9016 | 14 | 3.07 | 26.698 | 32.602 | 1447 | 737 | 3.0521 | 1.3212
v00105028009016011 | 1035280013 | 10VKP 500x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2800 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 27.686 | 33.809 | 1501 | 764 | 3.0521 | 1.3212
v00105028L09016011 | 1055280013 | 10VKL 500x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2800 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 27.686 | 33.809 | 1501 | 764 | 3.0521 | 1.3212
v00105028U09016011 | 1065280013 | 10VK 500x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2800 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 27.686 | 33.809 | 1501 | 764 | 3.0521 | 1.3212
v00105029009016011 | 1035290013 | 10VKP 500x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2900 | RAL9016 | 14 | 3.3 | 28.675 | 35.017 | 1554 | 792 | 3.0521 | 1.3212
v00105029L09016011 | 1055290013 | 10VKL 500x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2900 | RAL9016 | 14 | 3.3 | 28.675 | 35.017 | 1554 | 792 | 3.0521 | 1.3212
v00105029U09016011 | 1065290013 | 10VK 500x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2900 | RAL9016 | 14 | 3.3 | 28.675 | 35.017 | 1554 | 792 | 3.0521 | 1.3212
v00105030009016011 | 1035300013 | 10VKP 500x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x3000 | RAL9016 | 14 | 3.41 | 29.664 | 36.225 | 1608 | 819 | 3.0521 | 1.3212
v00105030L09016011 | 1055300013 | 10VKL 500x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x3000 | RAL9016 | 14 | 3.41 | 29.664 | 36.225 | 1608 | 819 | 3.0521 | 1.3212
v00105030U09016011 | 1065300013 | 10VK 500x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x3000 | RAL9016 | 14 | 3.41 | 29.664 | 36.225 | 1608 | 819 | 3.0521 | 1.3212
v00106004009016011 | 1036040013 | 10VKP 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x400 | RAL9016 | 14 | 0.552 | 4.723 | 5.794 | 248 | 127 | 3.7112 | 1.3087
v00106004L09016011 | 1056040013 | 10VKL 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x400 | RAL9016 | 14 | 0.552 | 4.723 | 5.794 | 248 | 127 | 3.7112 | 1.3087
v00106004U09016011 | 1066040013 | 10VK 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x400 | RAL9016 | 14 | 0.552 | 4.723 | 5.794 | 248 | 127 | 3.7112 | 1.3087
v00106005009016011 | 1036050013 | 10VKP 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x500 | RAL9016 | 14 | 0.69 | 5.904 | 7.242 | 311 | 159 | 3.7112 | 1.3087
v00106005L09016011 | 1056050013 | 10VKL 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x500 | RAL9016 | 14 | 0.69 | 5.904 | 7.242 | 311 | 159 | 3.7112 | 1.3087
v00106005U09016011 | 1066050013 | 10VK 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x500 | RAL9016 | 14 | 0.69 | 5.904 | 7.242 | 311 | 159 | 3.7112 | 1.3087
v00106006009016011 | 1036060013 | 10VKP 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x600 | RAL9016 | 14 | 0.82 | 7.085 | 8.691 | 373 | 191 | 3.7112 | 1.3087
v00106006L09016011 | 1056060013 | 10VKL 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x600 | RAL9016 | 14 | 0.82 | 7.085 | 8.691 | 373 | 191 | 3.7112 | 1.3087
v00106006U09016011 | 1066060013 | 10VK 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x600 | RAL9016 | 14 | 0.82 | 7.085 | 8.691 | 373 | 191 | 3.7112 | 1.3087
v00106007009016011 | 1036070013 | 10VKP 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x700 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.266 | 10.14 | 435 | 223 | 3.7112 | 1.3087
v00106007L09016011 | 1056070013 | 10VKL 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x700 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.266 | 10.14 | 435 | 223 | 3.7112 | 1.3087
v00106007U09016011 | 1066070013 | 10VK 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x700 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.266 | 10.14 | 435 | 223 | 3.7112 | 1.3087
v00106008009016011 | 1036080013 | 10VKP 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x800 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.446 | 11.588 | 497 | 255 | 3.7112 | 1.3087
v00106008L09016011 | 1056080013 | 10VKL 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x800 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.446 | 11.588 | 497 | 255 | 3.7112 | 1.3087
v00106008U09016011 | 1066080013 | 10VK 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x800 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.446 | 11.588 | 497 | 255 | 3.7112 | 1.3087
v00106009009016011 | 1036090013 | 10VKP 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x900 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.627 | 13.037 | 559 | 286 | 3.7112 | 1.3087
v00106009L09016011 | 1056090013 | 10VKL 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x900 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.627 | 13.037 | 559 | 286 | 3.7112 | 1.3087
v00106009U09016011 | 1066090013 | 10VK 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x900 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.627 | 13.037 | 559 | 286 | 3.7112 | 1.3087
v00106010009006011 | 1036100018 | 10VKP 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9006, ZD, hyg. | 10VKP 600x1000 RAL9006 | RAL9006 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
v00106010009016011 | 1036100013 | 10VKP 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1000 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
v00106010L09016011 | 1056100013 | 10VKL 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1000 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
v00106010U09016011 | 1066100013 | 10VK 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1000 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
v00106011009016011 | 1036110013 | 10VKP 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1100 | RAL9016 | 14 | 1.5 | 12.989 | 15.934 | 683 | 350 | 3.7112 | 1.3087
v00106011L09016011 | 1056110013 | 10VKL 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1100 | RAL9016 | 14 | 1.5 | 12.989 | 15.934 | 683 | 350 | 3.7112 | 1.3087
v00106011U09016011 | 1066110013 | 10VK 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1100 | RAL9016 | 14 | 1.5 | 12.989 | 15.934 | 683 | 350 | 3.7112 | 1.3087
v00106012009016011 | 1036120013 | 10VKP 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1200 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.17 | 17.383 | 745 | 382 | 3.7112 | 1.3087
v00106012L09016011 | 1056120013 | 10VKL 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1200 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.17 | 17.383 | 745 | 382 | 3.7112 | 1.3087
v00106012U09016011 | 1066120013 | 10VK 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1200 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.17 | 17.383 | 745 | 382 | 3.7112 | 1.3087
v00106013009016011 | 1036130013 | 10VKP 600x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1300 | RAL9016 | 14 | 1.77 | 15.35 | 18.831 | 807 | 414 | 3.7112 | 1.3087
v00106013L09016011 | 1056130013 | 10VKL 600x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1300 | RAL9016 | 14 | 1.77 | 15.35 | 18.831 | 807 | 414 | 3.7112 | 1.3087
v00106013U09016011 | 1066130013 | 10VK 600x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1300 | RAL9016 | 14 | 1.77 | 15.35 | 18.831 | 807 | 414 | 3.7112 | 1.3087
v00106014009016011 | 1036140013 | 10VKP 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1400 | RAL9016 | 14 | 1.91 | 16.531 | 20.28 | 869 | 445 | 3.7112 | 1.3087
v00106014L09016011 | 1056140013 | 10VKL 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1400 | RAL9016 | 14 | 1.91 | 16.531 | 20.28 | 869 | 445 | 3.7112 | 1.3087
v00106014U09016011 | 1066140013 | 10VK 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1400 | RAL9016 | 14 | 1.91 | 16.531 | 20.28 | 869 | 445 | 3.7112 | 1.3087
v00106015009016011 | 1036150013 | 10VKP 600x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1500 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 17.712 | 21.729 | 932 | 477 | 3.7112 | 1.3087
v00106015L09016011 | 1056150013 | 10VKL 600x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1500 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 17.712 | 21.729 | 932 | 477 | 3.7112 | 1.3087
v00106015U09016011 | 1066150013 | 10VK 600x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1500 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 17.712 | 21.729 | 932 | 477 | 3.7112 | 1.3087
v00106016009016011 | 1036160013 | 10VKP 600x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1600 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 18.893 | 23.177 | 994 | 509 | 3.7112 | 1.3087
v00106016L09016011 | 1056160013 | 10VKL 600x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1600 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 18.893 | 23.177 | 994 | 509 | 3.7112 | 1.3087
v00106016U09016011 | 1066160013 | 10VK 600x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1600 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 18.893 | 23.177 | 994 | 509 | 3.7112 | 1.3087
v00106017009016011 | 1036170013 | 10VKP 600x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1700 | RAL9016 | 14 | 2.32 | 20.074 | 24.626 | 1056 | 541 | 3.7112 | 1.3087
v00106017L09016011 | 1056170013 | 10VKL 600x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1700 | RAL9016 | 14 | 2.32 | 20.074 | 24.626 | 1056 | 541 | 3.7112 | 1.3087
v00106017U09016011 | 1066170013 | 10VK 600x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1700 | RAL9016 | 14 | 2.32 | 20.074 | 24.626 | 1056 | 541 | 3.7112 | 1.3087
v00106018009016011 | 1036180013 | 10VKP 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1800 | RAL9016 | 14 | 2.46 | 21.254 | 26.075 | 1118 | 573 | 3.7112 | 1.3087
v00106018L09016011 | 1056180013 | 10VKL 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1800 | RAL9016 | 14 | 2.46 | 21.254 | 26.075 | 1118 | 573 | 3.7112 | 1.3087
v00106018U09016011 | 1066180013 | 10VK 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1800 | RAL9016 | 14 | 2.46 | 21.254 | 26.075 | 1118 | 573 | 3.7112 | 1.3087
v00106019009016011 | 1036190013 | 10VKP 600x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1900 | RAL9016 | 14 | 2.6 | 22.435 | 27.523 | 1180 | 604 | 3.7112 | 1.3087
v00106019L09016011 | 1056190013 | 10VKL 600x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1900 | RAL9016 | 14 | 2.6 | 22.435 | 27.523 | 1180 | 604 | 3.7112 | 1.3087
v00106019U09016011 | 1066190013 | 10VK 600x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1900 | RAL9016 | 14 | 2.6 | 22.435 | 27.523 | 1180 | 604 | 3.7112 | 1.3087
v00106020009016011 | 1036200013 | 10VKP 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2000 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.616 | 28.972 | 1242 | 636 | 3.7112 | 1.3087
v00106020L09016011 | 1056200013 | 10VKL 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2000 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.616 | 28.972 | 1242 | 636 | 3.7112 | 1.3087
v00106020U09016011 | 1066200013 | 10VK 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2000 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.616 | 28.972 | 1242 | 636 | 3.7112 | 1.3087
v00106021009016011 | 1036210013 | 10VKP 600x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2100 | RAL9016 | 14 | 2.87 | 24.797 | 30.42 | 1304 | 668 | 3.7112 | 1.3087
v00106021L09016011 | 1056210013 | 10VKL 600x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2100 | RAL9016 | 14 | 2.87 | 24.797 | 30.42 | 1304 | 668 | 3.7112 | 1.3087
v00106021U09016011 | 1066210013 | 10VK 600x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2100 | RAL9016 | 14 | 2.87 | 24.797 | 30.42 | 1304 | 668 | 3.7112 | 1.3087
v00106022009016011 | 1036220013 | 10VKP 600x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2200 | RAL9016 | 14 | 3.01 | 25.978 | 31.869 | 1366 | 700 | 3.7112 | 1.3087
v00106022L09016011 | 1056220013 | 10VKL 600x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2200 | RAL9016 | 14 | 3.01 | 25.978 | 31.869 | 1366 | 700 | 3.7112 | 1.3087
v00106022U09016011 | 1066220013 | 10VK 600x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2200 | RAL9016 | 14 | 3.01 | 25.978 | 31.869 | 1366 | 700 | 3.7112 | 1.3087
v00106023009016011 | 1036230013 | 10VKP 600x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2300 | RAL9016 | 14 | 3.14 | 27.158 | 33.318 | 1428 | 732 | 3.7112 | 1.3087
v00106023L09016011 | 1056230013 | 10VKL 600x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2300 | RAL9016 | 14 | 3.14 | 27.158 | 33.318 | 1428 | 732 | 3.7112 | 1.3087
v00106023U09016011 | 1066230013 | 10VK 600x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2300 | RAL9016 | 14 | 3.14 | 27.158 | 33.318 | 1428 | 732 | 3.7112 | 1.3087
v00106024009016011 | 1036240013 | 10VKP 600x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2400 | RAL9016 | 14 | 3.28 | 28.339 | 34.766 | 1490 | 764 | 3.7112 | 1.3087
v00106024L09016011 | 1056240013 | 10VKL 600x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2400 | RAL9016 | 14 | 3.28 | 28.339 | 34.766 | 1490 | 764 | 3.7112 | 1.3087
v00106024U09016011 | 1066240013 | 10VK 600x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2400 | RAL9016 | 14 | 3.28 | 28.339 | 34.766 | 1490 | 764 | 3.7112 | 1.3087
v00106025009016011 | 1036250013 | 10VKP 600x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2500 | RAL9016 | 14 | 3.42 | 29.52 | 36.215 | 1553 | 795 | 3.7112 | 1.3087
v00106025L09016011 | 1056250013 | 10VKL 600x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2500 | RAL9016 | 14 | 3.42 | 29.52 | 36.215 | 1553 | 795 | 3.7112 | 1.3087
v00106025U09016011 | 1066250013 | 10VK 600x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2500 | RAL9016 | 14 | 3.42 | 29.52 | 36.215 | 1553 | 795 | 3.7112 | 1.3087
v00106026009016011 | 1036260013 | 10VKP 600x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2600 | RAL9016 | 14 | 3.55 | 30.701 | 37.664 | 1615 | 827 | 3.7112 | 1.3087
v00106026L09016011 | 1056260013 | 10VKL 600x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2600 | RAL9016 | 14 | 3.55 | 30.701 | 37.664 | 1615 | 827 | 3.7112 | 1.3087
v00106026U09016011 | 1066260013 | 10VK 600x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2600 | RAL9016 | 14 | 3.55 | 30.701 | 37.664 | 1615 | 827 | 3.7112 | 1.3087
v00106027009016011 | 1036270013 | 10VKP 600x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2700 | RAL9016 | 14 | 3.69 | 31.882 | 39.112 | 1677 | 859 | 3.7112 | 1.3087
v00106027L09016011 | 1056270013 | 10VKL 600x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2700 | RAL9016 | 14 | 3.69 | 31.882 | 39.112 | 1677 | 859 | 3.7112 | 1.3087
v00106027U09016011 | 1066270013 | 10VK 600x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2700 | RAL9016 | 14 | 3.69 | 31.882 | 39.112 | 1677 | 859 | 3.7112 | 1.3087
v00106028009016011 | 1036280013 | 10VKP 600x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 33.062 | 40.561 | 1739 | 891 | 3.7112 | 1.3087
v00106028L09016011 | 1056280013 | 10VKL 600x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 33.062 | 40.561 | 1739 | 891 | 3.7112 | 1.3087
v00106028U09016011 | 1066280013 | 10VK 600x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 33.062 | 40.561 | 1739 | 891 | 3.7112 | 1.3087
v00106029009016011 | 1036290013 | 10VKP 600x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2900 | RAL9016 | 14 | 3.96 | 34.243 | 42.01 | 1801 | 923 | 3.7112 | 1.3087
v00106029L09016011 | 1056290013 | 10VKL 600x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2900 | RAL9016 | 14 | 3.96 | 34.243 | 42.01 | 1801 | 923 | 3.7112 | 1.3087
v00106029U09016011 | 1066290013 | 10VK 600x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2900 | RAL9016 | 14 | 3.96 | 34.243 | 42.01 | 1801 | 923 | 3.7112 | 1.3087
v00106030009016011 | 1036300013 | 10VKP 600x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x3000 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 35.424 | 43.458 | 1863 | 954 | 3.7112 | 1.3087
v00106030L09016011 | 1056300013 | 10VKL 600x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x3000 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 35.424 | 43.458 | 1863 | 954 | 3.7112 | 1.3087
v00106030U09016011 | 1066300013 | 10VK 600x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x3000 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 35.424 | 43.458 | 1863 | 954 | 3.7112 | 1.3087
v00109004009016011 | 1039040013 | 10VKP 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x400 | RAL9016 | 14 | 0.816 | 7.2 | 9.055 | 332 | 173 | 5.7327 | 1.2714
v00109004L09016011 | 1059040013 | 10VKL 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x400 | RAL9016 | 14 | 0.816 | 7.2 | 9.055 | 332 | 173 | 5.7327 | 1.2714
v00109004U09016011 | 1069040013 | 10VK 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x400 | RAL9016 | 14 | 0.816 | 7.2 | 9.055 | 332 | 173 | 5.7327 | 1.2714
v00109005009016011 | 1039050013 | 10VKP 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x500 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 9 | 11.319 | 415 | 216 | 5.7327 | 1.2714
v00109005L09016011 | 1059050013 | 10VKL 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x500 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 9 | 11.319 | 415 | 216 | 5.7327 | 1.2714
v00109005U09016011 | 1069050013 | 10VK 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x500 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 9 | 11.319 | 415 | 216 | 5.7327 | 1.2714
v00109006009016011 | 1039060013 | 10VKP 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x600 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.8 | 13.582 | 497 | 260 | 5.7327 | 1.2714
v00109006L09016011 | 1059060013 | 10VKL 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x600 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.8 | 13.582 | 497 | 260 | 5.7327 | 1.2714
v00109006U09016011 | 1069060013 | 10VK 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x600 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.8 | 13.582 | 497 | 260 | 5.7327 | 1.2714
v00109007009016011 | 1039070013 | 10VKP 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x700 | RAL9016 | 14 | 1.44 | 12.6 | 15.845 | 580 | 303 | 5.7327 | 1.2714
v00109007L09016011 | 1059070013 | 10VKL 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x700 | RAL9016 | 14 | 1.44 | 12.6 | 15.845 | 580 | 303 | 5.7327 | 1.2714
v00109007U09016011 | 1069070013 | 10VK 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x700 | RAL9016 | 14 | 1.44 | 12.6 | 15.845 | 580 | 303 | 5.7327 | 1.2714
v00109008009016011 | 1039080013 | 10VKP 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.4 | 18.108 | 663 | 346 | 5.7327 | 1.2714
v00109008L09016011 | 1059080013 | 10VKL 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.4 | 18.108 | 663 | 346 | 5.7327 | 1.2714
v00109008U09016011 | 1069080013 | 10VK 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.4 | 18.108 | 663 | 346 | 5.7327 | 1.2714
v00109009009016011 | 1039090013 | 10VKP 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x900 | RAL9016 | 14 | 1.85 | 16.2 | 20.371 | 746 | 390 | 5.7327 | 1.2714
v00109009L09016011 | 1059090013 | 10VKL 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x900 | RAL9016 | 14 | 1.85 | 16.2 | 20.371 | 746 | 390 | 5.7327 | 1.2714
v00109009U09016011 | 1069090013 | 10VK 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x900 | RAL9016 | 14 | 1.85 | 16.2 | 20.371 | 746 | 390 | 5.7327 | 1.2714
v00109010009016011 | 1039100013 | 10VKP 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1000 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 18 | 22.634 | 829 | 433 | 5.7327 | 1.2714
v00109010L09016011 | 1059100013 | 10VKL 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1000 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 18 | 22.634 | 829 | 433 | 5.7327 | 1.2714
v00109010U09016011 | 1069100013 | 10VK 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1000 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 18 | 22.634 | 829 | 433 | 5.7327 | 1.2714
v00109011009016011 | 1039110013 | 10VKP 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1100 | RAL9016 | 14 | 2.26 | 19.8 | 24.897 | 912 | 476 | 5.7327 | 1.2714
v00109011L09016011 | 1059110013 | 10VKL 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1100 | RAL9016 | 14 | 2.26 | 19.8 | 24.897 | 912 | 476 | 5.7327 | 1.2714
v00109011U09016011 | 1069110013 | 10VK 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1100 | RAL9016 | 14 | 2.26 | 19.8 | 24.897 | 912 | 476 | 5.7327 | 1.2714
v00109012009016011 | 1039120013 | 10VKP 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1200 | RAL9016 | 14 | 2.47 | 21.6 | 27.16 | 995 | 519 | 5.7327 | 1.2714
v00109012L09016011 | 1059120013 | 10VKL 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1200 | RAL9016 | 14 | 2.47 | 21.6 | 27.16 | 995 | 519 | 5.7327 | 1.2714
v00109012U09016011 | 1069120013 | 10VK 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1200 | RAL9016 | 14 | 2.47 | 21.6 | 27.16 | 995 | 519 | 5.7327 | 1.2714
v00109013009016011 | 1039130013 | 10VKP 900x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x1300 | RAL9016 | 14 | 2.67 | 23.4 | 29.423 | 1078 | 563 | 5.7327 | 1.2714
v00109013L09016011 | 1059130013 | 10VKL 900x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1300 | RAL9016 | 14 | 2.67 | 23.4 | 29.423 | 1078 | 563 | 5.7327 | 1.2714
v00109014009016011 | 1039140013 | 10VKP 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1400 | RAL9016 | 14 | 2.88 | 25.2 | 31.686 | 1161 | 606 | 5.7327 | 1.2714
v00109014L09016011 | 1059140013 | 10VKL 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1400 | RAL9016 | 14 | 2.88 | 25.2 | 31.686 | 1161 | 606 | 5.7327 | 1.2714
v00109014U09016011 | 1069140013 | 10VK 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1400 | RAL9016 | 14 | 2.88 | 25.2 | 31.686 | 1161 | 606 | 5.7327 | 1.2714
v00109015009016011 | 1039150013 | 10VKP 900x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x1500 | RAL9016 | 14 | 3.08 | 27 | 33.949 | 1244 | 649 | 5.7327 | 1.2714
v00109015L09016011 | 1059150013 | 10VKL 900x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1500 | RAL9016 | 14 | 3.08 | 27 | 33.949 | 1244 | 649 | 5.7327 | 1.2714
v00109016009016011 | 1039160013 | 10VKP 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1600 | RAL9016 | 14 | 3.29 | 28.8 | 36.212 | 1326 | 693 | 5.7327 | 1.2714
v00109016L09016011 | 1059160013 | 10VKL 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1600 | RAL9016 | 14 | 3.29 | 28.8 | 36.212 | 1326 | 693 | 5.7327 | 1.2714
v00109016U09016011 | 1069160013 | 10VK 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1600 | RAL9016 | 14 | 3.29 | 28.8 | 36.212 | 1326 | 693 | 5.7327 | 1.2714
v00109017009016011 | 1039170013 | 10VKP 900x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x1700 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 30.6 | 38.475 | 1409 | 736 | 5.7327 | 1.2714
v00109017L09016011 | 1059170013 | 10VKL 900x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1700 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 30.6 | 38.475 | 1409 | 736 | 5.7327 | 1.2714
v00109018009016011 | 1039180013 | 10VKP 900x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x1800 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 32.4 | 40.738 | 1492 | 779 | 5.7327 | 1.2714
v00109018L09016011 | 1059180013 | 10VKL 900x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1800 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 32.4 | 40.738 | 1492 | 779 | 5.7327 | 1.2714
v00109018U09016011 | 1069180013 | 10VK 900x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1800 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 32.4 | 40.738 | 1492 | 779 | 5.7327 | 1.2714
v00109019009016011 | 1039190013 | 10VKP 900x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x1900 | RAL9016 | 14 | 3.91 | 34.2 | 43.001 | 1575 | 822 | 5.7327 | 1.2714
v00109019L09016011 | 1059190013 | 10VKL 900x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1900 | RAL9016 | 14 | 3.91 | 34.2 | 43.001 | 1575 | 822 | 5.7327 | 1.2714
v00109020009016011 | 1039200013 | 10VKP 900x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2000 | RAL9016 | 14 | 4.11 | 36 | 45.264 | 1658 | 866 | 5.7327 | 1.2714
v00109020L09016011 | 1059200013 | 10VKL 900x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2000 | RAL9016 | 14 | 4.11 | 36 | 45.264 | 1658 | 866 | 5.7327 | 1.2714
v00109020U09016011 | 1069200013 | 10VK 900x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x2000 | RAL9016 | 14 | 4.11 | 36 | 45.264 | 1658 | 866 | 5.7327 | 1.2714
v00109021009016011 | 1039210013 | 10VKP 900x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2100 | RAL9016 | 14 | 4.32 | 37.8 | 47.527 | 1741 | 909 | 5.7327 | 1.2714
v00109021L09016011 | 1059210013 | 10VKL 900x2100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2100 | RAL9016 | 14 | 4.32 | 37.8 | 47.527 | 1741 | 909 | 5.7327 | 1.2714
v00109022009016011 | 1039220013 | 10VKP 900x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2200 | RAL9016 | 14 | 4.52 | 39.6 | 49.79 | 1824 | 952 | 5.7327 | 1.2714
V00109022L09016011 | 1059220013 | 10VKL 900x2200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2200 | RAL9016 | 14 | 4.52 | 39.6 | 49.79 | 1824 | 952 | 5.7327 | 1.2714
v00109023009016011 | 1039230013 | 10VKP 900x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2300 | RAL9016 | 14 | 4.73 | 41.4 | 52.053 | 1907 | 996 | 5.7327 | 1.2714
v00109023L09016011 | 1059230013 | 10VKL 900x2300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2300 | RAL9016 | 14 | 4.73 | 41.4 | 52.053 | 1907 | 996 | 5.7327 | 1.2714
v00109024009016011 | 1039240013 | 10VKP 900x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2400 | RAL9016 | 14 | 4.93 | 43.2 | 54.316 | 1990 | 1039 | 5.7327 | 1.2714
v00109024L09016011 | 1059240013 | 10VKL 900x2400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2400 | RAL9016 | 14 | 4.93 | 43.2 | 54.316 | 1990 | 1039 | 5.7327 | 1.2714
v00109025009016011 | 1039250013 | 10VKP 900x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2500 | RAL9016 | 14 | 5.14 | 45 | 56.579 | 2073 | 1082 | 5.7327 | 1.2714
v00109025L09016011 | 1059250013 | 10VKL 900x2500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2500 | RAL9016 | 14 | 5.14 | 45 | 56.579 | 2073 | 1082 | 5.7327 | 1.2714
v00109026009016011 | 1039260013 | 10VKP 900x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2600 | RAL9016 | 14 | 5.35 | 46.8 | 58.842 | 2155 | 1125 | 5.7327 | 1.2714
v00109026L09016011 | 1059260013 | 10VKL 900x2600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2600 | RAL9016 | 14 | 5.35 | 46.8 | 58.842 | 2155 | 1125 | 5.7327 | 1.2714
v00109027009016011 | 1039270013 | 10VKP 900x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2700 | RAL9016 | 14 | 5.55 | 48.6 | 61.105 | 2238 | 1169 | 5.7327 | 1.2714
v00109027L09016011 | 1059270013 | 10VKL 900x2700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2700 | RAL9016 | 14 | 5.55 | 48.6 | 61.105 | 2238 | 1169 | 5.7327 | 1.2714
v00109028009016011 | 1039280013 | 10VKP 900x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2800 | RAL9016 | 14 | 5.76 | 50.4 | 63.368 | 2321 | 1212 | 5.7327 | 1.2714
v00109028L09016011 | 1059280013 | 10VKL 900x2800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2800 | RAL9016 | 14 | 5.76 | 50.4 | 63.368 | 2321 | 1212 | 5.7327 | 1.2714
v00109029009016011 | 1039290013 | 10VKP 900x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x2900 | RAL9016 | 14 | 5.96 | 52.2 | 65.631 | 2404 | 1255 | 5.7327 | 1.2714
v00109029L09016011 | 1059290013 | 10VKL 900x2900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x2900 | RAL9016 | 14 | 5.96 | 52.2 | 65.631 | 2404 | 1255 | 5.7327 | 1.2714
v00109030009016011 | 1039300013 | 10VKP 900x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VK 900x3000 | RAL9016 | 14 | 6.17 | 54 | 67.894 | 2487 | 1299 | 5.7327 | 1.2714
v00109030L09016011 | 1059300013 | 10VKL 900x3000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x3000 | RAL9016 | 14 | 6.17 | 54 | 67.894 | 2487 | 1299 | 5.7327 | 1.2714
v00113004009016011 | 1133042013 | 11VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.189 | 5.07 | 218 | 112 | 3.3446 | 1.3021
v00113004L09016011 | 1153042013 | 11VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.189 | 5.07 | 218 | 112 | 3.3446 | 1.3021
v00113004U09016011 | 1163040013 | 11VK 300x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.189 | 5.07 | 218 | 112 | 3.3446 | 1.3021
v00113005009016011 | 1133052013 | 11VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x500 | RAL9016 | 14 | 1 | 5.011 | 5.97 | 273 | 140 | 3.3446 | 1.3021
v00113005L09016011 | 1153052013 | 11VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x500 | RAL9016 | 14 | 1 | 5.011 | 5.97 | 273 | 140 | 3.3446 | 1.3021
v00113005U09016011 | 1163052013 | 11VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x500 | RAL9016 | 14 | 1 | 5.011 | 5.97 | 273 | 140 | 3.3446 | 1.3021
v00113006009016011 | 1133062013 | 11VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x600 | RAL9016 | 14 | 1.21 | 5.832 | 6.806 | 327 | 168 | 3.3446 | 1.3021
v00113006L09016011 | 1153062013 | 11VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x600 | RAL9016 | 14 | 1.21 | 5.832 | 6.806 | 327 | 168 | 3.3446 | 1.3021
v00113006U09016011 | 1163062013 | 11VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x600 | RAL9016 | 14 | 1.21 | 5.832 | 6.806 | 327 | 168 | 3.3446 | 1.3021
v00113007009016011 | 1133072013 | 11VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x700 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 6.654 | 7.698 | 382 | 196 | 3.3446 | 1.3021
v00113007L09016011 | 1153072013 | 11VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x700 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 6.654 | 7.698 | 382 | 196 | 3.3446 | 1.3021
v00113007U09016011 | 1163070013 | 11VK 300x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x700 | RAL9016 | 14 | 1.21 | 6.654 | 7.698 | 382 | 196 | 3.3446 | 1.3021
v00113008009016011 | 1133082013 | 11VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 7.475 | 8.516 | 436 | 224 | 3.3446 | 1.3021
v00113008L09016011 | 1153082013 | 11VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 7.475 | 8.516 | 436 | 224 | 3.3446 | 1.3021
v00113008U09016011 | 1164082013 | 11VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x800 | RAL9016 | 14 | 2.28 | 10.126 | 11.34 | 551 | 283 | 4.2019 | 1.3034
v00113009009016011 | 1133092013 | 11VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x900 | RAL9016 | 14 | 1.86 | 8.297 | 9.405 | 491 | 252 | 3.3446 | 1.3021
v00113009L09016011 | 1153092013 | 11VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x900 | RAL9016 | 14 | 1.86 | 8.297 | 9.405 | 491 | 252 | 3.3446 | 1.3021
v00113009U09016011 | 1164092013 | 11VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x900 | RAL9016 | 14 | 2.59 | 11.269 | 12.515 | 620 | 318 | 4.2019 | 1.3034
v00113010009016011 | 1133102013 | 11VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1000 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 9.118 | 10.248 | 545 | 280 | 3.3446 | 1.3021
v00113010L09016011 | 1153102013 | 11VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1000 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 9.118 | 10.248 | 545 | 280 | 3.3446 | 1.3021
v00113010U09016011 | 1163100013 | 11VK 300x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1000 | RAL9016 | 14 | 1.78 | 9.118 | 10.248 | 545 | 280 | 3.3446 | 1.3021
v00113011009016011 | 1133112013 | 11VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1100 | RAL9016 | 14 | 2.3 | 9.939 | 11.122 | 600 | 308 | 3.3446 | 1.3021
v00113011L09016011 | 1153112013 | 11VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1100 | RAL9016 | 14 | 2.3 | 9.939 | 11.122 | 600 | 308 | 3.3446 | 1.3021
v00113011U09016011 | 1163110013 | 11VK 300x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1100 | RAL9016 | 14 | 1.97 | 9.939 | 11.122 | 600 | 308 | 3.3446 | 1.3021
v00113012009016011 | 1133122013 | 11VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1200 | RAL9016 | 14 | 2.51 | 10.761 | 11.976 | 654 | 336 | 3.3446 | 1.3021
v00113012L09016011 | 1153122013 | 11VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1200 | RAL9016 | 14 | 2.51 | 10.761 | 11.976 | 654 | 336 | 3.3446 | 1.3021
v00113012U09016011 | 1163120013 | 11VK 300x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1200 | RAL9016 | 14 | 2.15 | 10.761 | 11.976 | 654 | 336 | 3.3446 | 1.3021
v00113013009016011 | 1133132013 | 11VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1300 | RAL9016 | 14 | 2.74 | 11.582 | 12.868 | 709 | 364 | 3.3446 | 1.3021
v00113013L09016011 | 1153132013 | 11VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1300 | RAL9016 | 14 | 2.74 | 11.582 | 12.868 | 709 | 364 | 3.3446 | 1.3021
v00113013U09016011 | 1163132013 | 11VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1300 | RAL9016 | 14 | 2.74 | 11.582 | 12.868 | 709 | 364 | 3.3446 | 1.3021
v00113014009016011 | 1133142013 | 11VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1400 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 12.404 | 13.218 | 763 | 392 | 3.3446 | 1.3021
v00113014L09016011 | 1153142013 | 11VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1400 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 12.404 | 13.218 | 763 | 392 | 3.3446 | 1.3021
v00113014U09016011 | 1163140013 | 11VK 300x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1400 | RAL9016 | 14 | 2.53 | 12.404 | 13.218 | 763 | 392 | 3.3446 | 1.3021
v00113015009016011 | 1133152013 | 11VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1500 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 13.225 | 14.663 | 818 | 421 | 3.3446 | 1.3021
v00113015L09016011 | 1153152013 | 11VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1500 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 13.225 | 14.663 | 818 | 421 | 3.3446 | 1.3021
v00113015U09016011 | 1163152013 | 11VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1500 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 13.225 | 14.663 | 818 | 421 | 3.3446 | 1.3021
v00113016009016011 | 1133162013 | 11VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1600 | RAL9016 | 14 | 3.4 | 14.047 | 15.526 | 872 | 449 | 3.3446 | 1.3021
v00113016L09016011 | 1153162013 | 11VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1600 | RAL9016 | 14 | 3.4 | 14.047 | 15.526 | 872 | 449 | 3.3446 | 1.3021
v00113016U09016011 | 1163160013 | 11VK 300x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1600 | RAL9016 | 14 | 2.91 | 14.047 | 15.526 | 872 | 449 | 3.3446 | 1.3021
v00113017009016011 | 1133172013 | 11VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1700 | RAL9016 | 14 | 3.61 | 14.941 | 16.461 | 927 | 477 | 3.3446 | 1.3021
v00113017L09016011 | 1153172013 | 11VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1700 | RAL9016 | 14 | 3.61 | 14.941 | 16.461 | 927 | 477 | 3.3446 | 1.3021
v00113017U09016011 | 1163172013 | 11VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1700 | RAL9016 | 14 | 3.61 | 14.941 | 16.461 | 927 | 477 | 3.3446 | 1.3021
v00113018009016011 | 1133182013 | 11VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 15.762 | 17.324 | 981 | 505 | 3.3446 | 1.3021
v00113018L09016011 | 1153182013 | 11VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 15.762 | 17.324 | 981 | 505 | 3.3446 | 1.3021
v00113018U09016011 | 1163180013 | 11VK 300x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1800 | RAL9016 | 14 | 3.28 | 15.762 | 17.324 | 981 | 505 | 3.3446 | 1.3021
v00113019009016011 | 1133192013 | 11VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1900 | RAL9016 | 14 | 4.05 | 16.584 | 18.187 | 1036 | 533 | 3.3446 | 1.3021
v00113019L09016011 | 1153192013 | 11VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1900 | RAL9016 | 14 | 4.05 | 16.584 | 18.187 | 1036 | 533 | 3.3446 | 1.3021
v00113019U09016011 | 1163192013 | 11VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1900 | RAL9016 | 14 | 4.05 | 16.584 | 18.187 | 1036 | 533 | 3.3446 | 1.3021
v00113020009016011 | 1133202013 | 11VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x2000 | RAL9016 | 14 | 4.27 | 17.405 | 19.05 | 1090 | 561 | 3.3446 | 1.3021
v00113020L09016011 | 1153202013 | 11VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x2000 | RAL9016 | 14 | 4.27 | 17.405 | 19.05 | 1090 | 561 | 3.3446 | 1.3021
v00113020U09016011 | 1163200013 | 11VK 300x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x2000 | RAL9016 | 14 | 3.66 | 17.405 | 19.05 | 1090 | 561 | 3.3446 | 1.3021
v00114004009016011 | 1134042013 | 11VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x400 | RAL9016 | 28 | 1.075 | 5.554 | 6.641 | 276 | 142 | 4.2019 | 1.3034
v00114004L09016011 | 1154042013 | 11VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x400 | RAL9016 | 28 | 1.075 | 5.554 | 6.641 | 276 | 142 | 4.2019 | 1.3034
v00114004U09016011 | 1164040013 | 11VK 400x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x400 | RAL9016 | 28 | 1.075 | 5.554 | 6.641 | 276 | 142 | 4.2019 | 1.3034
v00114005009016011 | 1134052013 | 11VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x500 | RAL9016 | 14 | 1.38 | 6.697 | 7.815 | 345 | 177 | 4.2019 | 1.3034
v00114005L09016011 | 1154052013 | 11VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x500 | RAL9016 | 14 | 1.38 | 6.697 | 7.815 | 345 | 177 | 4.2019 | 1.3034
v00114005U09016011 | 1164050013 | 11VK 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x500 | RAL9016 | 14 | 1.18 | 6.697 | 7.815 | 345 | 177 | 4.2019 | 1.3034
v00114006009016011 | 1134062013 | 11VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x600 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 7.84 | 8.99 | 413 | 212 | 4.2019 | 1.3034
v00114006L09016011 | 1154062013 | 11VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x600 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 7.84 | 8.99 | 413 | 212 | 4.2019 | 1.3034
v00114006U09016011 | 1164060013 | 11VK 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x600 | RAL9016 | 14 | 1.44 | 7.84 | 8.99 | 413 | 212 | 4.2019 | 1.3034
v00114007009016011 | 1134072013 | 11VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x700 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 8.983 | 10.165 | 482 | 248 | 4.2019 | 1.3034
v00114007L09016011 | 1154072013 | 11VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x700 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 8.983 | 10.165 | 482 | 248 | 4.2019 | 1.3034
v00114007U09016011 | 1164070013 | 11VK 400x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x700 | RAL9016 | 14 | 1.7 | 8.983 | 10.165 | 482 | 248 | 4.2019 | 1.3034
v00114008009016011 | 1134082013 | 11VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x800 | RAL9016 | 14 | 2.28 | 10.126 | 11.34 | 551 | 283 | 4.2019 | 1.3034
v00114008L09016011 | 1154082013 | 11VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x800 | RAL9016 | 14 | 2.28 | 10.126 | 11.34 | 551 | 283 | 4.2019 | 1.3034
v00114008U09016011 | 1164080013 | 11VK 400x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x800 | RAL9016 | 14 | 1.95 | 10.126 | 11.34 | 551 | 283 | 4.2019 | 1.3034
v00114009009016011 | 1134092013 | 11VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x900 | RAL9016 | 14 | 2.59 | 11.269 | 12.515 | 620 | 318 | 4.2019 | 1.3034
v00114009L09016011 | 1154092013 | 11VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x900 | RAL9016 | 14 | 2.59 | 11.269 | 12.515 | 620 | 318 | 4.2019 | 1.3034
v00114009U09016011 | 1164090013 | 11VK 400x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x900 | RAL9016 | 14 | 2.21 | 11.269 | 12.515 | 620 | 318 | 4.2019 | 1.3034
v00114010009016011 | 1134102013 | 11VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1000 | RAL9016 | 14 | 2.89 | 12.412 | 13.689 | 689 | 354 | 4.2019 | 1.3034
v00114010L09016011 | 1154102013 | 11VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1000 | RAL9016 | 14 | 2.89 | 12.412 | 13.689 | 689 | 354 | 4.2019 | 1.3034
v00114010U09016011 | 1164100013 | 11VK 400x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1000 | RAL9016 | 14 | 2.47 | 12.412 | 13.689 | 689 | 354 | 4.2019 | 1.3034
v00114011009016011 | 1134112013 | 11VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1100 | RAL9016 | 14 | 3.19 | 13.555 | 14.864 | 758 | 389 | 4.2019 | 1.3034
v00114011L09016011 | 1154112013 | 11VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1100 | RAL9016 | 14 | 3.19 | 13.555 | 14.864 | 758 | 389 | 4.2019 | 1.3034
v00114011U09016011 | 1164110013 | 11VK 400x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1100 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 13.555 | 14.864 | 758 | 389 | 4.2019 | 1.3034
v00114012009016011 | 1134122013 | 11VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1200 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 14.698 | 16.039 | 827 | 425 | 4.2019 | 1.3034
v00114012L09016011 | 1154122013 | 11VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1200 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 14.698 | 16.039 | 827 | 425 | 4.2019 | 1.3034
v00114012U09016011 | 1164120013 | 11VK 400x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1200 | RAL9016 | 14 | 2.99 | 14.698 | 16.039 | 827 | 425 | 4.2019 | 1.3034
v00114013009016011 | 1134132013 | 11VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1300 | RAL9016 | 14 | 3.8 | 15.841 | 17.214 | 896 | 460 | 4.2019 | 1.3034
v00114013L09016011 | 1154132013 | 11VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1300 | RAL9016 | 14 | 3.8 | 15.841 | 17.214 | 896 | 460 | 4.2019 | 1.3034
v00114013U09016011 | 1164132013 | 11VK 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1300 | RAL9016 | 14 | 3.8 | 15.841 | 17.214 | 896 | 460 | 4.2019 | 1.3034
v00114014009016011 | 1134142013 | 11VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1400 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 16.984 | 17.86 | 965 | 495 | 4.2019 | 1.3034
v00114014L09016011 | 1154142013 | 11VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1400 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 16.984 | 17.86 | 965 | 495 | 4.2019 | 1.3034
v00114014U09016011 | 1164140013 | 11VK 400x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1400 | RAL9016 | 14 | 3.51 | 16.984 | 17.86 | 965 | 495 | 4.2019 | 1.3034
v00114015009016011 | 1134152013 | 11VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1500 | RAL9016 | 14 | 4.4 | 18.127 | 19.563 | 1034 | 531 | 4.2019 | 1.3034
v00114015L09016011 | 1154152013 | 11VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1500 | RAL9016 | 14 | 4.4 | 18.127 | 19.563 | 1034 | 531 | 4.2019 | 1.3034
v00114015U09016011 | 1164152013 | 11VK 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1500 | RAL9016 | 14 | 4.4 | 18.127 | 19.563 | 1034 | 531 | 4.2019 | 1.3034
v00114016009016011 | 1134162013 | 11VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1600 | RAL9016 | 14 | 4.71 | 19.269 | 20.738 | 1102 | 566 | 4.2019 | 1.3034
v00114016L09016011 | 1154162013 | 11VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1600 | RAL9016 | 14 | 4.71 | 19.269 | 20.738 | 1102 | 566 | 4.2019 | 1.3034
v00114016U09016011 | 1164160013 | 11VK 400x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1600 | RAL9016 | 14 | 4.03 | 19.269 | 20.738 | 1102 | 566 | 4.2019 | 1.3034
v00114017009016011 | 1134172013 | 11VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1700 | RAL9016 | 14 | 5.01 | 20.485 | 21.985 | 1171 | 601 | 4.2019 | 1.3034
v00114017L09016011 | 1154172013 | 11VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1700 | RAL9016 | 14 | 5.01 | 20.485 | 21.985 | 1171 | 601 | 4.2019 | 1.3034
v00114017U09016011 | 1164172013 | 11VK 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1700 | RAL9016 | 14 | 5.01 | 20.485 | 21.985 | 1171 | 601 | 4.2019 | 1.3034
v00114018009016011 | 1134182013 | 11VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1800 | RAL9016 | 14 | 5.3 | 21.628 | 23.16 | 1240 | 637 | 4.2019 | 1.3034
v00114018L09016011 | 1154182013 | 11VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1800 | RAL9016 | 14 | 5.3 | 21.628 | 23.16 | 1240 | 637 | 4.2019 | 1.3034
v00114018U09016011 | 1164180013 | 11VK 400x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1800 | RAL9016 | 14 | 4.54 | 21.628 | 23.16 | 1240 | 637 | 4.2019 | 1.3034
v00114019009016011 | 1134192013 | 11VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1900 | RAL9016 | 14 | 5.61 | 22.771 | 24.335 | 1309 | 672 | 4.2019 | 1.3034
v00114019L09016011 | 1154192013 | 11VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1900 | RAL9016 | 14 | 5.61 | 22.771 | 24.335 | 1309 | 672 | 4.2019 | 1.3034
v00114019U09016011 | 1164192013 | 11VK 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1900 | RAL9016 | 14 | 5.61 | 22.771 | 24.335 | 1309 | 672 | 4.2019 | 1.3034
v00114020009016011 | 1134202013 | 11VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x2000 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 23.914 | 25.51 | 1378 | 708 | 4.2019 | 1.3034
v00114020L09016011 | 1154202013 | 11VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x2000 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 23.914 | 25.51 | 1378 | 708 | 4.2019 | 1.3034
v00114020U09016011 | 1164200013 | 11VK 400x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x2000 | RAL9016 | 14 | 5.06 | 23.914 | 25.51 | 1378 | 708 | 4.2019 | 1.3034
v00115004009016011 | 1135042013 | 11VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.423 | 6.632 | 7.086 | 330 | 170 | 5.0155 | 1.3048
v00115004L09016011 | 1155042013 | 11VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.423 | 6.632 | 7.086 | 330 | 170 | 5.0155 | 1.3048
v00115004U09016011 | 1165040013 | 11VK 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.217 | 6.632 | 7.086 | 330 | 170 | 5.0155 | 1.3048
v00115005009016011 | 1135052013 | 11VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x500 | RAL9016 | 14 | 1.78 | 8.29 | 8.858 | 413 | 212 | 5.0155 | 1.3048
v00115005L09016011 | 1155052013 | 11VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x500 | RAL9016 | 14 | 1.78 | 8.29 | 8.858 | 413 | 212 | 5.0155 | 1.3048
v00115005U09016011 | 1165050013 | 11VK 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x500 | RAL9016 | 14 | 1.52 | 8.29 | 8.858 | 413 | 212 | 5.0155 | 1.3048
v00115006007016011 | 1135062018 | 11VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD | 11VKP 500x600 RAL7016 | RAL7016 | 14 | 2.16 | 9.948 | 10.63 | 496 | 255 | 5.0155 | 1.3048
v00115006009016011 | 1135062013 | 11VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x600 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 9.948 | 10.63 | 496 | 255 | 5.0155 | 1.3048
v00115006L09016011 | 1155062013 | 11VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x600 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 9.948 | 10.63 | 496 | 255 | 5.0155 | 1.3048
v00115006U09016011 | 1165060013 | 11VK 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x600 | RAL9016 | 14 | 1.85 | 9.948 | 10.63 | 496 | 255 | 5.0155 | 1.3048
v00115007009016011 | 1135072013 | 11VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x700 | RAL9016 | 14 | 2.55 | 11.606 | 12.402 | 578 | 297 | 5.0155 | 1.3048
v00115007L09016011 | 1155072013 | 11VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x700 | RAL9016 | 14 | 2.55 | 11.606 | 12.402 | 578 | 297 | 5.0155 | 1.3048
v00115007U09016011 | 1165070013 | 11VK 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x700 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 11.606 | 12.402 | 578 | 297 | 5.0155 | 1.3048
v00115008009016011 | 1135082013 | 11VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x800 | RAL9016 | 14 | 2.93 | 13.264 | 14.174 | 661 | 339 | 5.0155 | 1.3048
v00115008L09016011 | 1155082013 | 11VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x800 | RAL9016 | 14 | 2.93 | 13.264 | 14.174 | 661 | 339 | 5.0155 | 1.3048
v00115008U09016011 | 1165080013 | 11VK 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x800 | RAL9016 | 14 | 2.51 | 13.264 | 14.174 | 661 | 339 | 5.0155 | 1.3048
v00115009009016011 | 1135092013 | 11VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x900 | RAL9016 | 14 | 3.32 | 14.922 | 15.946 | 743 | 382 | 5.0155 | 1.3048
v00115009L09016011 | 1155092013 | 11VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x900 | RAL9016 | 14 | 3.32 | 14.922 | 15.946 | 743 | 382 | 5.0155 | 1.3048
v00115009U09016011 | 1165090013 | 11VK 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x900 | RAL9016 | 14 | 2.84 | 14.922 | 15.946 | 743 | 382 | 5.0155 | 1.3048
v00115010009016011 | 1135102013 | 11VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1000 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 16.58 | 17.718 | 826 | 424 | 5.0155 | 1.3048
v00115010L09016011 | 1155102013 | 11VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1000 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 16.58 | 17.718 | 826 | 424 | 5.0155 | 1.3048
v00115010U09016011 | 1165100013 | 11VK 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1000 | RAL9016 | 14 | 3.17 | 16.58 | 17.718 | 826 | 424 | 5.0155 | 1.3048
v00115011009016011 | 1135112013 | 11VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1100 | RAL9016 | 14 | 4.09 | 18.238 | 19.49 | 909 | 467 | 5.0155 | 1.3048
v00115011L09016011 | 1155112013 | 11VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1100 | RAL9016 | 14 | 4.09 | 18.238 | 19.49 | 909 | 467 | 5.0155 | 1.3048
v00115011U09016011 | 1165110013 | 11VK 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1100 | RAL9016 | 14 | 3.5 | 18.238 | 19.49 | 909 | 467 | 5.0155 | 1.3048
v00115012007016011 | 1135122018 | 11VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD | 11VKP 500x1200 RAL7016 | RAL7016 | 14 | 4.47 | 19.896 | 21.583 | 991 | 509 | 5.0155 | 1.3048
v00115012009016011 | 1135122013 | 11VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1200 | RAL9016 | 14 | 4.47 | 19.896 | 21.583 | 991 | 509 | 5.0155 | 1.3048
v00115012L09016011 | 1155122013 | 11VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1200 | RAL9016 | 14 | 4.47 | 19.896 | 21.583 | 991 | 509 | 5.0155 | 1.3048
v00115012U09016011 | 1165120013 | 11VK 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1200 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 19.896 | 21.583 | 991 | 509 | 5.0155 | 1.3048
v00115013009016011 | 1135132013 | 11VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1300 | RAL9016 | 14 | 4.86 | 21.554 | 23.381 | 1074 | 552 | 5.0155 | 1.3048
v00115013L09016011 | 1155132013 | 11VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1300 | RAL9016 | 14 | 4.86 | 21.554 | 23.381 | 1074 | 552 | 5.0155 | 1.3048
v00115013U09016011 | 1165132013 | 11VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1300 | RAL9016 | 14 | 4.86 | 21.554 | 23.381 | 1074 | 552 | 5.0155 | 1.3048
v00115014009016011 | 1135142013 | 11VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1400 | RAL9016 | 14 | 5.25 | 23.212 | 25.179 | 1156 | 594 | 5.0155 | 1.3048
v00115014L09016011 | 1155142013 | 11VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1400 | RAL9016 | 14 | 5.25 | 23.212 | 25.179 | 1156 | 594 | 5.0155 | 1.3048
v00115014U09016011 | 1165140013 | 11VK 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1400 | RAL9016 | 14 | 4.49 | 23.212 | 25.179 | 1156 | 594 | 5.0155 | 1.3048
v00115015009016011 | 1135152013 | 11VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1500 | RAL9016 | 14 | 5.63 | 24.87 | 26.977 | 1239 | 636 | 5.0155 | 1.3048
v00115015L09016011 | 1155152013 | 11VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1500 | RAL9016 | 14 | 5.63 | 24.87 | 26.977 | 1239 | 636 | 5.0155 | 1.3048
v00115015U09016011 | 1165152013 | 11VK 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1500 | RAL9016 | 14 | 5.63 | 24.87 | 26.977 | 1239 | 636 | 5.0155 | 1.3048
v00115016009016011 | 1135162013 | 11VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1600 | RAL9016 | 14 | 6.02 | 26.528 | 28.775 | 1322 | 679 | 5.0155 | 1.3048
v00115016L09016011 | 1155162013 | 11VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1600 | RAL9016 | 14 | 6.02 | 26.528 | 28.775 | 1322 | 679 | 5.0155 | 1.3048
v00115016U09016011 | 1165160013 | 11VK 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1600 | RAL9016 | 14 | 5.15 | 26.528 | 28.775 | 1322 | 679 | 5.0155 | 1.3048
v00115017009016011 | 1135172013 | 11VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1700 | RAL9016 | 14 | 6.4 | 28.186 | 30.573 | 1404 | 721 | 5.0155 | 1.3048
v00115017L09016011 | 1155172013 | 11VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1700 | RAL9016 | 14 | 6.4 | 28.186 | 30.573 | 1404 | 721 | 5.0155 | 1.3048
v00115017U09016011 | 1165172013 | 11VK 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1700 | RAL9016 | 14 | 6.4 | 28.186 | 30.573 | 1404 | 721 | 5.0155 | 1.3048
v00115018009016011 | 1135182013 | 11VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1800 | RAL9016 | 14 | 6.79 | 29.844 | 32.371 | 1487 | 764 | 5.0155 | 1.3048
v00115018L09016011 | 1155182013 | 11VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1800 | RAL9016 | 14 | 6.79 | 29.844 | 32.371 | 1487 | 764 | 5.0155 | 1.3048
v00115018U09016011 | 1165180013 | 11VK 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1800 | RAL9016 | 14 | 5.81 | 29.844 | 32.371 | 1487 | 764 | 5.0155 | 1.3048
v00115019009016011 | 1135192013 | 11VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1900 | RAL9016 | 14 | 7.17 | 31.502 | 34.169 | 1569 | 806 | 5.0155 | 1.3048
v00115019L09016011 | 1155192013 | 11VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1900 | RAL9016 | 14 | 7.17 | 31.502 | 34.169 | 1569 | 806 | 5.0155 | 1.3048
v00115019U09016011 | 1165192013 | 11VK 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1900 | RAL9016 | 14 | 7.17 | 31.502 | 34.169 | 1569 | 806 | 5.0155 | 1.3048
v00115020009016011 | 1135202013 | 11VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x2000 | RAL9016 | 14 | 7.56 | 33.16 | 35.967 | 1652 | 849 | 5.0155 | 1.3048
v00115020L09016011 | 1155202013 | 11VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x2000 | RAL9016 | 14 | 7.56 | 33.16 | 35.967 | 1652 | 849 | 5.0155 | 1.3048
V00115020U09016011 | 1165200013 | 11VK 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x2000 | RAL9016 | 14 | 7.56 | 33.16 | 35.967 | 1652 | 849 | 5.0155 | 1.3048
v00116004009005011 | 1136042018 | 11VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 11VKP 600x400 RAL9005 | RAL9005 | 14 | 1.744 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
v00116004009016011 | 1136042013 | 11VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.744 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
v00116004L09016011 | 1156042013 | 11VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.744 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
v00116004U09016011 | 1166040013 | 11VK 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.493 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
v00116004U09016091 | 1166042013 | 11VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.744 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
v00116005009016011 | 1136052013 | 11VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x500 | RAL9016 | 14 | 2.17 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
v00116005L09016011 | 1156052013 | 11VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x500 | RAL9016 | 14 | 2.17 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
v00116005U09016011 | 1166050013 | 11VK 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x500 | RAL9016 | 14 | 1.86 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
v00116006009016011 | 1136062013 | 11VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x600 | RAL9016 | 14 | 2.64 | 11.94 | 12.758 | 576 | 295 | 5.7959 | 1.3061
v00116006L09016011 | 1156062013 | 11VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x600 | RAL9016 | 14 | 2.64 | 11.94 | 12.758 | 576 | 295 | 5.7959 | 1.3061
v00116006U09016011 | 1166060013 | 11VK 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x600 | RAL9016 | 14 | 2.26 | 11.94 | 12.758 | 576 | 295 | 5.7959 | 1.3061
v00116007009016011 | 1136072013 | 11VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x700 | RAL9016 | 14 | 3.11 | 13.93 | 14.884 | 672 | 345 | 5.7959 | 1.3061
v00116007L09016011 | 1156072013 | 11VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x700 | RAL9016 | 14 | 3.11 | 13.93 | 14.884 | 672 | 345 | 5.7959 | 1.3061
v00116007U09016011 | 1166070013 | 11VK 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x700 | RAL9016 | 14 | 2.66 | 13.93 | 14.884 | 672 | 345 | 5.7959 | 1.3061
v00116008001013011 | 11360820180004 | 11VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD | 11VKP 600x800 RAL1013 | RAL1013 | 14 | 3.58 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
v00116008007016011 | 1136082018 | 11VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD | 11VKP 600x800 RAL7016 | RAL7016 | 14 | 3.58 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
v00116008009016011 | 1136082013 | 11VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x800 | RAL9016 | 14 | 3.58 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
v00116008L09016011 | 1156082013 | 11VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x800 | RAL9016 | 14 | 3.58 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
v00116008U09016011 | 1166080013 | 11VK 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x800 | RAL9016 | 14 | 3.06 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
v00116009009016011 | 1136092013 | 11VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x900 | RAL9016 | 14 | 4.04 | 17.91 | 19.136 | 864 | 443 | 5.7959 | 1.3061
v00116009L09016011 | 1156092013 | 11VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x900 | RAL9016 | 14 | 4.04 | 17.91 | 19.136 | 864 | 443 | 5.7959 | 1.3061
v00116009U09016011 | 1166090013 | 11VK 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x900 | RAL9016 | 14 | 3.46 | 17.91 | 19.136 | 864 | 443 | 5.7959 | 1.3061
v00116010009016011 | 1136102013 | 11VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1000 | RAL9016 | 14 | 4.51 | 19.9 | 21.262 | 960 | 492 | 5.7959 | 1.3061
v00116010L09016011 | 1156102013 | 11VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1000 | RAL9016 | 14 | 4.51 | 19.9 | 21.262 | 960 | 492 | 5.7959 | 1.3061
v00116010U09016011 | 1166100013 | 11VK 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1000 | RAL9016 | 14 | 4.51 | 19.9 | 21.262 | 960 | 492 | 5.7959 | 1.3061
v00116011009016011 | 1136112013 | 11VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1100 | RAL9016 | 14 | 4.98 | 21.89 | 23.388 | 1056 | 542 | 5.7959 | 1.3061
v00116011L09016011 | 1156112013 | 11VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1100 | RAL9016 | 14 | 4.98 | 21.89 | 23.388 | 1056 | 542 | 5.7959 | 1.3061
v00116011U09016011 | 1166110013 | 11VK 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1100 | RAL9016 | 14 | 4.26 | 21.89 | 23.388 | 1056 | 542 | 5.7959 | 1.3061
v00116012009016011 | 1136122013 | 11VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1200 | RAL9016 | 14 | 5.44 | 23.88 | 25.9 | 1152 | 591 | 5.7959 | 1.3061
v00116012L09016011 | 1156122013 | 11VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1200 | RAL9016 | 14 | 5.44 | 23.88 | 25.9 | 1152 | 591 | 5.7959 | 1.3061
v00116012U09016011 | 1166120013 | 11VK 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1200 | RAL9016 | 14 | 4.66 | 23.88 | 25.9 | 1152 | 591 | 5.7959 | 1.3061
v00116013009016011 | 1136132013 | 11VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1300 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 25.87 | 28.058 | 1248 | 640 | 5.7959 | 1.3061
v00116013L09016011 | 1156132013 | 11VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1300 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 25.87 | 28.058 | 1248 | 640 | 5.7959 | 1.3061
v00116013U09016011 | 1166132013 | 11VK 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1300 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 25.87 | 28.058 | 1248 | 640 | 5.7959 | 1.3061
v00116014009016011 | 1136142013 | 11VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1400 | RAL9016 | 14 | 6.39 | 27.86 | 30.216 | 1344 | 689 | 5.7959 | 1.3061
v00116014L09016011 | 1156142013 | 11VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1400 | RAL9016 | 14 | 6.39 | 27.86 | 30.216 | 1344 | 689 | 5.7959 | 1.3061
v00116014U09016011 | 1166140013 | 11VK 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1400 | RAL9016 | 14 | 5.47 | 27.86 | 30.216 | 1344 | 689 | 5.7959 | 1.3061
v00116015009016011 | 1136152013 | 11VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1500 | RAL9016 | 14 | 6.86 | 29.85 | 32.374 | 1440 | 739 | 5.7959 | 1.3061
v00116015L09016011 | 1156152013 | 11VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1500 | RAL9016 | 14 | 6.86 | 29.85 | 32.374 | 1440 | 739 | 5.7959 | 1.3061
v00116015U09016011 | 1166152013 | 11VK 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1500 | RAL9016 | 14 | 6.86 | 29.85 | 32.374 | 1440 | 739 | 5.7959 | 1.3061
v00116016009016011 | 1136162013 | 11VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1600 | RAL9016 | 14 | 7.32 | 31.84 | 34.532 | 1536 | 788 | 5.7959 | 1.3061
v00116016L09016011 | 1156162013 | 11VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1600 | RAL9016 | 14 | 7.32 | 31.84 | 34.532 | 1536 | 788 | 5.7959 | 1.3061
v00116016U09016011 | 1166160013 | 11VK 600x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1600 | RAL9016 | 14 | 6.27 | 31.84 | 34.532 | 1536 | 788 | 5.7959 | 1.3061
v00116017009016011 | 1136172013 | 11VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1700 | RAL9016 | 14 | 7.79 | 33.83 | 36.69 | 1632 | 837 | 5.7959 | 1.3061
v00116017L09016011 | 1156172013 | 11VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1700 | RAL9016 | 14 | 7.79 | 33.83 | 36.69 | 1632 | 837 | 5.7959 | 1.3061
v00116017U09016011 | 1166172013 | 11VK 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1700 | RAL9016 | 14 | 7.79 | 33.83 | 36.69 | 1632 | 837 | 5.7959 | 1.3061
v00116018009016011 | 1136182013 | 11VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1800 | RAL9016 | 14 | 8.26 | 35.82 | 38.848 | 1728 | 886 | 5.7959 | 1.3061
v00116018L09016011 | 1156182013 | 11VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1800 | RAL9016 | 14 | 8.26 | 35.82 | 38.848 | 1728 | 886 | 5.7959 | 1.3061
v00116018U09016011 | 1166180013 | 11VK 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1800 | RAL9016 | 14 | 7.07 | 35.82 | 38.848 | 1728 | 886 | 5.7959 | 1.3061
v00116019009016011 | 1136192013 | 11VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1900 | RAL9016 | 14 | 8.73 | 37.81 | 41.006 | 1824 | 936 | 5.7959 | 1.3061
v00116019L09016011 | 1156192013 | 11VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1900 | RAL9016 | 14 | 8.73 | 37.81 | 41.006 | 1824 | 936 | 5.7959 | 1.3061
v00116019U09016011 | 1166192013 | 11VK 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1900 | RAL9016 | 14 | 8.73 | 37.81 | 41.006 | 1824 | 936 | 5.7959 | 1.3061
v00116020009016011 | 1136202013 | 11VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x2000 | RAL9016 | 14 | 9.19 | 39.8 | 43.164 | 1920 | 985 | 5.7959 | 1.3061
v00116020L09016011 | 1156202013 | 11VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x2000 | RAL9016 | 14 | 9.19 | 39.8 | 43.164 | 1920 | 985 | 5.7959 | 1.3061
v00116020U09016011 | 1166200013 | 11VK 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x2000 | RAL9016 | 14 | 9.19 | 39.8 | 43.164 | 1920 | 985 | 5.7959 | 1.3061
v00116023009016011 | 1136232013 | 11VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 600x2300 | RAL9016 | 14 | 10.59 | 45.77 | 49.638 | 2208 | 1133 | 5.7959 | 1.3061
v00119004009016011 | 1139042013 | 11VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x400 | RAL9016 | 14 | 2.68 | 11.94 | 12.754 | 538 | 275 | 7.9945 | 1.3101
v00119004L09016011 | 1159042013 | 11VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x400 | RAL9016 | 14 | 2.68 | 11.94 | 12.754 | 538 | 275 | 7.9945 | 1.3101
v00119004U09016011 | 1169040013 | 11VK 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x400 | RAL9016 | 14 | 2.294 | 11.94 | 12.754 | 538 | 275 | 7.9945 | 1.3101
v00119005009016011 | 1139052013 | 11VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x500 | RAL9016 | 14 | 3.36 | 14.925 | 15.943 | 673 | 344 | 7.9945 | 1.3101
v00119005L09016011 | 1159052013 | 11VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x500 | RAL9016 | 14 | 3.36 | 14.925 | 15.943 | 673 | 344 | 7.9945 | 1.3101
v00119005U09016011 | 1169050013 | 11VK 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x500 | RAL9016 | 14 | 2.88 | 14.925 | 15.943 | 673 | 344 | 7.9945 | 1.3101
v00119006009016011 | 1139062013 | 11VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x600 | RAL9016 | 14 | 4.08 | 17.91 | 19.133 | 807 | 413 | 7.9945 | 1.3101
v00119006L09016011 | 1159062013 | 11VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x600 | RAL9016 | 14 | 4.08 | 17.91 | 19.133 | 807 | 413 | 7.9945 | 1.3101
v00119006U09016011 | 1169060013 | 11VK 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x600 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 17.91 | 19.133 | 807 | 413 | 7.9945 | 1.3101
v00119007009016011 | 1139072013 | 11VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x700 | RAL9016 | 14 | 4.79 | 20.895 | 22.323 | 942 | 482 | 7.9945 | 1.3101
v00119007L09016011 | 1159072013 | 11VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x700 | RAL9016 | 14 | 4.79 | 20.895 | 22.323 | 942 | 482 | 7.9945 | 1.3101
v00119007U09016011 | 1169070013 | 11VK 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x700 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 20.895 | 22.323 | 942 | 482 | 7.9945 | 1.3101
v00119008009016011 | 1139082013 | 11VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x800 | RAL9016 | 14 | 5.51 | 23.88 | 25.513 | 1076 | 551 | 7.9945 | 1.3101
v00119008L09016011 | 1159082013 | 11VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x800 | RAL9016 | 14 | 5.51 | 23.88 | 25.513 | 1076 | 551 | 7.9945 | 1.3101
v00119008U09016011 | 1169080013 | 11VK 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x800 | RAL9016 | 14 | 4.72 | 23.88 | 25.513 | 1076 | 551 | 7.9945 | 1.3101
v00119009009016011 | 1139092013 | 11VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x900 | RAL9016 | 14 | 6.23 | 26.865 | 28.703 | 1211 | 620 | 7.9945 | 1.3101
v00119009L09016011 | 1159092013 | 11VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x900 | RAL9016 | 14 | 6.23 | 26.865 | 28.703 | 1211 | 620 | 7.9945 | 1.3101
v00119009U09016011 | 1169090013 | 11VK 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x900 | RAL9016 | 14 | 5.33 | 26.865 | 28.703 | 1211 | 620 | 7.9945 | 1.3101
v00119010009016011 | 1139102013 | 11VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1000 | RAL9016 | 14 | 6.94 | 29.85 | 31.893 | 1345 | 689 | 7.9945 | 1.3101
v00119010L09016011 | 1159102013 | 11VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1000 | RAL9016 | 14 | 6.94 | 29.85 | 31.893 | 1345 | 689 | 7.9945 | 1.3101
v00119010U09016011 | 1169100013 | 11VK 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1000 | RAL9016 | 14 | 5.94 | 29.85 | 31.893 | 1345 | 689 | 7.9945 | 1.3101
v00119011009016011 | 1139112013 | 11VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1100 | RAL9016 | 14 | 7.66 | 32.835 | 35.083 | 1480 | 757 | 7.9945 | 1.3101
v00119011L09016011 | 1159112013 | 11VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1100 | RAL9016 | 14 | 7.66 | 32.835 | 35.083 | 1480 | 757 | 7.9945 | 1.3101
v00119011U09016011 | 1169110013 | 11VK 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1100 | RAL9016 | 14 | 6.56 | 32.835 | 35.083 | 1480 | 757 | 7.9945 | 1.3101
v00119012009016011 | 1139122013 | 11VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1200 | RAL9016 | 14 | 8.37 | 35.82 | 38.849 | 1614 | 826 | 7.9945 | 1.3101
v00119012L09016011 | 1159122013 | 11VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1200 | RAL9016 | 14 | 8.37 | 35.82 | 38.849 | 1614 | 826 | 7.9945 | 1.3101
v00119012U09016011 | 1169120013 | 11VK 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1200 | RAL9016 | 14 | 7.17 | 35.82 | 38.849 | 1614 | 826 | 7.9945 | 1.3101
v00119013009016011 | 1139132013 | 11VKP 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 900x1300 | RAL9016 | 14 | 9.1 | 38.805 | 42.087 | 1749 | 895 | 7.9945 | 1.3101
v00119013L09016011 | 1159132013 | 11VKL 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1300 | RAL9016 | 14 | 9.1 | 38.805 | 42.087 | 1749 | 895 | 7.9945 | 1.3101
v00119014009016011 | 1139142013 | 11VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1400 | RAL9016 | 14 | 9.81 | 41.79 | 45.325 | 1883 | 964 | 7.9945 | 1.3101
v00119014L09016011 | 1159142013 | 11VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1400 | RAL9016 | 14 | 9.81 | 41.79 | 45.325 | 1883 | 964 | 7.9945 | 1.3101
v00119014U09016011 | 1169140013 | 11VK 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1400 | RAL9016 | 14 | 8.4 | 41.79 | 45.325 | 1883 | 964 | 7.9945 | 1.3101
v00119015009016011 | 1139152013 | 11VKP 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 900x1500 | RAL9016 | 14 | 10.53 | 44.775 | 48.563 | 2018 | 1033 | 7.9945 | 1.3101
v00119015L09016011 | 1159152013 | 11VKL 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1500 | RAL9016 | 14 | 10.53 | 44.775 | 48.563 | 2018 | 1033 | 7.9945 | 1.3101
v00119016009016011 | 1139162013 | 11VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1600 | RAL9016 | 14 | 11.25 | 47.76 | 51.801 | 2152 | 1102 | 7.9945 | 1.3101
v00119016L09016011 | 1159162013 | 11VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1600 | RAL9016 | 14 | 11.25 | 47.76 | 51.801 | 2152 | 1102 | 7.9945 | 1.3101
v00119016U09016011 | 1169160013 | 11VK 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1600 | RAL9016 | 14 | 9.63 | 47.76 | 51.801 | 2152 | 1102 | 7.9945 | 1.3101
v00119017009016011 | 1139172013 | 11VKP 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 900x1700 | RAL9016 | 14 | 11.96 | 50.745 | 55.039 | 2287 | 1171 | 7.9945 | 1.3101
v00119017L09016011 | 1159172013 | 11VKL 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1700 | RAL9016 | 14 | 11.96 | 50.745 | 55.039 | 2287 | 1171 | 7.9945 | 1.3101
v00119018009016011 | 1139182013 | 11VKP 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 900x1800 | RAL9016 | 14 | 12.68 | 53.73 | 58.277 | 2421 | 1239 | 7.9945 | 1.3101
v00119018L09016011 | 1159182013 | 11VKL 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1800 | RAL9016 | 14 | 12.68 | 53.73 | 58.277 | 2421 | 1239 | 7.9945 | 1.3101
v00119018U09016011 | 1169180013 | 11VK 900x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1800 | RAL9016 | 14 | 10.86 | 53.73 | 58.277 | 2421 | 1239 | 7.9945 | 1.3101
v00119019009016011 | 1139192013 | 11VKP 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 900x1900 | RAL9016 | 14 | 13.4 | 56.715 | 61.515 | 2556 | 1308 | 7.9945 | 1.3101
v00119019L09016011 | 1159192013 | 11VKL 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1900 | RAL9016 | 14 | 13.4 | 56.715 | 61.515 | 2556 | 1308 | 7.9945 | 1.3101
v00119020009016011 | 1139202013 | 11VKP 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VK 900x2000 | RAL9016 | 14 | 14.12 | 59.7 | 64.753 | 2690 | 1377 | 7.9945 | 1.3101
v00119020L09016011 | 1159202013 | 11VKL 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x2000 | RAL9016 | 14 | 14.12 | 59.7 | 64.753 | 2690 | 1377 | 7.9945 | 1.3101
v00119020U09016011 | 1169200013 | 11VK 900x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x2000 | RAL9016 | 14 | 12.09 | 59.7 | 64.753 | 2690 | 1377 | 7.9945 | 1.3101
v00203004009016011 | 2033044013U | 20VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 223 | 117 | 3.9911 | 1.263
v00203004L09016011 | 2053044013U | 20VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 223 | 117 | 3.9911 | 1.263
v00203004U09016011 | 2063044013U | 20VK 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 223 | 117 | 3.9911 | 1.263
v00203005009016011 | 2033054013U | 20VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x500 | RAL9016 | 10 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 279 | 146 | 3.9911 | 1.263
v00203005L09016011 | 2053054013U | 20VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x500 | RAL9016 | 10 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 279 | 146 | 3.9911 | 1.263
v00203005U09016011 | 2063054013U | 20VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x500 | RAL9016 | 10 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 279 | 146 | 3.9911 | 1.263
v00203006009016011 | 2033064013U | 20VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x600 | RAL9016 | 10 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 335 | 176 | 3.9911 | 1.263
v00203006L09016011 | 2053064013U | 20VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x600 | RAL9016 | 10 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 335 | 176 | 3.9911 | 1.263
v00203006U09016011 | 2063064013U | 20VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x600 | RAL9016 | 10 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 335 | 176 | 3.9911 | 1.263
v00203007009016011 | 2033074013U | 20VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x700 | RAL9016 | 10 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 391 | 205 | 3.9911 | 1.263
v00203007L09016011 | 2053074013U | 20VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x700 | RAL9016 | 10 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 391 | 205 | 3.9911 | 1.263
v00203007U09016011 | 2063074013U | 20VK 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x700 | RAL9016 | 10 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 391 | 205 | 3.9911 | 1.263
v00203008009016011 | 2033084013U | 20VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x800 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 446 | 234 | 3.9911 | 1.263
v00203008L09016011 | 2053084013U | 20VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x800 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 446 | 234 | 3.9911 | 1.263
v00203008U09016011 | 2063084013U | 20VK 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x800 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 446 | 234 | 3.9911 | 1.263
v00203009009016011 | 2033094013U | 20VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x900 | RAL9016 | 10 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 502 | 264 | 3.9911 | 1.263
v00203009L09016011 | 2053094013U | 20VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x900 | RAL9016 | 10 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 502 | 264 | 3.9911 | 1.263
v00203009U09016011 | 2063094013U | 20VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x900 | RAL9016 | 10 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 502 | 264 | 3.9911 | 1.263
v00203010009016011 | 2033104013U | 20VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1000 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 558 | 293 | 3.9911 | 1.263
v00203010L09016011 | 2053104013U | 20VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1000 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 558 | 293 | 3.9911 | 1.263
v00203010U09016011 | 2063104013U | 20VK 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1000 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 558 | 293 | 3.9911 | 1.263
v00203011009016011 | 2033114013U | 20VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1100 | RAL9016 | 10 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 614 | 322 | 3.9911 | 1.263
v00203011L09016011 | 2053114013U | 20VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1100 | RAL9016 | 10 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 614 | 322 | 3.9911 | 1.263
v00203011U09016011 | 2063114013U | 20VK 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1100 | RAL9016 | 10 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 614 | 322 | 3.9911 | 1.263
v00203012009016011 | 2033124013U | 20VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1200 | RAL9016 | 10 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 670 | 351 | 3.9911 | 1.263
v00203012L09016011 | 2053124013U | 20VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1200 | RAL9016 | 10 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 670 | 351 | 3.9911 | 1.263
v00203012U09016011 | 2063124013U | 20VK 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1200 | RAL9016 | 10 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 670 | 351 | 3.9911 | 1.263
v00203013009016011 | 2033134013U | 20VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 725 | 381 | 3.9911 | 1.263
v00203013L09016011 | 2053134013U | 20VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 725 | 381 | 3.9911 | 1.263
v00203013U09016011 | 2063134013U | 20VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 725 | 381 | 3.9911 | 1.263
v00203014009016011 | 2033144013U | 20VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1400 | RAL9016 | 10 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 781 | 410 | 3.9911 | 1.263
v00203014L09016011 | 2053144013U | 20VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1400 | RAL9016 | 10 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 781 | 410 | 3.9911 | 1.263
v00203014U09016011 | 2063144013U | 20VK 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1400 | RAL9016 | 10 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 781 | 410 | 3.9911 | 1.263
v00203015009016011 | 2033154013U | 20VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 837 | 439 | 3.9911 | 1.263
v00203015L09016011 | 2053154013U | 20VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 837 | 439 | 3.9911 | 1.263
v00203015U09016011 | 2063154013U | 20VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 837 | 439 | 3.9911 | 1.263
v00203016009016011 | 2033164013U | 20VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1600 | RAL9016 | 10 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 893 | 469 | 3.9911 | 1.263
v00203016L09016011 | 2053164013U | 20VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1600 | RAL9016 | 10 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 893 | 469 | 3.9911 | 1.263
v00203016U09016011 | 2063164013U | 20VK 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1600 | RAL9016 | 10 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 893 | 469 | 3.9911 | 1.263
v00203017009016011 | 2033174013U | 20VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 949 | 498 | 3.9911 | 1.263
v00203017L09016011 | 2053174013U | 20VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 949 | 498 | 3.9911 | 1.263
v00203017U09016011 | 2063174013U | 20VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 949 | 498 | 3.9911 | 1.263
v00203018009016011 | 2033184013U | 20VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1800 | RAL9016 | 10 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1004 | 527 | 3.9911 | 1.263
v00203018L09016011 | 2053184013U | 20VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1800 | RAL9016 | 10 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1004 | 527 | 3.9911 | 1.263
v00203018U09016011 | 2063184013U | 20VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1800 | RAL9016 | 10 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1004 | 527 | 3.9911 | 1.263
v00203019009016011 | 2033194013U | 20VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1060 | 556 | 3.9911 | 1.263
v00203019L09016011 | 2053194013U | 20VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1060 | 556 | 3.9911 | 1.263
v00203019U09016011 | 2063194013U | 20VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1060 | 556 | 3.9911 | 1.263
v00203020009016011 | 2033204013U | 20VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2000 | RAL9016 | 10 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1116 | 586 | 3.9911 | 1.263
v002030200Z9016011 | 2033204015U | 20VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg., Zn | 20VKP 300x2000 Zn | RAL9016 | 10 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1116 | 586 | 3.9911 | 1.263
v00203020L09016011 | 2053204013U | 20VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2000 | RAL9016 | 10 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1116 | 586 | 3.9911 | 1.263
v00203020U09016011 | 2063204013U | 20VK 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2000 | RAL9016 | 10 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1116 | 586 | 3.9911 | 1.263
v00203021009016011 | 2033214013U | 20VKP 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2100 | RAL9016 | 10 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1172 | 615 | 3.9911 | 1.263
v00203021L09016011 | 2053214013U | 20VKL 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2100 | RAL9016 | 10 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1172 | 615 | 3.9911 | 1.263
v00203021U09016011 | 2063214013U | 20VK 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2100 | RAL9016 | 10 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1172 | 615 | 3.9911 | 1.263
v00203022009016011 | 2033224013U | 20VKP 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2200 | RAL9016 | 10 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1228 | 644 | 3.9911 | 1.263
v00203022L09016011 | 2053224013U | 20VKL 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2200 | RAL9016 | 10 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1228 | 644 | 3.9911 | 1.263
v00203022U09016011 | 2063224013U | 20VK 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2200 | RAL9016 | 10 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1228 | 644 | 3.9911 | 1.263
v00203023009016011 | 2033234013U | 20VKP 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2300 | RAL9016 | 10 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1283 | 674 | 3.9911 | 1.263
v00203023L09016011 | 2053234013U | 20VKL 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2300 | RAL9016 | 10 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1283 | 674 | 3.9911 | 1.263
v00203023U09016011 | 2063234013U | 20VK 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2300 | RAL9016 | 10 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1283 | 674 | 3.9911 | 1.263
v00203024009016011 | 2033244013U | 20VKP 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2400 | RAL9016 | 10 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1339 | 703 | 3.9911 | 1.263
v00203024L09016011 | 2053244013U | 20VKL 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2400 | RAL9016 | 10 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1339 | 703 | 3.9911 | 1.263
v00203024U09016011 | 2063244013U | 20VK 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2400 | RAL9016 | 10 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1339 | 703 | 3.9911 | 1.263
v00203025009016011 | 2033254013U | 20VKP 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2500 | RAL9016 | 10 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1395 | 732 | 3.9911 | 1.263
v00203025L09016011 | 2053254013U | 20VKL 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2500 | RAL9016 | 10 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1395 | 732 | 3.9911 | 1.263
v00203025U09016011 | 2063254013U | 20VK 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2500 | RAL9016 | 10 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1395 | 732 | 3.9911 | 1.263
v00203026009016011 | 2033264013U | 20VKP 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2600 | RAL9016 | 10 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1451 | 762 | 3.9911 | 1.263
v00203026L09016011 | 2053264013U | 20VKL 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2600 | RAL9016 | 10 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1451 | 762 | 3.9911 | 1.263
v00203026U09016011 | 2063264013U | 20VKU 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2600 | RAL9016 | 10 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1451 | 762 | 3.9911 | 1.263
v00203027009016011 | 2033274013U | 20VKP 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2700 | RAL9016 | 10 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1507 | 791 | 3.9911 | 1.263
v00203027L09016011 | 2053274013U | 20VKL 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2700 | RAL9016 | 10 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1507 | 791 | 3.9911 | 1.263
v00203027U09016011 | 2063274013U | 20VK 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2700 | RAL9016 | 10 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1507 | 791 | 3.9911 | 1.263
v00203028009016011 | 2033284013U | 20VKP 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2800 | RAL9016 | 10 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1562 | 820 | 3.9911 | 1.263
v00203028L09016011 | 2053284013U | 20VKL 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2800 | RAL9016 | 10 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1562 | 820 | 3.9911 | 1.263
v00203028U09016011 | 2063284013U | 20VK 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2800 | RAL9016 | 10 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1562 | 820 | 3.9911 | 1.263
v00203029009016011 | 2033294013U | 20VKP 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2900 | RAL9016 | 10 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1618 | 849 | 3.9911 | 1.263
v00203029L09016011 | 2053294013U | 20VKL 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2900 | RAL9016 | 10 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1618 | 849 | 3.9911 | 1.263
v00203029U09016011 | 2063294013U | 20VK 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2900 | RAL9016 | 10 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1618 | 849 | 3.9911 | 1.263
v00203030009016011 | 2033304013U | 20VKP 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x3000 | RAL9016 | 10 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1674 | 879 | 3.9911 | 1.263
v00203030L09016011 | 2053304013U | 20VKL 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x3000 | RAL9016 | 10 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1674 | 879 | 3.9911 | 1.263
v00203030U09016011 | 2063304013U | 20VK 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x3000 | RAL9016 | 10 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1674 | 879 | 3.9911 | 1.263
v00204004009016011 | 2034044013U | 20VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 279 | 146 | 4.7904 | 1.2732
v00204004L09016011 | 2054044013U | 20VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 279 | 146 | 4.7904 | 1.2732
v00204004U09016011 | 2064044013U | 20VK 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 279 | 146 | 4.7904 | 1.2732
v00204005009016011 | 2034054013U | 20VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x500 | RAL9016 | 10 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 349 | 182 | 4.7904 | 1.2732
v00204005L09016011 | 2054054013U | 20VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x500 | RAL9016 | 10 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 349 | 182 | 4.7904 | 1.2732
v00204005U09016011 | 2064054013U | 20VK 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x500 | RAL9016 | 10 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 349 | 182 | 4.7904 | 1.2732
v00204006009016011 | 2034064013U | 20VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x600 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 418 | 218 | 4.7904 | 1.2732
v00204006L09016011 | 2054064013U | 20VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x600 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 418 | 218 | 4.7904 | 1.2732
v00204006U09016011 | 2064064013U | 20VK 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x600 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 418 | 218 | 4.7904 | 1.2732
v00204007009016011 | 2034074013U | 20VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x700 | RAL9016 | 10 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 488 | 255 | 4.7904 | 1.2732
v00204007L09016011 | 2054074013U | 20VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x700 | RAL9016 | 10 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 488 | 255 | 4.7904 | 1.2732
v00204007U09016011 | 2064074013U | 20VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x700 | RAL9016 | 10 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 488 | 255 | 4.7904 | 1.2732
v00204008009016011 | 2034084013U | 20VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x800 | RAL9016 | 10 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 558 | 291 | 4.7904 | 1.2732
v00204008L09016011 | 2054084013U | 20VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x800 | RAL9016 | 10 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 558 | 291 | 4.7904 | 1.2732
v00204008U09016011 | 2064084013U | 20VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x800 | RAL9016 | 10 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 558 | 291 | 4.7904 | 1.2732
v00204009009016011 | 2034094013U | 20VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x900 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 627 | 328 | 4.7904 | 1.2732
v00204009L09016011 | 2054094013U | 20VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x900 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 627 | 328 | 4.7904 | 1.2732
v00204009U09016011 | 2064094013U | 20VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x900 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 627 | 328 | 4.7904 | 1.2732
v00204010009016011 | 2034104013U | 20VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1000 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 697 | 364 | 4.7904 | 1.2732
v00204010L09016011 | 2054104013U | 20VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1000 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 697 | 364 | 4.7904 | 1.2732
v00204010U09016011 | 2064104013U | 20VK 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1000 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 697 | 364 | 4.7904 | 1.2732
v00204011009016011 | 2034114013U | 20VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1100 | RAL9016 | 10 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 767 | 400 | 4.7904 | 1.2732
v00204011L09016011 | 2054114013U | 20VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1100 | RAL9016 | 10 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 767 | 400 | 4.7904 | 1.2732
v00204011U09016011 | 2064114013U | 20VK 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1100 | RAL9016 | 10 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 767 | 400 | 4.7904 | 1.2732
v00204012009016011 | 2034124013U | 20VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1200 | RAL9016 | 10 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 836 | 437 | 4.7904 | 1.2732
v00204012L09016011 | 2054124013U | 20VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1200 | RAL9016 | 10 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 836 | 437 | 4.7904 | 1.2732
v00204012U09016011 | 2064124013U | 20VK 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1200 | RAL9016 | 10 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 836 | 437 | 4.7904 | 1.2732
v00204013009016011 | 2034134013U | 20VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1300 | RAL9016 | 10 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 906 | 473 | 4.7904 | 1.2732
v00204013L09016011 | 2054134013U | 20VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1300 | RAL9016 | 10 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 906 | 473 | 4.7904 | 1.2732
v00204013U09016011 | 2064134013U | 20VK 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1300 | RAL9016 | 10 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 906 | 473 | 4.7904 | 1.2732
V00204014009016011 | 2034144013U | 20VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1400 | RAL9016 | 10 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 976 | 510 | 4.7904 | 1.2732
v00204014L09016011 | 2054144013U | 20VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1400 | RAL9016 | 10 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 976 | 510 | 4.7904 | 1.2732
v00204014U09016011 | 2064144013U | 20VK 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1400 | RAL9016 | 10 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 976 | 510 | 4.7904 | 1.2732
v00204015009016011 | 2034154013U | 20VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1500 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1046 | 546 | 4.7904 | 1.2732
v00204015L09016011 | 2054154013U | 20VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1500 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1046 | 546 | 4.7904 | 1.2732
v00204015U09016011 | 2064154013U | 20VK 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1500 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1046 | 546 | 4.7904 | 1.2732
v00204016009016011 | 2034164013U | 20VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1600 | RAL9016 | 10 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1115 | 582 | 4.7904 | 1.2732
v00204016L09016011 | 2054164013U | 20VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1600 | RAL9016 | 10 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1115 | 582 | 4.7904 | 1.2732
v00204016U09016011 | 2064164013U | 20VK 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1600 | RAL9016 | 10 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1115 | 582 | 4.7904 | 1.2732
v00204017009016011 | 2034174013U | 20VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1700 | RAL9016 | 10 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1185 | 619 | 4.7904 | 1.2732
v00204017L09016011 | 2054174013U | 20VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1700 | RAL9016 | 10 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1185 | 619 | 4.7904 | 1.2732
v00204017U09016011 | 2064174013U | 20VK 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1700 | RAL9016 | 10 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1185 | 619 | 4.7904 | 1.2732
V00204018009016011 | 2034184013U | 20VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1800 | RAL9016 | 10 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1255 | 655 | 4.7904 | 1.2732
v00204018L09016011 | 2054184013U | 20VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1800 | RAL9016 | 10 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1255 | 655 | 4.7904 | 1.2732
v00204018U09016011 | 2064184013U | 20VK 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1800 | RAL9016 | 10 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1255 | 655 | 4.7904 | 1.2732
v00204019009016011 | 2034194013U | 20VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1900 | RAL9016 | 10 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1324 | 692 | 4.7904 | 1.2732
v00204019L09016011 | 2054194013U | 20VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1900 | RAL9016 | 10 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1324 | 692 | 4.7904 | 1.2732
v00204019U09016011 | 2064194013U | 20VK 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1900 | RAL9016 | 10 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1324 | 692 | 4.7904 | 1.2732
v00204020009016011 | 2034204013U | 20VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2000 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1394 | 728 | 4.7904 | 1.2732
v00204020L09016011 | 2054204013U | 20VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2000 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1394 | 728 | 4.7904 | 1.2732
v00204020U09016011 | 2064204013U | 20VK 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2000 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1394 | 728 | 4.7904 | 1.2732
v00204021009016011 | 2034214013U | 20VKP 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2100 | RAL9016 | 10 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1464 | 764 | 4.7904 | 1.2732
v00204021L09016011 | 2054214013U | 20VKL 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2100 | RAL9016 | 10 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1464 | 764 | 4.7904 | 1.2732
v00204021U09016011 | 2064214013U | 20VK 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2100 | RAL9016 | 10 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1464 | 764 | 4.7904 | 1.2732
v00204022009016011 | 2034224013U | 20VKP 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2200 | RAL9016 | 10 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1533 | 801 | 4.7904 | 1.2732
v00204022L09016011 | 2054224013U | 20VKL 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2200 | RAL9016 | 10 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1533 | 801 | 4.7904 | 1.2732
v00204022U09016011 | 2064224013U | 20VK 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2200 | RAL9016 | 10 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1533 | 801 | 4.7904 | 1.2732
v00204023009016011 | 2034234013U | 20VKP 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2300 | RAL9016 | 10 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1603 | 837 | 4.7904 | 1.2732
v00204023L09016011 | 2054234013U | 20VKL 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2300 | RAL9016 | 10 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1603 | 837 | 4.7904 | 1.2732
v00204023U09016011 | 2064234013U | 20VK 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2300 | RAL9016 | 10 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1603 | 837 | 4.7904 | 1.2732
v00204024009016011 | 2034244013U | 20VKP 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2400 | RAL9016 | 10 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1673 | 873 | 4.7904 | 1.2732
v00204024L09016011 | 2054244013U | 20VKL 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2400 | RAL9016 | 10 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1673 | 873 | 4.7904 | 1.2732
v00204024U09016011 | 2064244013U | 20VK 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2400 | RAL9016 | 10 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1673 | 873 | 4.7904 | 1.2732
v00204025009016011 | 2034254013U | 20VKP 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2500 | RAL9016 | 10 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1743 | 910 | 4.7904 | 1.2732
v00204025L09016011 | 2054254013U | 20VKL 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2500 | RAL9016 | 10 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1743 | 910 | 4.7904 | 1.2732
v00204025U09016011 | 2064254013U | 20VK 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2500 | RAL9016 | 10 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1743 | 910 | 4.7904 | 1.2732
v00204026009016011 | 2034264013U | 20VKP 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2600 | RAL9016 | 10 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1812 | 946 | 4.7904 | 1.2732
v00204026L09016011 | 2054264013U | 20VKL 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2600 | RAL9016 | 10 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1812 | 946 | 4.7904 | 1.2732
v00204026U09016011 | 2064264013U | 20VK 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2600 | RAL9016 | 10 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1812 | 946 | 4.7904 | 1.2732
v00204027009016011 | 2034274013U | 20VKP 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2700 | RAL9016 | 10 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 1882 | 983 | 4.7904 | 1.2732
v00204027L09016011 | 2054274013U | 20VKL 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2700 | RAL9016 | 10 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 1882 | 983 | 4.7904 | 1.2732
v00204027U09016011 | 2064274013U | 20VK 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2700 | RAL9016 | 10 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 1882 | 983 | 4.7904 | 1.2732
v00204028009016011 | 2034284013U | 20VKP 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2800 | RAL9016 | 10 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 1952 | 1019 | 4.7904 | 1.2732
v00204028L09016011 | 2054284013U | 20VKL 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2800 | RAL9016 | 10 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 1952 | 1019 | 4.7904 | 1.2732
v00204028U09016011 | 2064284013U | 20VK 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2800 | RAL9016 | 10 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 1952 | 1019 | 4.7904 | 1.2732
v00204029009016011 | 2034294013U | 20VKP 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2900 | RAL9016 | 10 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2021 | 1055 | 4.7904 | 1.2732
v00204029L09016011 | 2054294013U | 20VKL 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2900 | RAL9016 | 10 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2021 | 1055 | 4.7904 | 1.2732
v00204029U09016011 | 2064294013U | 20VK 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2900 | RAL9016 | 10 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2021 | 1055 | 4.7904 | 1.2732
v00204030009016011 | 2034304013U | 20VKP 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x3000 | RAL9016 | 10 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2091 | 1092 | 4.7904 | 1.2732
v00204030L09016011 | 2054304013U | 20VKL 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x3000 | RAL9016 | 10 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2091 | 1092 | 4.7904 | 1.2732
v00204030U09016011 | 2064304013U | 20VK 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x3000 | RAL9016 | 10 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2091 | 1092 | 4.7904 | 1.2732
v00205004009016011 | 2035044013U | 20VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 333 | 189 | 5.6608 | 1.3014
v00205004L09016011 | 2055044013U | 20VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 333 | 189 | 5.6608 | 1.3014
v00205004U09016011 | 2065044013U | 20VK 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 333 | 189 | 5.6608 | 1.3014
v00205005009016011 | 2035054013U | 20VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x500 | RAL9016 | 10 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 417 | 237 | 5.6608 | 1.3014
v00205005L09016011 | 2055054013U | 20VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x500 | RAL9016 | 10 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 417 | 237 | 5.6608 | 1.3014
v00205005U09016011 | 2065054013U | 20VK 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x500 | RAL9016 | 10 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 417 | 237 | 5.6608 | 1.3014
v00205006009016011 | 2035064013U | 20VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x600 | RAL9016 | 10 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 500 | 284 | 5.6608 | 1.3014
v00205006L09016011 | 2055064013U | 20VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x600 | RAL9016 | 10 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 500 | 284 | 5.6608 | 1.3014
v00205006U09016011 | 2065064013U | 20VK 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x600 | RAL9016 | 10 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 500 | 284 | 5.6608 | 1.3014
v00205007009016011 | 2035074013U | 20VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x700 | RAL9016 | 10 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 583 | 331 | 5.6608 | 1.3014
v00205007L09016011 | 2055074013U | 20VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x700 | RAL9016 | 10 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 583 | 331 | 5.6608 | 1.3014
v00205007U09016011 | 2065074013U | 20VK 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x700 | RAL9016 | 10 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 583 | 331 | 5.6608 | 1.3014
v00205008009016011 | 2035084013U | 20VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x800 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 666 | 379 | 5.6608 | 1.3014
v00205008L09016011 | 2055084013U | 20VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x800 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 666 | 379 | 5.6608 | 1.3014
v00205008U09016011 | 2065084013U | 20VK 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x800 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 666 | 379 | 5.6608 | 1.3014
v00205009009016011 | 2035094013U | 20VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x900 | RAL9016 | 10 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 750 | 426 | 5.6608 | 1.3014
v00205009L09016011 | 2055094013U | 20VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x900 | RAL9016 | 10 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 750 | 426 | 5.6608 | 1.3014
v00205009U09016011 | 2065094013U | 20VK 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x900 | RAL9016 | 10 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 750 | 426 | 5.6608 | 1.3014
v00205010009016011 | 2035104013U | 20VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1000 | RAL9016 | 10 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 833 | 473 | 5.6608 | 1.3014
v00205010L09016011 | 2055104013U | 20VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1000 | RAL9016 | 10 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 833 | 473 | 5.6608 | 1.3014
v00205010U09016011 | 2065104013U | 20VK 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1000 | RAL9016 | 10 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 833 | 473 | 5.6608 | 1.3014
v00205011009016011 | 2035114013U | 20VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1100 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 916 | 521 | 5.6608 | 1.3014
v00205011L09016011 | 2055114013U | 20VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1100 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 916 | 521 | 5.6608 | 1.3014
v00205011U09016011 | 2065114013U | 20VK 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1100 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 916 | 521 | 5.6608 | 1.3014
v00205012009016011 | 2035124013U | 20VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
v00205012L09016011 | 2055124013U | 20VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
v00205012U09016011 | 2065124013U | 20VK 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
v00205013009016011 | 2035134013U | 20VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1300 | RAL9016 | 10 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1083 | 615 | 5.6608 | 1.3014
v00205013L09016011 | 2055134013U | 20VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1300 | RAL9016 | 10 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1083 | 615 | 5.6608 | 1.3014
v00205013U09016011 | 2065134013U | 20VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1300 | RAL9016 | 10 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1083 | 615 | 5.6608 | 1.3014
v00205014009016011 | 2035144013U | 20VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1400 | RAL9016 | 10 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1166 | 663 | 5.6608 | 1.3014
v00205014L09016011 | 2055144013U | 20VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1400 | RAL9016 | 10 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1166 | 663 | 5.6608 | 1.3014
v00205014U09016011 | 2065144013U | 20VK 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1400 | RAL9016 | 10 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1166 | 663 | 5.6608 | 1.3014
v00205015009016011 | 2035154013U | 20VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1500 | RAL9016 | 10 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1250 | 710 | 5.6608 | 1.3014
v00205015L09016011 | 2055154013U | 20VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1500 | RAL9016 | 10 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1250 | 710 | 5.6608 | 1.3014
v00205015U09016011 | 2065154013U | 20VK 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1500 | RAL9016 | 10 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1250 | 710 | 5.6608 | 1.3014
v00205016009016011 | 2035164013U | 20VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1600 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1333 | 757 | 5.6608 | 1.3014
v00205016L09016011 | 2055164013U | 20VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1600 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1333 | 757 | 5.6608 | 1.3014
v00205016U09016011 | 2065164013U | 20VK 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1600 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1333 | 757 | 5.6608 | 1.3014
v00205017009016011 | 2035174013U | 20VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1700 | RAL9016 | 10 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1416 | 805 | 5.6608 | 1.3014
v00205017L09016011 | 2055174013U | 20VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1700 | RAL9016 | 10 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1416 | 805 | 5.6608 | 1.3014
v00205017U09016011 | 2065174013U | 20VK 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1700 | RAL9016 | 10 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1416 | 805 | 5.6608 | 1.3014
v00205018009016011 | 2035184013U | 20VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1800 | RAL9016 | 10 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1499 | 852 | 5.6608 | 1.3014
v00205018L09016011 | 2055184013U | 20VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1800 | RAL9016 | 10 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1499 | 852 | 5.6608 | 1.3014
v00205018U09016011 | 2065184013U | 20VK 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1800 | RAL9016 | 10 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1499 | 852 | 5.6608 | 1.3014
v00205019009016011 | 2035194013U | 20VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x1900 | RAL9016 | 10 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1583 | 899 | 5.6608 | 1.3014
v00205019L09016011 | 2055194013U | 20VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1900 | RAL9016 | 10 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1583 | 899 | 5.6608 | 1.3014
v00205019U09016011 | 2065194013U | 20VK 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1900 | RAL9016 | 10 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1583 | 899 | 5.6608 | 1.3014
v00205020009016011 | 2035204013U | 20VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2000 | RAL9016 | 10 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1666 | 947 | 5.6608 | 1.3014
v00205020L09016011 | 2055204013U | 20VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2000 | RAL9016 | 10 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1666 | 947 | 5.6608 | 1.3014
v00205020U09016011 | 2065204013U | 20VK 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2000 | RAL9016 | 10 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1666 | 947 | 5.6608 | 1.3014
v00205021009016011 | 2035214013U | 20VKP 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2100 | RAL9016 | 10 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1749 | 994 | 5.6608 | 1.3014
v00205021L09016011 | 2055214013U | 20VKL 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2100 | RAL9016 | 10 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1749 | 994 | 5.6608 | 1.3014
v00205021U09016011 | 2065214013U | 20VK 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2100 | RAL9016 | 10 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1749 | 994 | 5.6608 | 1.3014
v00205022009016011 | 2035224013U | 20VKP 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2200 | RAL9016 | 10 | 5 | 44.521 | 46.433 | 1833 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
v00205022L09016011 | 2055224013U | 20VKL 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2200 | RAL9016 | 10 | 5 | 44.521 | 46.433 | 1833 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
v00205022U09016011 | 2065224013U | 20VK 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2200 | RAL9016 | 10 | 5 | 44.521 | 46.433 | 1833 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
v00205023009016011 | 2035234013U | 20VKP 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2300 | RAL9016 | 10 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 1916 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
v00205023L09016011 | 2055234013U | 20VKL 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2300 | RAL9016 | 10 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 1916 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
v00205023U09016011 | 2065234013U | 20VK 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2300 | RAL9016 | 10 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 1916 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
v00205024009016011 | 2035244013U | 20VKP 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2400 | RAL9016 | 10 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 1999 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
v00205024L09016011 | 2055244013U | 20VKL 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2400 | RAL9016 | 10 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 1999 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
v00205024U09016011 | 2065244013U | 20VK 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2400 | RAL9016 | 10 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 1999 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
v00205025009016011 | 2035254013U | 20VKP 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2500 | RAL9016 | 10 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2083 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
v00205025L09016011 | 2055254013U | 20VKL 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2500 | RAL9016 | 10 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2083 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
v00205025U09016011 | 2065254013U | 20VK 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2500 | RAL9016 | 10 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2083 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
v00205026009016011 | 2035264013U | 20VKP 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2600 | RAL9016 | 10 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2166 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
v00205026L09016011 | 2055264013U | 20VKL 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2600 | RAL9016 | 10 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2166 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
v00205026U09016011 | 2065264013U | 20VK 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2600 | RAL9016 | 10 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2166 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
v00205027009016011 | 2035274013U | 20VKP 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2700 | RAL9016 | 10 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2249 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
v00205027L09016011 | 2055274013U | 20VKL 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2700 | RAL9016 | 10 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2249 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
v00205027U09016011 | 2065274013U | 20VK 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2700 | RAL9016 | 10 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2249 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
v00205028009016011 | 2035284013U | 20VKP 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2800 | RAL9016 | 10 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2332 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
v00205028L09016011 | 2055284013U | 20VKL 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2800 | RAL9016 | 10 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2332 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
v00205028U09016011 | 2065284013U | 20VK 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2800 | RAL9016 | 10 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2332 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
v00205029009016011 | 2035294013U | 20VKP 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x2900 | RAL9016 | 10 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2416 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
v00205029L09016011 | 2055294013U | 20VKL 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2900 | RAL9016 | 10 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2416 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
v00205029U09016011 | 2065294013U | 20VK 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2900 | RAL9016 | 10 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2416 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
v00205030009016011 | 2035304013U | 20VKP 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 500x3000 | RAL9016 | 10 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2499 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
v00205030L09016011 | 2055304013U | 20VKL 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x3000 | RAL9016 | 10 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2499 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
v00205030U09016011 | 2065304013U | 20VK 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x3000 | RAL9016 | 10 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2499 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
v00206004009016011 | 2036044013U | 20VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x400 | RAL9016 | 10 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 386 | 201 | 6.4172 | 1.2818
v00206004L09016011 | 2056044013U | 20VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x400 | RAL9016 | 10 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 386 | 201 | 6.4172 | 1.2818
v00206004U09016011 | 2066044013U | 20VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x400 | RAL9016 | 10 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 386 | 201 | 6.4172 | 1.2818
v00206005009016011 | 2036054013U | 20VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x500 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 483 | 251 | 6.4172 | 1.2818
v00206005L09016011 | 2056054013U | 20VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x500 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 483 | 251 | 6.4172 | 1.2818
v00206005U09016011 | 2066054013U | 20VK 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x500 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 483 | 251 | 6.4172 | 1.2818
v00206006009016011 | 2036064013U | 20VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x600 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
v002060060Z9016011 | 2036064015U | 20VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn + RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x600Zn | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
v00206006L09016011 | 2056064013U | 20VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x600 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
v00206006U09016011 | 2066064013U | 20VK 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x600 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
v00206007009016011 | 2036074013U | 20VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x700 | RAL9016 | 10 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 676 | 351 | 6.4172 | 1.2818
v00206007L09016011 | 2056074013U | 20VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x700 | RAL9016 | 10 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 676 | 351 | 6.4172 | 1.2818
v00206007U09016011 | 2066074013U | 20VK 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x700 | RAL9016 | 10 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 676 | 351 | 6.4172 | 1.2818
v00206008009016011 | 2036084013U | 20VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x800 | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
v002060080Z9016011 | 2036084015U | 20VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn + RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x800Zn | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
v00206008L09016011 | 2056084013U | 20VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x800 | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
v00206008U09016011 | 2066084013U | 20VK 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x800 | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
v00206009009016011 | 2036094013U | 20VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x900 | RAL9016 | 10 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 869 | 452 | 6.4172 | 1.2818
v00206009L09016011 | 2056094013U | 20VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x900 | RAL9016 | 10 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 869 | 452 | 6.4172 | 1.2818
v00206009U09016011 | 2066094013U | 20VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x900 | RAL9016 | 10 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 869 | 452 | 6.4172 | 1.2818
v00206010009016011 | 2036104013U | 20VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1000 | RAL9016 | 10 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 966 | 502 | 6.4172 | 1.2818
v00206010L09016011 | 2056104013U | 20VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1000 | RAL9016 | 10 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 966 | 502 | 6.4172 | 1.2818
v00206010U09016011 | 2066104013U | 20VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1000 | RAL9016 | 10 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 966 | 502 | 6.4172 | 1.2818
v00206011009016011 | 2036114013U | 20VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1100 | RAL9016 | 10 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1063 | 552 | 6.4172 | 1.2818
v00206011L09016011 | 2056114013U | 20VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1100 | RAL9016 | 10 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1063 | 552 | 6.4172 | 1.2818
v00206011U09016011 | 2066114013U | 20VK 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1100 | RAL9016 | 10 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1063 | 552 | 6.4172 | 1.2818
v00206012009016011 | 2036124013U | 20VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1200 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
v002060120Z9016011 | 2036124015U | 20VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn + RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1200Zn | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
v00206012L09016011 | 2056124013U | 20VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1200 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
v00206012U09016011 | 2066124013U | 20VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1200 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
v00206013009016011 | 2036134013U | 20VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1300 | RAL9016 | 10 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1256 | 653 | 6.4172 | 1.2818
v00206013L09016011 | 2056134013U | 20VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1300 | RAL9016 | 10 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1256 | 653 | 6.4172 | 1.2818
v00206013U09016011 | 2063134013U | 20VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 1256 | 653 | 6.4172 | 1.2818
v00206014009016011 | 2036144013U | 20VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1400 | RAL9016 | 10 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1352 | 703 | 6.4172 | 1.2818
v00206014L09016011 | 2056144013U | 20VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1400 | RAL9016 | 10 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1352 | 703 | 6.4172 | 1.2818
v00206014U09016011 | 2066144013U | 20VK 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1400 | RAL9016 | 10 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1352 | 703 | 6.4172 | 1.2818
v00206015009016011 | 2036154013U | 20VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1500 | RAL9016 | 10 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1449 | 753 | 6.4172 | 1.2818
v00206015L09016011 | 2056154013U | 20VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1500 | RAL9016 | 10 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1449 | 753 | 6.4172 | 1.2818
v00206015U09016011 | 2063154013U | 20VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 1449 | 753 | 6.4172 | 1.2818
v00206016009016011 | 2036164013U | 20VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 20VK 600x1600 | RAL9016 | 10 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1546 | 803 | 6.4172 | 1.2818
v00206016L09016011 | 2056164013U | 20VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1600 | RAL9016 | 10 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1546 | 803 | 6.4172 | 1.2818
v00206016U09016011 | 2066164013U | 20VK 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1600 | RAL9016 | 10 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1546 | 803 | 6.4172 | 1.2818
v00206017009016011 | 2036174013U | 20VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1700 | RAL9016 | 10 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1642 | 853 | 6.4172 | 1.2818
v00206017L09016011 | 2056174013U | 20VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1700 | RAL9016 | 10 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1642 | 853 | 6.4172 | 1.2818
v00206017U09016011 | 2063174013U | 20VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1642 | 853 | 6.4172 | 1.2818
v00206018009016011 | 2036184013U | 20VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1800 | RAL9016 | 10 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1739 | 904 | 6.4172 | 1.2818
v00206018L09016011 | 2056184013U | 20VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1800 | RAL9016 | 10 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1739 | 904 | 6.4172 | 1.2818
v00206018U09016011 | 2066184013U | 20VK 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1800 | RAL9016 | 10 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1739 | 904 | 6.4172 | 1.2818
v00206019009016011 | 2036194013U | 20VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x1900 | RAL9016 | 10 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 1835 | 954 | 6.4172 | 1.2818
v00206019L09016011 | 2056194013U | 20VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1900 | RAL9016 | 10 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 1835 | 954 | 6.4172 | 1.2818
v00206019U09016011 | 2063194013U | 20VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1835 | 954 | 6.4172 | 1.2818
v00206020009016011 | 2036204013U | 20VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2000 | RAL9016 | 10 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 1932 | 1004 | 6.4172 | 1.2818
v00206020L09016011 | 2056204013U | 20VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2000 | RAL9016 | 10 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 1932 | 1004 | 6.4172 | 1.2818
v00206020U09016011 | 2066204013U | 20VK 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2000 | RAL9016 | 10 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 1932 | 1004 | 6.4172 | 1.2818
v00206021009016011 | 2036214013U | 20VKP 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2100 | RAL9016 | 10 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2029 | 1054 | 6.4172 | 1.2818
v00206021L09016011 | 2056214013U | 20VKL 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2100 | RAL9016 | 10 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2029 | 1054 | 6.4172 | 1.2818
v00206021U09016011 | 2063214013U | 20VK 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2100 | RAL9016 | 10 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 2029 | 1054 | 6.4172 | 1.2818
v00206022009016011 | 2036224013U | 20VKP 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2200 | RAL9016 | 10 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2125 | 1104 | 6.4172 | 1.2818
v00206022L09016011 | 2056224013U | 20VKL 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2200 | RAL9016 | 10 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2125 | 1104 | 6.4172 | 1.2818
v00206022U09016011 | 2063224013U | 20VK 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2200 | RAL9016 | 10 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 2125 | 1104 | 6.4172 | 1.2818
v00206023009016011 | 2036234013U | 20VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2300 | RAL9016 | 10 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2222 | 1155 | 6.4172 | 1.2818
v00206023L09016011 | 2056234013U | 20VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2300 | RAL9016 | 10 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2222 | 1155 | 6.4172 | 1.2818
v00206023U09016011 | 2066234013U | 20VK 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2300 | RAL9016 | 10 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2222 | 1155 | 6.4172 | 1.2818
v00206024009016011 | 2036244013U | 20VKP 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2400 | RAL9016 | 10 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2318 | 1205 | 6.4172 | 1.2818
v00206024L09016011 | 2056244013U | 20VKL 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2400 | RAL9016 | 10 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2318 | 1205 | 6.4172 | 1.2818
v00206024U09016011 | 2063244013U | 20VK 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2400 | RAL9016 | 10 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 2318 | 1205 | 6.4172 | 1.2818
v00206025009016011 | 2036254013U | 20VKP 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2500 | RAL9016 | 10 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2415 | 1255 | 6.4172 | 1.2818
v00206025L09016011 | 2056254013U | 20VKL 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2500 | RAL9016 | 10 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2415 | 1255 | 6.4172 | 1.2818
v00206025U09016011 | 2063254013U | 20VK 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2500 | RAL9016 | 10 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 2415 | 1255 | 6.4172 | 1.2818
v00206026009016011 | 2036264013U | 20VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2600 | RAL9016 | 10 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2512 | 1305 | 6.4172 | 1.2818
v00206026L09016011 | 2056264013U | 20VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2600 | RAL9016 | 10 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2512 | 1305 | 6.4172 | 1.2818
v00206027009016011 | 2036274013U | 20VKP 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2700 | RAL9016 | 10 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2608 | 1355 | 6.4172 | 1.2818
v00206027L09016011 | 2056274013U | 20VKL 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2700 | RAL9016 | 10 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2608 | 1355 | 6.4172 | 1.2818
v00206027U09016011 | 2063274013U | 20VK 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2700 | RAL9016 | 10 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 2608 | 1355 | 6.4172 | 1.2818
v00206028009016011 | 2036284013U | 20VKP 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2800 | RAL9016 | 10 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2705 | 1406 | 6.4172 | 1.2818
v00206028L09016011 | 2056284013U | 20VKL 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2800 | RAL9016 | 10 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2705 | 1406 | 6.4172 | 1.2818
v00206028U09016011 | 2063284013U | 20VK 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2800 | RAL9016 | 10 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 2705 | 1406 | 6.4172 | 1.2818
v00206029009016011 | 2036294013U | 20VKP 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x2900 | RAL9016 | 10 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 2801 | 1456 | 6.4172 | 1.2818
v00206029L09016011 | 2056294013U | 20VKL 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2900 | RAL9016 | 10 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 2801 | 1456 | 6.4172 | 1.2818
v00206029U09016011 | 2063294013U | 20VK 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2900 | RAL9016 | 10 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 2801 | 1456 | 6.4172 | 1.2818
v00206030009016011 | 2036304013U | 20VKP 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 600x3000 | RAL9016 | 10 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 2898 | 1506 | 6.4172 | 1.2818
v00206030L09016011 | 2056304013U | 20VKL 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x3000 | RAL9016 | 10 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 2898 | 1506 | 6.4172 | 1.2818
v00206030U09016011 | 2066304013U | 20VK 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x3000 | RAL9016 | 10 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 2898 | 1506 | 6.4172 | 1.2818
v00209004009016011 | 2039044013U | 20VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x400 | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
V002090040Z9016011 | 2039044015U | 20VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x400 Zn | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
v00209004L09016011 | 2059044013U | 20VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x400 | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
v00209004U09016011 | 2069044013U | 20VK 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x400 | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
v00209005009016011 | 2039054013U | 20VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x500 | RAL9016 | 10 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 685 | 351 | 8.1622 | 1.3094
v00209005L09016011 | 2059054013U | 20VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x500 | RAL9016 | 10 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 685 | 351 | 8.1622 | 1.3094
v00209005U09016011 | 2069054013U | 20VK 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x500 | RAL9016 | 10 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 685 | 351 | 8.1622 | 1.3094
v00209006009016011 | 2039064013U | 20VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x600 | RAL9016 | 10 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 821 | 421 | 8.1622 | 1.3094
v00209006L09016011 | 2059064013U | 20VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x600 | RAL9016 | 10 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 821 | 421 | 8.1622 | 1.3094
v00209006U09016011 | 2069064013U | 20VK 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x600 | RAL9016 | 10 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 821 | 421 | 8.1622 | 1.3094
v00209007009016011 | 2039074013U | 20VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x700 | RAL9016 | 10 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 958 | 491 | 8.1622 | 1.3094
v00209007L09016011 | 2059074013U | 20VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x700 | RAL9016 | 10 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 958 | 491 | 8.1622 | 1.3094
v00209007U09016011 | 2069074013U | 20VK 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x700 | RAL9016 | 10 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 958 | 491 | 8.1622 | 1.3094
v00209008009016011 | 2039084013U | 20VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x800 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1095 | 561 | 8.1622 | 1.3094
v00209008L09016011 | 2059084013U | 20VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x800 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1095 | 561 | 8.1622 | 1.3094
v00209008U09016011 | 2069084013U | 20VK 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x800 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1095 | 561 | 8.1622 | 1.3094
v00209009009016011 | 2039094013U | 20VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x900 | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
v002090090Z9016011 | 2039094015U | 20VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x900Zn | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
v00209009L09016011 | 2059094013U | 20VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x900 | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
v00209009U09016011 | 2069094013U | 20VK 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x900 | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
v00209010009016011 | 2039104013U | 20VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1000 | RAL9016 | 10 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1369 | 701 | 8.1622 | 1.3094
v00209010L09016011 | 2059104013U | 20VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1000 | RAL9016 | 10 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1369 | 701 | 8.1622 | 1.3094
v00209010U09016011 | 2069104013U | 20VK 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1000 | RAL9016 | 10 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1369 | 701 | 8.1622 | 1.3094
v00209011009016011 | 2039114013U | 20VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1100 | RAL9016 | 10 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1506 | 772 | 8.1622 | 1.3094
v00209011L09016011 | 2059114013U | 20VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1100 | RAL9016 | 10 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1506 | 772 | 8.1622 | 1.3094
v00209011U09016011 | 2069114013U | 20VK 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1100 | RAL9016 | 10 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1506 | 772 | 8.1622 | 1.3094
v00209012009016011 | 2039124013U | 20VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1200 | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
v002090120Z9016011 | 2039124015U | 20VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn + RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1200Zn | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
v00209012L09016011 | 2059124013U | 20VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1200 | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
v00209012U09016011 | 2069124013U | 20VK 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1200 | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
v00209013009016011 | 2039134013U | 20VKP 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1300 | RAL9016 | 10 | 5.34 | 49.335 | 53.724 | 1780 | 912 | 8.1622 | 1.3094
v00209013L09016011 | 2059134013U | 20VKL 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1300 | RAL9016 | 10 | 5.34 | 49.335 | 53.724 | 1780 | 912 | 8.1622 | 1.3094
v00209014009016011 | 2039144013U | 20VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1400 | RAL9016 | 10 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 1917 | 982 | 8.1622 | 1.3094
v00209014L09016011 | 2059144013U | 20VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1400 | RAL9016 | 10 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 1917 | 982 | 8.1622 | 1.3094
v00209014U09016011 | 2069144013U | 20VK 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1400 | RAL9016 | 10 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 1917 | 982 | 8.1622 | 1.3094
v00209015009016011 | 2039154013U | 20VKP 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1500 | RAL9016 | 10 | 6.16 | 56.925 | 61.99 | 2054 | 1052 | 8.1622 | 1.3094
v00209015L09016011 | 2059154013U | 20VKL 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1500 | RAL9016 | 10 | 6.16 | 56.925 | 61.99 | 2054 | 1052 | 8.1622 | 1.3094
v00209016009016011 | 2039164013U | 20VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1600 | RAL9016 | 10 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2190 | 1122 | 8.1622 | 1.3094
v00209016L09016011 | 2059164013U | 20VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1600 | RAL9016 | 10 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2190 | 1122 | 8.1622 | 1.3094
v00209016U09016011 | 2069164013U | 20VK 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1600 | RAL9016 | 10 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2190 | 1122 | 8.1622 | 1.3094
v00209017009016011 | 2039174013U | 20VKP 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1700 | RAL9016 | 10 | 6.99 | 64.515 | 67.272 | 2327 | 1192 | 8.1622 | 1.3094
v00209017L09016011 | 2059174013U | 20VKL 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1700 | RAL9016 | 10 | 6.99 | 64.515 | 67.272 | 2327 | 1192 | 8.1622 | 1.3094
v00209018009016011 | 2039184013U | 20VKP 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1800 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2464 | 1262 | 8.1622 | 1.3094
v00209018L09016011 | 2059184013U | 20VKL 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1800 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2464 | 1262 | 8.1622 | 1.3094
v00209018U09016011 | 2069184013U | 20VK 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1800 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2464 | 1262 | 8.1622 | 1.3094
v00209019009016011 | 2039194013U | 20VKP 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x1900 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2601 | 1333 | 8.1622 | 1.3094
v00209019L09016011 | 2059194013U | 20VKL 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1900 | RAL9016 | 10 | 7.81 | 72.105 | 75.186 | 2601 | 1333 | 8.1622 | 1.3094
v00209020009016011 | 2039204013U | 20VKP 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2000 | RAL9016 | 10 | 8.22 | 75.9 | 79.143 | 2738 | 1403 | 8.1622 | 1.3094
v00209020L09016011 | 2059204013U | 20VKL 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2000 | RAL9016 | 10 | 8.22 | 75.9 | 79.143 | 2738 | 1403 | 8.1622 | 1.3094
v00209020U09016011 | 2069204013U | 20VK 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x2000 | RAL9016 | 10 | 8.22 | 75.9 | 79.143 | 2738 | 1403 | 8.1622 | 1.3094
v00209021009016011 | 2039214013U | 20VKP 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2100 | RAL9016 | 10 | 8.63 | 79.695 | 83.1 | 2875 | 1473 | 8.1622 | 1.3094
v00209021L09016011 | 2059214013U | 20VKL 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2100 | RAL9016 | 10 | 8.63 | 79.695 | 83.1 | 2875 | 1473 | 8.1622 | 1.3094
v00209022009016011 | 2039224013U | 20VKP 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2200 | RAL9016 | 10 | 9.05 | 83.49 | 87.057 | 3012 | 1543 | 8.1622 | 1.3094
v00209022L09016011 | 2059224013U | 20VKL 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2200 | RAL9016 | 10 | 9.05 | 83.49 | 87.057 | 3012 | 1543 | 8.1622 | 1.3094
v00209023009016011 | 2039234013U | 20VKP 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2300 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 87.285 | 91.014 | 3149 | 1613 | 8.1622 | 1.3094
v00209023L09016011 | 2059234013U | 20VKL 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2300 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 87.285 | 91.014 | 3149 | 1613 | 8.1622 | 1.3094
v00209023U09016011 | 2069234013U | 20VK 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x2300 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 87.285 | 91.014 | 3149 | 1613 | 8.1622 | 1.3094
v00209024009016011 | 2039244013U | 20VKP 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2400 | RAL9016 | 10 | 9.87 | 91.08 | 94.971 | 3286 | 1683 | 8.1622 | 1.3094
v00209024L09016011 | 2059244013U | 20VKL 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2400 | RAL9016 | 10 | 9.87 | 91.08 | 94.971 | 3286 | 1683 | 8.1622 | 1.3094
v00209025009016011 | 2039254013U | 20VKP 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2500 | RAL9016 | 10 | 10.28 | 94.875 | 98.928 | 3423 | 1753 | 8.1622 | 1.3094
v00209025L09016011 | 2059254013U | 20VKL 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2500 | RAL9016 | 10 | 10.28 | 94.875 | 98.928 | 3423 | 1753 | 8.1622 | 1.3094
v00209026009016011 | 2039264013U | 20VKP 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2600 | RAL9016 | 10 | 10.69 | 98.67 | 109.749 | 3559 | 1824 | 8.1622 | 1.3094
v00209026L09016011 | 2059264013U | 20VKL 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2600 | RAL9016 | 10 | 10.69 | 98.67 | 109.749 | 3559 | 1824 | 8.1622 | 1.3094
v00209027009016011 | 2039274013U | 20VKP 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2700 | RAL9016 | 10 | 11.1 | 102.465 | 113.97 | 3696 | 1894 | 8.1622 | 1.3094
v00209027L09016011 | 2059274013U | 20VKL 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2700 | RAL9016 | 10 | 11.1 | 102.465 | 113.97 | 3696 | 1894 | 8.1622 | 1.3094
v00209028009016011 | 2039284013U | 20VKP 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2800 | RAL9016 | 10 | 11.51 | 106.26 | 118.191 | 3833 | 1964 | 8.1622 | 1.3094
v00209028L09016011 | 2059284013U | 20VKL 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2800 | RAL9016 | 10 | 11.51 | 106.26 | 118.191 | 3833 | 1964 | 8.1622 | 1.3094
v00209029009016011 | 2039294013U | 20VKP 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x2900 | RAL9016 | 10 | 11.93 | 110.055 | 122.412 | 3970 | 2034 | 8.1622 | 1.3094
v00209029L09016011 | 2059294013U | 20VKL 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x2900 | RAL9016 | 10 | 11.93 | 110.055 | 122.412 | 3970 | 2034 | 8.1622 | 1.3094
v00209030009016011 | 2039304013U | 20VKP 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VK 900x3000 | RAL9016 | 10 | 12.34 | 113.85 | 126.633 | 4107 | 2104 | 8.1622 | 1.3094
v00209030L09016011 | 2059304013U | 20VKL 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x3000 | RAL9016 | 10 | 12.34 | 113.85 | 126.633 | 4107 | 2104 | 8.1622 | 1.3094
v00209030U09016011 | 2069304013U | 20VK 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x3000 | RAL9016 | 10 | 12.34 | 113.85 | 126.633 | 4107 | 2104 | 8.1622 | 1.3094
v00213004009016011 | 2133044013U | 21VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.968 | 6.233 | 6.894 | 301 | 152 | 4.0758 | 1.3337
v00213004L09016011 | 2153044013U | 21VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.968 | 6.233 | 6.894 | 301 | 152 | 4.0758 | 1.3337
v00213004U09016011 | 2163044013U | 21VK 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.968 | 6.233 | 6.894 | 301 | 152 | 4.0758 | 1.3337
v00213005009016001 | 2133054613U | 21VKP 300x0500, Kr, 0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, rez | 21VK 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.331 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
V00213005009016011 | 2133054013U | 21VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.331 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
V00213005L09016011 | 2153054013U | 21VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.331 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
v00213005U09016011 | 2163054013U | 21VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.331 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
v00213006009016011 | 2133064013U | 21VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x600 | RAL9016 | 10 | 1.593 | 8.82 | 9.539 | 451 | 228 | 4.0758 | 1.3337
v00213006L09016011 | 2153064013U | 21VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x600 | RAL9016 | 10 | 1.593 | 8.82 | 9.539 | 451 | 228 | 4.0758 | 1.3337
v00213006U09016011 | 2163064013U | 21VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x600 | RAL9016 | 10 | 1.593 | 8.82 | 9.539 | 451 | 228 | 4.0758 | 1.3337
v00213007009016011 | 2133074013U | 21VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x700 | RAL9016 | 10 | 1.855 | 10.113 | 10.851 | 526 | 266 | 4.0758 | 1.3337
v00213007L09016011 | 2153074013U | 21VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x700 | RAL9016 | 10 | 1.855 | 10.113 | 10.851 | 526 | 266 | 4.0758 | 1.3337
v00213007U09016011 | 2163074013U | 21VK 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x700 | RAL9016 | 10 | 1.855 | 10.113 | 10.851 | 526 | 266 | 4.0758 | 1.3337
v00213008009016011 | 2133084013U | 21VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x800 | RAL9016 | 10 | 2.117 | 11.407 | 12.162 | 602 | 304 | 4.0758 | 1.3337
v00213008L09016011 | 2153084013U | 21VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x800 | RAL9016 | 10 | 2.117 | 11.407 | 12.162 | 602 | 304 | 4.0758 | 1.3337
v00213008U09016011 | 2163084013U | 21VK 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x800 | RAL9016 | 10 | 2.117 | 11.407 | 12.162 | 602 | 304 | 4.0758 | 1.3337
v00213009009016011 | 2133094013U | 21VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x900 | RAL9016 | 10 | 2.383 | 12.746 | 13.519 | 677 | 342 | 4.0758 | 1.3337
v00213009L09016011 | 2153094013U | 21VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x900 | RAL9016 | 10 | 2.383 | 12.746 | 13.519 | 677 | 342 | 4.0758 | 1.3337
v00213009U09016011 | 2163094013U | 21VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x900 | RAL9016 | 10 | 2.383 | 12.746 | 13.519 | 677 | 342 | 4.0758 | 1.3337
v00213010009016011 | 2133104013U | 21VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1000 | RAL9016 | 10 | 2.645 | 14.04 | 14.83 | 752 | 380 | 4.0758 | 1.3337
v00213010L09016011 | 2153104013U | 21VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1000 | RAL9016 | 10 | 2.645 | 14.04 | 14.83 | 752 | 380 | 4.0758 | 1.3337
v00213010U09016011 | 2163104013U | 21VK 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1000 | RAL9016 | 10 | 2.645 | 14.04 | 14.83 | 752 | 380 | 4.0758 | 1.3337
v00213011009016011 | 2133114013U | 21VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1100 | RAL9016 | 10 | 2.907 | 15.334 | 16.141 | 827 | 418 | 4.0758 | 1.3337
v00213011L09016011 | 2153114013U | 21VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1100 | RAL9016 | 10 | 2.907 | 15.334 | 16.141 | 827 | 418 | 4.0758 | 1.3337
v00213011U09016011 | 2163114013U | 21VK 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1100 | RAL9016 | 10 | 2.907 | 15.334 | 16.141 | 827 | 418 | 4.0758 | 1.3337
v00213012009016011 | 2133124013U | 21VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1200 | RAL9016 | 10 | 3.169 | 16.627 | 17.452 | 902 | 456 | 4.0758 | 1.3337
v00213012L09016011 | 2153124013U | 21VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1200 | RAL9016 | 10 | 3.169 | 16.627 | 17.452 | 902 | 456 | 4.0758 | 1.3337
v00213012U09016011 | 2163124013U | 21VK 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1200 | RAL9016 | 10 | 3.169 | 16.627 | 17.452 | 902 | 456 | 4.0758 | 1.3337
v00213013009016011 | 2133134013U | 21VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1300 | RAL9016 | 10 | 3.431 | 17.921 | 18.763 | 978 | 495 | 4.0758 | 1.3337
v00213013L09016011 | 2153134013U | 21VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1300 | RAL9016 | 10 | 3.431 | 17.921 | 18.763 | 978 | 495 | 4.0758 | 1.3337
v00213013U09016011 | 2163134013U | 21VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1300 | RAL9016 | 10 | 3.431 | 17.921 | 18.763 | 978 | 495 | 4.0758 | 1.3337
v00213014009016011 | 2133144013U | 21VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1400 | RAL9016 | 10 | 3.693 | 19.214 | 20.075 | 1053 | 533 | 4.0758 | 1.3337
v00213014L09016011 | 2153144013U | 21VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1400 | RAL9016 | 10 | 3.693 | 19.214 | 20.075 | 1053 | 533 | 4.0758 | 1.3337
v00213014U09016011 | 2163144013U | 21VKU 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1400 | RAL9016 | 10 | 3.693 | 19.214 | 20.075 | 1053 | 533 | 4.0758 | 1.3337
v00213015009016011 | 2133154013U | 21VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1500 | RAL9016 | 10 | 3.959 | 20.553 | 21.431 | 1128 | 571 | 4.0758 | 1.3337
v00213015L09016011 | 2153154013U | 21VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1500 | RAL9016 | 10 | 3.959 | 20.553 | 21.431 | 1128 | 571 | 4.0758 | 1.3337
v00213015U09016011 | 2163154013U | 21VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1500 | RAL9016 | 10 | 3.959 | 20.553 | 21.431 | 1128 | 571 | 4.0758 | 1.3337
v00213016009016011 | 2133164013U | 21VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1600 | RAL9016 | 10 | 4.221 | 21.847 | 22.742 | 1203 | 609 | 4.0758 | 1.3337
v00213016L09016011 | 2153164013U | 21VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1600 | RAL9016 | 10 | 4.221 | 21.847 | 22.742 | 1203 | 609 | 4.0758 | 1.3337
v00213016U09016011 | 2163164013U | 21VK 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1600 | RAL9016 | 10 | 4.221 | 21.847 | 22.742 | 1203 | 609 | 4.0758 | 1.3337
v00213017009016011 | 2133174013U | 21VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1700 | RAL9016 | 10 | 4.495 | 23.213 | 24.126 | 1278 | 647 | 4.0758 | 1.3337
v00213017L09016011 | 2153174013U | 21VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1700 | RAL9016 | 10 | 4.495 | 23.213 | 24.126 | 1278 | 647 | 4.0758 | 1.3337
v00213017U09016011 | 2163174013U | 21VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1700 | RAL9016 | 10 | 4.495 | 23.213 | 24.126 | 1278 | 647 | 4.0758 | 1.3337
v00213018009016011 | 2133184013U | 21VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1800 | RAL9016 | 10 | 4.757 | 24.506 | 25.437 | 1354 | 685 | 4.0758 | 1.3337
v00213018L09016011 | 2153184013U | 21VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1800 | RAL9016 | 10 | 4.757 | 24.506 | 25.437 | 1354 | 685 | 4.0758 | 1.3337
v00213018U09016011 | 2163184013U | 21VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1800 | RAL9016 | 10 | 4.757 | 24.506 | 25.437 | 1354 | 685 | 4.0758 | 1.3337
v00213019009016011 | 2133194013U | 21VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1900 | RAL9016 | 10 | 5.023 | 25.845 | 26.794 | 1429 | 723 | 4.0758 | 1.3337
v00213019L09016011 | 2153194013U | 21VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1900 | RAL9016 | 10 | 5.023 | 25.845 | 26.794 | 1429 | 723 | 4.0758 | 1.3337
v00213019U09016011 | 2163194013U | 21VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1900 | RAL9016 | 10 | 5.023 | 25.845 | 26.794 | 1429 | 723 | 4.0758 | 1.3337
v00213020009016011 | 2133204013U | 21VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2000 | RAL9016 | 10 | 5.285 | 27.139 | 28.105 | 1504 | 761 | 4.0758 | 1.3337
v00213020L09016011 | 2153204013U | 21VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2000 | RAL9016 | 10 | 5.285 | 27.139 | 28.105 | 1504 | 761 | 4.0758 | 1.3337
v00213020U09016011 | 2163204013U | 21VK 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2000 | RAL9016 | 10 | 5.285 | 27.139 | 28.105 | 1504 | 761 | 4.0758 | 1.3337
v00213021009016011 | 2133214013U | 21VKP 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2100 | RAL9016 | 10 | 5.547 | 28.432 | 29.416 | 1579 | 799 | 4.0758 | 1.3337
v00213021L09016011 | 2153214013U | 21VKL 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2100 | RAL9016 | 10 | 5.547 | 28.432 | 29.416 | 1579 | 799 | 4.0758 | 1.3337
v00213021U09016011 | 2163214013U | 21VK 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2100 | RAL9016 | 10 | 5.547 | 28.432 | 29.416 | 1579 | 799 | 4.0758 | 1.3337
v00213022009016011 | 2133224013U | 21VKP 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2200 | RAL9016 | 10 | 5.809 | 29.726 | 30.727 | 1654 | 837 | 4.0758 | 1.3337
v00213022L09016011 | 2153224013U | 21VKL 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2200 | RAL9016 | 10 | 5.809 | 29.726 | 30.727 | 1654 | 837 | 4.0758 | 1.3337
v00213022U09016011 | 2163224013U | 21VK 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2200 | RAL9016 | 10 | 5.809 | 29.726 | 30.727 | 1654 | 837 | 4.0758 | 1.3337
v00213023009016011 | 2133234013U | 21VKP 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2300 | RAL9016 | 10 | 6.071 | 31.019 | 32.038 | 1730 | 875 | 4.0758 | 1.3337
v00213023L09016011 | 2153234013U | 21VKL 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2300 | RAL9016 | 10 | 6.071 | 31.019 | 32.038 | 1730 | 875 | 4.0758 | 1.3337
v00213023U09016011 | 2163234013U | 21VK 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2300 | RAL9016 | 10 | 6.071 | 31.019 | 32.038 | 1730 | 875 | 4.0758 | 1.3337
v00213024009016011 | 2133244013U | 21VKP 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2400 | RAL9016 | 10 | 6.333 | 32.313 | 33.349 | 1805 | 913 | 4.0758 | 1.3337
v00213024L09016011 | 2153244013U | 21VKL 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2400 | RAL9016 | 10 | 6.333 | 32.313 | 33.349 | 1805 | 913 | 4.0758 | 1.3337
v00213024U09016011 | 2163244013U | 21VK 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2400 | RAL9016 | 10 | 6.333 | 32.313 | 33.349 | 1805 | 913 | 4.0758 | 1.3337
v00213025009016011 | 2133254013U | 21VKP 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2500 | RAL9016 | 10 | 6.595 | 33.607 | 34.661 | 1880 | 951 | 4.0758 | 1.3337
v00213025L09016011 | 2153254013U | 21VKL 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2500 | RAL9016 | 10 | 6.595 | 33.607 | 34.661 | 1880 | 951 | 4.0758 | 1.3337
v00213025U09016011 | 2163254013U | 21VK 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2500 | RAL9016 | 10 | 6.595 | 33.607 | 34.661 | 1880 | 951 | 4.0758 | 1.3337
v00213026009016011 | 2133264013U | 21VKP 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2600 | RAL9016 | 10 | 6.861 | 34.945 | 36.017 | 1955 | 989 | 4.0758 | 1.3337
v00213026L09016011 | 2153264013U | 21VKL 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2600 | RAL9016 | 10 | 6.861 | 34.945 | 36.017 | 1955 | 989 | 4.0758 | 1.3337
v00213026U09016011 | 2163264013U | 21VK 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2600 | RAL9016 | 10 | 6.861 | 34.945 | 36.017 | 1955 | 989 | 4.0758 | 1.3337
v00213027009016011 | 2133274013U | 21VKP 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2700 | RAL9016 | 10 | 7.123 | 36.239 | 37.328 | 2030 | 1027 | 4.0758 | 1.3337
v00213027L09016011 | 2153274013U | 21VKL 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2700 | RAL9016 | 10 | 7.123 | 36.239 | 37.328 | 2030 | 1027 | 4.0758 | 1.3337
v00213027U09016011 | 2163274013U | 21VK 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2700 | RAL9016 | 10 | 7.123 | 36.239 | 37.328 | 2030 | 1027 | 4.0758 | 1.3337
v00213028009016011 | 2133284013U | 21VKP 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2800 | RAL9016 | 10 | 7.385 | 37.533 | 38.639 | 2106 | 1065 | 4.0758 | 1.3337
v00213028L09016011 | 2153284013U | 21VKL 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2800 | RAL9016 | 10 | 7.385 | 37.533 | 38.639 | 2106 | 1065 | 4.0758 | 1.3337
v00213028U09016011 | 2163284013U | 21VK 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2800 | RAL9016 | 10 | 7.385 | 37.533 | 38.639 | 2106 | 1065 | 4.0758 | 1.3337
v00213029009016011 | 2133294013U | 21VKP 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2900 | RAL9016 | 10 | 7.647 | 38.871 | 39.996 | 2181 | 1103 | 4.0758 | 1.3337
v00213029L09016011 | 2153294013U | 21VKL 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2900 | RAL9016 | 10 | 7.647 | 38.871 | 39.996 | 2181 | 1103 | 4.0758 | 1.3337
v00213029U09016011 | 2163294013U | 21VK 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2900 | RAL9016 | 10 | 7.647 | 38.871 | 39.996 | 2181 | 1103 | 4.0758 | 1.3337
v00213030009016011 | 2133304013U | 21VKP 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x3000 | RAL9016 | 10 | 7.913 | 40.165 | 41.307 | 2256 | 1141 | 4.0758 | 1.3337
v00213030L09016011 | 2153304013U | 21VKL 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x3000 | RAL9016 | 10 | 7.913 | 40.165 | 41.307 | 2256 | 1141 | 4.0758 | 1.3337
v00213030U09016011 | 2163304013U | 21VK 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x3000 | RAL9016 | 10 | 7.913 | 40.165 | 41.307 | 2256 | 1141 | 4.0758 | 1.3337
v00214004009016011 | 2134044013U | 21VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x400 | RAL9016 | 20 | 1.33 | 8.424 | 9.086 | 375 | 189 | 5.021 | 1.3367
v00214004L09016011 | 2154044013U | 21VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x400 | RAL9016 | 20 | 1.33 | 8.424 | 9.086 | 375 | 189 | 5.021 | 1.3367
v00214004U09016011 | 2164044013U | 21VKU 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x400 | RAL9016 | 20 | 1.33 | 8.424 | 9.086 | 375 | 189 | 5.021 | 1.3367
v00214005009016011 | 2134054013U | 21VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x500 | RAL9016 | 10 | 1.789 | 10.243 | 10.945 | 469 | 237 | 5.021 | 1.3367
v00214005L09016011 | 2154054013U | 21VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x500 | RAL9016 | 10 | 1.789 | 10.243 | 10.945 | 469 | 237 | 5.021 | 1.3367
v00214005U09016011 | 2164054013U | 21VK 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x500 | RAL9016 | 10 | 1.789 | 10.243 | 10.945 | 469 | 237 | 5.021 | 1.3367
v00214006009016011 | 2134064013U | 21VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x600 | RAL9016 | 10 | 2.145 | 12.062 | 12.781 | 562 | 284 | 5.021 | 1.3367
v00214006L09016011 | 2154064013U | 21VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x600 | RAL9016 | 10 | 2.145 | 12.062 | 12.781 | 562 | 284 | 5.021 | 1.3367
v00214006U09016011 | 2164064013U | 21VK 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x600 | RAL9016 | 10 | 2.145 | 12.062 | 12.781 | 562 | 284 | 5.021 | 1.3367
v00214007009016011 | 2134074013U | 21VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x700 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 13.88 | 14.618 | 656 | 331 | 5.021 | 1.3367
v00214007L09016011 | 2154074013U | 21VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x700 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 13.88 | 14.618 | 656 | 331 | 5.021 | 1.3367
v00214007U09016011 | 2164074013U | 21VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x700 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 13.88 | 14.618 | 656 | 331 | 5.021 | 1.3367
v00214008001013011 | 2134084018U04 | 21VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD, uzky | 21VKP 400x800 RAL1013 | RAL1013 | 10 | 2.856 | 15.699 | 16.454 | 750 | 379 | 5.021 | 1.3367
v00214008009016011 | 2134084013U | 21VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x800 | RAL9016 | 10 | 2.856 | 15.699 | 16.454 | 750 | 379 | 5.021 | 1.3367
v00214008L09016011 | 2154084013U | 21VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x800 | RAL9016 | 10 | 2.856 | 15.699 | 16.454 | 750 | 379 | 5.021 | 1.3367
v00214008U09016011 | 2164084013U | 21VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x800 | RAL9016 | 10 | 2.856 | 15.699 | 16.454 | 750 | 379 | 5.021 | 1.3367
v00214009009016011 | 2134094013U | 21VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x900 | RAL9016 | 10 | 3.216 | 17.564 | 18.336 | 843 | 426 | 5.021 | 1.3367
v00214009L09016011 | 2154094013U | 21VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x900 | RAL9016 | 10 | 3.216 | 17.564 | 18.336 | 843 | 426 | 5.021 | 1.3367
v00214009U09016011 | 2164094013U | 21VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x900 | RAL9016 | 10 | 3.216 | 17.564 | 18.336 | 843 | 426 | 5.021 | 1.3367
v00214010001013011 | 2134104018U04 | 21VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD, uzky | 21VKP 400x1000 RAL1013 | RAL1013 | 10 | 3.571 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
v00214010009016011 | 2134104013U | 21VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1000 | RAL9016 | 10 | 3.571 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
v00214010L09016011 | 2154104013U | 21VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1000 | RAL9016 | 10 | 3.571 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
v00214010U09016011 | 2164104013U | 21VK 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1000 | RAL9016 | 10 | 3.571 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
v00214011009016011 | 2134114013U | 21VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1100 | RAL9016 | 10 | 3.927 | 21.201 | 22.009 | 1031 | 521 | 5.021 | 1.3367
v00214011L09016011 | 2154114013U | 21VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1100 | RAL9016 | 10 | 3.927 | 21.201 | 22.009 | 1031 | 521 | 5.021 | 1.3367
v00214011U09016011 | 2164114013U | 21VK 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1100 | RAL9016 | 10 | 3.927 | 21.201 | 22.009 | 1031 | 521 | 5.021 | 1.3367
v00214012001013011 | 2134124018U04 | 21VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD, uzky | 21VKP 400x1200 RAL1013 | RAL1013 | 10 | 4.282 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
v00214012009016011 | 2134124013U | 21VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1200 | RAL9016 | 10 | 4.282 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
v00214012L09016011 | 2154124013U | 21VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1200 | RAL9016 | 10 | 4.282 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
v00214012U09016011 | 2164124013U | 21VK 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1200 | RAL9016 | 10 | 4.282 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
v00214013009016011 | 2134134013U | 21VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1300 | RAL9016 | 10 | 4.638 | 24.838 | 25.681 | 1218 | 615 | 5.021 | 1.3367
v00214013L09016011 | 2154134013U | 21VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1300 | RAL9016 | 10 | 4.638 | 24.838 | 25.681 | 1218 | 615 | 5.021 | 1.3367
v00214013U09016011 | 2164134013U | 21VK 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1300 | RAL9016 | 10 | 4.638 | 24.838 | 25.681 | 1218 | 615 | 5.021 | 1.3367
v00214014009016011 | 2134144013U | 21VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1400 | RAL9016 | 10 | 4.994 | 26.657 | 27.518 | 1312 | 663 | 5.021 | 1.3367
v00214014L09016011 | 2154144013U | 21VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1400 | RAL9016 | 10 | 4.994 | 26.657 | 27.518 | 1312 | 663 | 5.021 | 1.3367
v00214014U09016011 | 2164144013U | 21VK 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1400 | RAL9016 | 10 | 4.994 | 26.657 | 27.518 | 1312 | 663 | 5.021 | 1.3367
v00214015009016011 | 2134154013U | 21VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1500 | RAL9016 | 10 | 5.353 | 28.521 | 29.399 | 1406 | 710 | 5.021 | 1.3367
v00214015L09016011 | 2154154013U | 21VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1500 | RAL9016 | 10 | 5.353 | 28.521 | 29.399 | 1406 | 710 | 5.021 | 1.3367
v00214015U09016011 | 2164154013U | 21VK 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1500 | RAL9016 | 10 | 5.353 | 28.521 | 29.399 | 1406 | 710 | 5.021 | 1.3367
v00214016009016011 | 2134164013U | 21VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1600 | RAL9016 | 10 | 5.709 | 30.34 | 31.235 | 1499 | 757 | 5.021 | 1.3367
v00214016L09016011 | 2154164013U | 21VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1600 | RAL9016 | 10 | 5.709 | 30.34 | 31.235 | 1499 | 757 | 5.021 | 1.3367
v00214016U09016011 | 2164164013U | 21VK 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1600 | RAL9016 | 10 | 5.709 | 30.34 | 31.235 | 1499 | 757 | 5.021 | 1.3367
v00214017009016011 | 2134174013U | 21VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1700 | RAL9016 | 10 | 6.077 | 32.231 | 33.144 | 1593 | 805 | 5.021 | 1.3367
v00214017L09016011 | 2154174013U | 21VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1700 | RAL9016 | 10 | 6.077 | 32.231 | 33.144 | 1593 | 805 | 5.021 | 1.3367
v00214017U09016011 | 2164174013U | 21VK 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1700 | RAL9016 | 10 | 6.077 | 32.231 | 33.144 | 1593 | 805 | 5.021 | 1.3367
v00214018009016011 | 2134184013U | 21VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1800 | RAL9016 | 10 | 6.432 | 34.05 | 34.981 | 1687 | 852 | 5.021 | 1.3367
v00214018L09016011 | 2154184013U | 21VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1800 | RAL9016 | 10 | 6.432 | 34.05 | 34.981 | 1687 | 852 | 5.021 | 1.3367
v00214018U09016011 | 2164184013U | 21VK 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1800 | RAL9016 | 10 | 6.432 | 34.05 | 34.981 | 1687 | 852 | 5.021 | 1.3367
v00214019009016011 | 2134194013U | 21VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1900 | RAL9016 | 10 | 6.792 | 35.914 | 36.862 | 1780 | 900 | 5.021 | 1.3367
v00214019L09016011 | 2154194013U | 21VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1900 | RAL9016 | 10 | 6.792 | 35.914 | 36.862 | 1780 | 900 | 5.021 | 1.3367
v00214019U09016011 | 2164194013U | 21VK 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1900 | RAL9016 | 10 | 6.792 | 35.914 | 36.862 | 1780 | 900 | 5.021 | 1.3367
v00214020009016011 | 2134204013U | 21VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2000 | RAL9016 | 10 | 7.148 | 37.733 | 38.699 | 1874 | 947 | 5.021 | 1.3367
v00214020L09016011 | 2154204013U | 21VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2000 | RAL9016 | 10 | 7.148 | 37.733 | 38.699 | 1874 | 947 | 5.021 | 1.3367
v00214020U09016011 | 2164204013U | 21VK 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2000 | RAL9016 | 10 | 7.148 | 37.733 | 38.699 | 1874 | 947 | 5.021 | 1.3367
v00214021009016011 | 2134214013U | 21VKP 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2100 | RAL9016 | 10 | 7.503 | 39.551 | 40.535 | 1968 | 994 | 5.021 | 1.3367
v00214021L09016011 | 2154214013U | 21VKL 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2100 | RAL9016 | 10 | 7.503 | 39.551 | 40.535 | 1968 | 994 | 5.021 | 1.3367
v00214021U09016011 | 2164214013U | 21VK 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2100 | RAL9016 | 10 | 7.503 | 39.551 | 40.535 | 1968 | 994 | 5.021 | 1.3367
v00214022009016011 | 2134224013U | 21VKP 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2200 | RAL9016 | 10 | 7.859 | 41.37 | 42.371 | 2061 | 1042 | 5.021 | 1.3367
v00214022L09016011 | 2154224013U | 21VKL 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2200 | RAL9016 | 10 | 7.859 | 41.37 | 42.371 | 2061 | 1042 | 5.021 | 1.3367
v00214022U09016011 | 2164224013U | 21VK 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2200 | RAL9016 | 10 | 7.859 | 41.37 | 42.371 | 2061 | 1042 | 5.021 | 1.3367
v00214023009016011 | 2134234013U | 21VKP 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2300 | RAL9016 | 10 | 8.214 | 43.189 | 44.207 | 2155 | 1089 | 5.021 | 1.3367
v00214023L09016011 | 2154234013U | 21VKL 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2300 | RAL9016 | 10 | 8.214 | 43.189 | 44.207 | 2155 | 1089 | 5.021 | 1.3367
v00214023U09016011 | 2164234013U | 21VK 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2300 | RAL9016 | 10 | 8.214 | 43.189 | 44.207 | 2155 | 1089 | 5.021 | 1.3367
v00214024009016011 | 2134244013U | 21VKP 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2400 | RAL9016 | 10 | 8.57 | 45.007 | 46.044 | 2249 | 1136 | 5.021 | 1.3367
v00214024L09016011 | 2154244013U | 21VKL 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2400 | RAL9016 | 10 | 8.57 | 45.007 | 46.044 | 2249 | 1136 | 5.021 | 1.3367
v00214024U09016011 | 2164244013U | 21VK 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2400 | RAL9016 | 10 | 8.57 | 45.007 | 46.044 | 2249 | 1136 | 5.021 | 1.3367
v00214025009016011 | 2134254013U | 21VKP 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2500 | RAL9016 | 10 | 8.926 | 46.826 | 47.88 | 2343 | 1184 | 5.021 | 1.3367
v00214025L09016011 | 2154254013U | 21VKL 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2500 | RAL9016 | 10 | 8.926 | 46.826 | 47.88 | 2343 | 1184 | 5.021 | 1.3367
v00214025U09016011 | 2164254013U | 21VK 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2500 | RAL9016 | 10 | 8.926 | 46.826 | 47.88 | 2343 | 1184 | 5.021 | 1.3367
v00214026009016011 | 2134264013U | 21VKP 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2600 | RAL9016 | 10 | 9.285 | 48.69 | 49.762 | 2436 | 1231 | 5.021 | 1.3367
v00214026L09016011 | 2154264013U | 21VKL 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2600 | RAL9016 | 10 | 9.285 | 48.69 | 49.762 | 2436 | 1231 | 5.021 | 1.3367
v00214026U09016011 | 2164264013U | 21VK 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2600 | RAL9016 | 10 | 9.285 | 48.69 | 49.762 | 2436 | 1231 | 5.021 | 1.3367
v00214027009016011 | 2134274013U | 21VKP 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2700 | RAL9016 | 10 | 9.641 | 50.509 | 51.598 | 2530 | 1278 | 5.021 | 1.3367
v00214027L09016011 | 2154274013U | 21VKL 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2700 | RAL9016 | 10 | 9.641 | 50.509 | 51.598 | 2530 | 1278 | 5.021 | 1.3367
v00214027U09016011 | 2164274013U | 21VK 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2700 | RAL9016 | 10 | 9.641 | 50.509 | 51.598 | 2530 | 1278 | 5.021 | 1.3367
v00214028009016011 | 2134284013U | 21VKP 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2800 | RAL9016 | 10 | 9.997 | 52.327 | 53.434 | 2624 | 1326 | 5.021 | 1.3367
v00214028L09016011 | 2154284013U | 21VKL 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2800 | RAL9016 | 10 | 9.997 | 52.327 | 53.434 | 2624 | 1326 | 5.021 | 1.3367
v00214028U09016011 | 2164284013U | 21VK 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2800 | RAL9016 | 10 | 9.997 | 52.327 | 53.434 | 2624 | 1326 | 5.021 | 1.3367
v00214029009016011 | 2134294013U | 21VKP 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2900 | RAL9016 | 10 | 10.352 | 54.191 | 55.316 | 2717 | 1373 | 5.021 | 1.3367
v00214029L09016011 | 2154294013U | 21VKL 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2900 | RAL9016 | 10 | 10.352 | 54.191 | 55.316 | 2717 | 1373 | 5.021 | 1.3367
v00214029U09016011 | 2164294013U | 21VK 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2900 | RAL9016 | 10 | 10.352 | 54.191 | 55.316 | 2717 | 1373 | 5.021 | 1.3367
v00214030009016011 | 2134304013U | 21VKP 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x3000 | RAL9016 | 10 | 10.712 | 56.01 | 57.152 | 2811 | 1420 | 5.021 | 1.3367
v00214030L09016011 | 2154304013U | 21VKL 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x3000 | RAL9016 | 10 | 10.712 | 56.01 | 57.152 | 2811 | 1420 | 5.021 | 1.3367
v00214030U09016011 | 2164304013U | 21VK 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x3000 | RAL9016 | 10 | 10.712 | 56.01 | 57.152 | 2811 | 1420 | 5.021 | 1.3367
v00215004009016011 | 2135044013U | 21VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.798 | 9.075 | 9.628 | 446 | 225 | 5.9027 | 1.3397
v00215004L09016011 | 2155044013U | 21VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.798 | 9.075 | 9.628 | 446 | 225 | 5.9027 | 1.3397
v00215004U09016011 | 2165044013U | 21VK 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.798 | 9.075 | 9.628 | 446 | 225 | 5.9027 | 1.3397
v00215005009016011 | 2135054013U | 21VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x500 | RAL9016 | 10 | 2.247 | 11.342 | 12.035 | 558 | 281 | 5.9027 | 1.3397
v00215005L09016011 | 2155054013U | 21VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x500 | RAL9016 | 10 | 2.247 | 11.342 | 12.035 | 558 | 281 | 5.9027 | 1.3397
v00215005U09016011 | 2165054013U | 21VK 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x500 | RAL9016 | 10 | 2.247 | 11.342 | 12.035 | 558 | 281 | 5.9027 | 1.3397
v00215006009016011 | 2135064013U | 21VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x600 | RAL9016 | 10 | 2.696 | 13.61 | 14.441 | 669 | 337 | 5.9027 | 1.3397
v00215006L09016011 | 2155064013U | 21VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x600 | RAL9016 | 10 | 2.696 | 13.61 | 14.441 | 669 | 337 | 5.9027 | 1.3397
v00215006U09016011 | 2165064013U | 21VK 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x600 | RAL9016 | 10 | 2.696 | 13.61 | 14.441 | 669 | 337 | 5.9027 | 1.3397
v00215007009016011 | 2135074013U | 21VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x700 | RAL9016 | 10 | 3.145 | 15.877 | 16.848 | 781 | 394 | 5.9027 | 1.3397
v00215007L09016011 | 2155074013U | 21VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x700 | RAL9016 | 10 | 3.145 | 15.877 | 16.848 | 781 | 394 | 5.9027 | 1.3397
v00215007U09016011 | 2165074013U | 21VK 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x700 | RAL9016 | 10 | 3.145 | 15.877 | 16.848 | 781 | 394 | 5.9027 | 1.3397
v00215008009016011 | 2135084013U | 21VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x800 | RAL9016 | 10 | 3.595 | 18.145 | 19.255 | 892 | 450 | 5.9027 | 1.3397
v00215008L09016011 | 2155084013U | 21VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x800 | RAL9016 | 10 | 3.595 | 18.145 | 19.255 | 892 | 450 | 5.9027 | 1.3397
v00215008U09016011 | 2165084013U | 21VK 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x800 | RAL9016 | 10 | 3.595 | 18.145 | 19.255 | 892 | 450 | 5.9027 | 1.3397
v00215009008001011 | 2135094018U052 | 21VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD, uzky | 21VKP 500x900 RAL8001 | RAL8001 | 10 | 4.048 | 20.412 | 21.661 | 1004 | 506 | 5.9027 | 1.3397
v00215009009016011 | 2135094013U | 21VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x900 | RAL9016 | 10 | 4.048 | 20.412 | 21.661 | 1004 | 506 | 5.9027 | 1.3397
v00215009L09016011 | 2155094013U | 21VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x900 | RAL9016 | 10 | 4.048 | 20.412 | 21.661 | 1004 | 506 | 5.9027 | 1.3397
v00215009U09016011 | 2165094013U | 21VK 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x900 | RAL9016 | 10 | 4.048 | 20.412 | 21.661 | 1004 | 506 | 5.9027 | 1.3397
v00215010009016011 | 2135104013U | 21VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1000 | RAL9016 | 10 | 4.497 | 22.68 | 24.068 | 1115 | 562 | 5.9027 | 1.3397
v00215010L09016011 | 2155104013U | 21VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1000 | RAL9016 | 10 | 4.497 | 22.68 | 24.068 | 1115 | 562 | 5.9027 | 1.3397
v00215010U09016011 | 2165104013U | 21VK 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1000 | RAL9016 | 10 | 4.497 | 22.68 | 24.068 | 1115 | 562 | 5.9027 | 1.3397
v00215011009016011 | 2135114013U | 21VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1100 | RAL9016 | 10 | 4.947 | 24.948 | 26.475 | 1227 | 619 | 5.9027 | 1.3397
v00215011L09016011 | 2155114013U | 21VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1100 | RAL9016 | 10 | 4.947 | 24.948 | 26.475 | 1227 | 619 | 5.9027 | 1.3397
v00215011U09016011 | 2165114013U | 21VK 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1100 | RAL9016 | 10 | 4.947 | 24.948 | 26.475 | 1227 | 619 | 5.9027 | 1.3397
v00215012007016011 | 2135124018U | 21VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD, uzky | 21VKP 500x1200 RAL7016 | RAL7016 | 10 | 5.396 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
v00215012008002011 | 2135124018U | 21VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD, uzky | 21VKP 500x1200 | RAL8002 | 10 | 5.396 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
v00215012009016011 | 2135124013U | 21VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1200 | RAL9016 | 10 | 5.396 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
v00215012L09016011 | 2155124013U | 21VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1200 | RAL9016 | 10 | 5.396 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
v00215012U09016011 | 2165124013U | 21VK 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1200 | RAL9016 | 10 | 5.396 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
v00215013009016011 | 2135134013U | 21VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1300 | RAL9016 | 10 | 5.845 | 29.483 | 31.288 | 1450 | 731 | 5.9027 | 1.3397
v00215013L09016011 | 2155134013U | 21VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1300 | RAL9016 | 10 | 5.845 | 29.483 | 31.288 | 1450 | 731 | 5.9027 | 1.3397
v00215013U09016011 | 2165134013U | 21VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1300 | RAL9016 | 10 | 5.845 | 29.483 | 31.288 | 1450 | 731 | 5.9027 | 1.3397
v00215014009016011 | 2135144013U | 21VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1400 | RAL9016 | 10 | 6.294 | 31.75 | 33.695 | 1561 | 787 | 5.9027 | 1.3397
v00215014L09016011 | 2155144013U | 21VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1400 | RAL9016 | 10 | 6.294 | 31.75 | 33.695 | 1561 | 787 | 5.9027 | 1.3397
v00215014U09016011 | 2165144013U | 21VK 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1400 | RAL9016 | 10 | 6.294 | 31.75 | 33.695 | 1561 | 787 | 5.9027 | 1.3397
v00215015009016011 | 2135154013U | 21VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1500 | RAL9016 | 10 | 6.748 | 34.018 | 36.102 | 1673 | 843 | 5.9027 | 1.3397
v00215015L09016011 | 2155154013U | 21VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1500 | RAL9016 | 10 | 6.748 | 34.018 | 36.102 | 1673 | 843 | 5.9027 | 1.3397
v00215015U09016011 | 2165154013U | 21VK 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1500 | RAL9016 | 10 | 6.748 | 34.018 | 36.102 | 1673 | 843 | 5.9027 | 1.3397
v00215016009016011 | 2135164013U | 21VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1600 | RAL9016 | 10 | 7.197 | 36.285 | 38.508 | 1784 | 900 | 5.9027 | 1.3397
v00215016L09016011 | 2155164013U | 21VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1600 | RAL9016 | 10 | 7.197 | 36.285 | 38.508 | 1784 | 900 | 5.9027 | 1.3397
v00215016U09016011 | 2165164013U | 21VK 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1600 | RAL9016 | 10 | 7.197 | 36.285 | 38.508 | 1784 | 900 | 5.9027 | 1.3397
v00215017009016011 | 2135174013U | 21VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1700 | RAL9016 | 10 | 7.658 | 38.553 | 41.362 | 1896 | 956 | 5.9027 | 1.3397
v00215017L09016011 | 2155174013U | 21VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1700 | RAL9016 | 10 | 7.658 | 38.553 | 41.362 | 1896 | 956 | 5.9027 | 1.3397
v00215017U09016011 | 2165174013U | 21VK 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1700 | RAL9016 | 10 | 7.658 | 38.553 | 41.362 | 1896 | 956 | 5.9027 | 1.3397
v00215018009016011 | 2135184013U | 21VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1800 | RAL9016 | 10 | 8.108 | 40.82 | 43.794 | 2007 | 1012 | 5.9027 | 1.3397
v00215018L09016011 | 2155184013U | 21VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1800 | RAL9016 | 10 | 8.108 | 40.82 | 43.794 | 2007 | 1012 | 5.9027 | 1.3397
v00215018U09016011 | 2165184013U | 21VK 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1800 | RAL9016 | 10 | 8.108 | 40.82 | 43.794 | 2007 | 1012 | 5.9027 | 1.3397
v00215019009016011 | 2135194013U | 21VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1900 | RAL9016 | 10 | 8.561 | 43.088 | 46.227 | 2119 | 1068 | 5.9027 | 1.3397
v00215019L09016011 | 2155194013U | 21VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1900 | RAL9016 | 10 | 8.561 | 43.088 | 46.227 | 2119 | 1068 | 5.9027 | 1.3397
v00215019U09016011 | 2165194013U | 21VK 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1900 | RAL9016 | 10 | 8.561 | 43.088 | 46.227 | 2119 | 1068 | 5.9027 | 1.3397
v00215020008003011 | 2135204018U067 | 21VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8003, ZD, uzky | 21VKP 500x2000 | RAL8003 | 10 | 9.01 | 45.355 | 48.66 | 2230 | 1125 | 5.9027 | 1.3397
v00215020009016011 | 2135204013U | 21VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2000 | RAL9016 | 10 | 9.01 | 45.355 | 48.66 | 2230 | 1125 | 5.9027 | 1.3397
v00215020L09016011 | 2155204013U | 21VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2000 | RAL9016 | 10 | 9.01 | 45.355 | 48.66 | 2230 | 1125 | 5.9027 | 1.3397
v00215020U09016011 | 2165204013U | 21VK 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2000 | RAL9016 | 10 | 9.01 | 45.355 | 48.66 | 2230 | 1125 | 5.9027 | 1.3397
v00215021009016011 | 2135214013U | 21VKP 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2100 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 47.623 | 51.092 | 2342 | 1181 | 5.9027 | 1.3397
v00215021L09016011 | 2155214013U | 21VKL 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2100 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 47.623 | 51.092 | 2342 | 1181 | 5.9027 | 1.3397
v00215021U09016011 | 2165214013U | 21VK 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2100 | RAL9016 | 10 | 9.46 | 47.623 | 51.092 | 2342 | 1181 | 5.9027 | 1.3397
v00215022009016011 | 2135224013U | 21VKP 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2200 | RAL9016 | 10 | 9.909 | 49.89 | 53.525 | 2453 | 1237 | 5.9027 | 1.3397
v00215022L09016011 | 2155224013U | 21VKL 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2200 | RAL9016 | 10 | 9.909 | 49.89 | 53.525 | 2453 | 1237 | 5.9027 | 1.3397
v00215022U09016011 | 2165224013U | 21VK 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2200 | RAL9016 | 10 | 9.909 | 49.89 | 53.525 | 2453 | 1237 | 5.9027 | 1.3397
v00215023009016011 | 2135234013U | 21VKP 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2300 | RAL9016 | 10 | 10.358 | 52.158 | 55.957 | 2565 | 1293 | 5.9027 | 1.3397
v00215023L09016011 | 2155234013U | 21VKL 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2300 | RAL9016 | 10 | 10.358 | 52.158 | 55.957 | 2565 | 1293 | 5.9027 | 1.3397
v00215023U09016011 | 2165234013U | 21VK 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2300 | RAL9016 | 10 | 10.358 | 52.158 | 55.957 | 2565 | 1293 | 5.9027 | 1.3397
v00215024009016011 | 2135244013U | 21VKP 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2400 | RAL9016 | 10 | 10.807 | 54.425 | 58.39 | 2676 | 1349 | 5.9027 | 1.3397
v00215024L09016011 | 2155244013U | 21VKL 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2400 | RAL9016 | 10 | 10.807 | 54.425 | 58.39 | 2676 | 1349 | 5.9027 | 1.3397
v00215024U09016011 | 2165244013U | 21VK 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2400 | RAL9016 | 10 | 10.807 | 54.425 | 58.39 | 2676 | 1349 | 5.9027 | 1.3397
v00215025009016011 | 2135254013U | 21VKP 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2500 | RAL9016 | 10 | 11.257 | 56.693 | 60.823 | 2788 | 1406 | 5.9027 | 1.3397
v00215025L09016011 | 2155254013U | 21VKL 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2500 | RAL9016 | 10 | 11.257 | 56.693 | 60.823 | 2788 | 1406 | 5.9027 | 1.3397
v00215025U09016011 | 2165254013U | 21VK 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2500 | RAL9016 | 10 | 11.257 | 56.693 | 60.823 | 2788 | 1406 | 5.9027 | 1.3397
v00215026009016011 | 2135264013U | 21VKP 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2600 | RAL9016 | 10 | 11.71 | 58.96 | 63.437 | 2899 | 1462 | 5.9027 | 1.3397
v00215026L09016011 | 2155264013U | 21VKL 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2600 | RAL9016 | 10 | 11.71 | 58.96 | 63.437 | 2899 | 1462 | 5.9027 | 1.3397
v00215026U09016011 | 2165264013U | 21VK 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2600 | RAL9016 | 10 | 11.71 | 58.96 | 63.437 | 2899 | 1462 | 5.9027 | 1.3397
v00215027009016011 | 2135274013U | 21VKP 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2700 | RAL9016 | 10 | 12.159 | 61.228 | 65.877 | 3011 | 1518 | 5.9027 | 1.3397
v00215027L09016011 | 2155274013U | 21VKL 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2700 | RAL9016 | 10 | 12.159 | 61.228 | 65.877 | 3011 | 1518 | 5.9027 | 1.3397
v00215027U09016011 | 2165274013U | 21VK 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2700 | RAL9016 | 10 | 12.159 | 61.228 | 65.877 | 3011 | 1518 | 5.9027 | 1.3397
v00215028009016011 | 2135284013U | 21VKP 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2800 | RAL9016 | 10 | 12.608 | 63.495 | 68.317 | 3122 | 1574 | 5.9027 | 1.3397
v00215028L09016011 | 2155284013U | 21VKL 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2800 | RAL9016 | 10 | 12.608 | 63.495 | 68.317 | 3122 | 1574 | 5.9027 | 1.3397
v00215028U09016011 | 2165284013U | 21VK 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2800 | RAL9016 | 10 | 12.608 | 63.495 | 68.317 | 3122 | 1574 | 5.9027 | 1.3397
v00215029009016011 | 2135294013U | 21VKP 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2900 | RAL9016 | 10 | 13.058 | 65.763 | 70.758 | 3234 | 1631 | 5.9027 | 1.3397
v00215029L09016011 | 2155294013U | 21VKL 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2900 | RAL9016 | 10 | 13.058 | 65.763 | 70.758 | 3234 | 1631 | 5.9027 | 1.3397
v00215029U09016011 | 2165294013U | 21VK 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2900 | RAL9016 | 10 | 13.058 | 65.763 | 70.758 | 3234 | 1631 | 5.9027 | 1.3397
v00215030009016011 | 2135304013U | 21VKP 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x3000 | RAL9016 | 10 | 13.511 | 68.03 | 73.198 | 3345 | 1687 | 5.9027 | 1.3397
v00215030L09016011 | 2155304013U | 21VKL 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x3000 | RAL9016 | 10 | 13.511 | 68.03 | 73.198 | 3345 | 1687 | 5.9027 | 1.3397
v00215030U09016011 | 2165304013U | 21VK 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x3000 | RAL9016 | 10 | 13.511 | 68.03 | 73.198 | 3345 | 1687 | 5.9027 | 1.3397
v00216004009016011 | 2136044013U | 21VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x400 | RAL9016 | 10 | 2.162 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
v00216004L09016011 | 2156044013U | 21VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x400 | RAL9016 | 10 | 2.162 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
v00216004U09016011 | 2166044013U | 21VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x400 | RAL9016 | 10 | 2.162 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
v00216005009016011 | 2136054013U | 21VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x500 | RAL9016 | 10 | 2.705 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
v00216005L09016011 | 2156054013U | 21VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x500 | RAL9016 | 10 | 2.705 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
v00216005U09016011 | 2166054013U | 21VK 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x500 | RAL9016 | 10 | 2.705 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
v00216006007030011 | 2136064018U | 21VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7030, ZD, uzky | 21VKP 600x600 | RAL7030 | 10 | 3.248 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
v00216006009016011 | 2136064013U | 21VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x600 | RAL9016 | 10 | 3.248 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
v00216006L09016011 | 2156064013U | 21VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x600 | RAL9016 | 10 | 3.248 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
v00216006U09016011 | 2166064013U | 21VK 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x600 | RAL9016 | 10 | 3.248 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
V00216007007012011 | 2136074018U | 21VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD, uzky | 21VK 600x700 RAL7012 | RAL7012 | 10 | 3.791 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
v00216007009016011 | 2136074013U | 21VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x700 | RAL9016 | 10 | 3.791 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
v00216007L09016011 | 2156074013U | 21VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x700 | RAL9016 | 10 | 3.791 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
v00216007U09016011 | 2166074013U | 21VK 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x700 | RAL9016 | 10 | 3.791 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
v00216008009016011 | 2136084013U | 21VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x800 | RAL9016 | 10 | 4.334 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
v00216008L09005011 | 2156084018U | 21VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD, uzky | 21VKL 600x800 RAL9005 | RAL9005 | 10 | 4.334 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
v00216008L09016011 | 2156084013U | 21VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x800 | RAL9016 | 10 | 4.334 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
v00216008U09016011 | 2166084013U | 21VK 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x800 | RAL9016 | 10 | 4.334 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
v00216009009016011 | 2136094013U | 21VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x900 | RAL9016 | 10 | 4.881 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
v00216009L09016011 | 2156094013U | 21VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x900 | RAL9016 | 10 | 4.881 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
v00216009U07016011 | 2136094018U | 21VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD, uzky | 21VKP 600x900 | RAL7016 | 10 | 4.881 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
v00216009U09016011 | 2166094013U | 21VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x900 | RAL9016 | 10 | 4.881 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
v00216010009016011 | 2136104013U | 21VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1000 | RAL9016 | 10 | 5.424 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
v00216010L09016011 | 2156104013U | 21VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1000 | RAL9016 | 10 | 5.424 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
v00216010U09016011 | 2166104013U | 21VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1000 | RAL9016 | 10 | 5.424 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
v00216011009016011 | 2136114013U | 21VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1100 | RAL9016 | 10 | 5.966 | 29.938 | 31.77 | 1416 | 713 | 6.7369 | 1.3426
v00216011L09016011 | 2156114013U | 21VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1100 | RAL9016 | 10 | 5.966 | 29.938 | 31.77 | 1416 | 713 | 6.7369 | 1.3426
v00216011U09016011 | 2166114013U | 21VK 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1100 | RAL9016 | 10 | 5.966 | 29.938 | 31.77 | 1416 | 713 | 6.7369 | 1.3426
v00216012007016011 | 2136124018U | 21VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD, uzky | 21VKP 600x1200 RAL7016 | RAL7016 | 10 | 6.509 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
v00216012008022011 | 2136124018U | 21VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8022, ZD, uzky | 21VKP 600x1200 RAL8022 | RAL8022 | 10 | 6.509 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
v00216012009016011 | 2136124013U | 21VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1200 | RAL9016 | 10 | 6.509 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
v00216012L09016011 | 2156124013U | 21VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1200 | RAL9016 | 10 | 6.509 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
v00216012U09016011 | 2166124013U | 21VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1200 | RAL9016 | 10 | 6.509 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
v00216013009016011 | 2136134013U | 21VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1300 | RAL9016 | 10 | 7.052 | 35.381 | 37.548 | 1673 | 843 | 6.7369 | 1.3426
v00216013L09016011 | 2156134013U | 21VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1300 | RAL9016 | 10 | 7.052 | 35.381 | 37.548 | 1673 | 843 | 6.7369 | 1.3426
v00216013U09016011 | 2166134013U | 21VK 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1300 | RAL9016 | 10 | 7.052 | 35.381 | 37.548 | 1673 | 843 | 6.7369 | 1.3426
v00216014009016011 | 2136144013U | 21VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1400 | RAL9016 | 10 | 7.595 | 38.102 | 40.436 | 1802 | 907 | 6.7369 | 1.3426
v00216014L09016011 | 2156144013U | 21VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1400 | RAL9016 | 10 | 7.595 | 38.102 | 40.436 | 1802 | 907 | 6.7369 | 1.3426
v00216014U09016011 | 2166144013U | 21VK 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1400 | RAL9016 | 10 | 7.595 | 38.102 | 40.436 | 1802 | 907 | 6.7369 | 1.3426
v00216015009016011 | 2136154013U | 21VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1500 | RAL9016 | 10 | 8.142 | 40.824 | 43.325 | 1931 | 972 | 6.7369 | 1.3426
v00216015L09016011 | 2156154013U | 21VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1500 | RAL9016 | 10 | 8.142 | 40.824 | 43.325 | 1931 | 972 | 6.7369 | 1.3426
v00216015U09016011 | 2166154013U | 21VK 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1500 | RAL9016 | 10 | 8.142 | 40.824 | 43.325 | 1931 | 972 | 6.7369 | 1.3426
v00216016009016011 | 2136164013U | 21VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1600 | RAL9016 | 10 | 8.685 | 43.546 | 46.213 | 2059 | 1037 | 6.7369 | 1.3426
v00216016L09016011 | 2156164013U | 21VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1600 | RAL9016 | 10 | 8.685 | 43.546 | 46.213 | 2059 | 1037 | 6.7369 | 1.3426
v00216016U09016011 | 2166164013U | 21VK 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1600 | RAL9016 | 10 | 8.685 | 43.546 | 46.213 | 2059 | 1037 | 6.7369 | 1.3426
v00216017009016011 | 2136174013U | 21VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1700 | RAL9016 | 10 | 9.24 | 46.267 | 49.634 | 2188 | 1102 | 6.7369 | 1.3426
v00216017L09016011 | 2156174013U | 21VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1700 | RAL9016 | 10 | 9.24 | 46.267 | 49.634 | 2188 | 1102 | 6.7369 | 1.3426
v00216017U09016011 | 2166174013U | 21VK 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1700 | RAL9016 | 10 | 9.24 | 46.267 | 49.634 | 2188 | 1102 | 6.7369 | 1.3426
v00216018009016011 | 2136184013U | 21VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1800 | RAL9016 | 10 | 9.783 | 48.989 | 52.553 | 2317 | 1167 | 6.7369 | 1.3426
v00216018L09016011 | 2156184013U | 21VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1800 | RAL9016 | 10 | 9.783 | 48.989 | 52.553 | 2317 | 1167 | 6.7369 | 1.3426
v00216018U09016011 | 2166184013U | 21VK 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1800 | RAL9016 | 10 | 9.783 | 48.989 | 52.553 | 2317 | 1167 | 6.7369 | 1.3426
v00216019009016011 | 2136194013U | 21VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1900 | RAL9016 | 10 | 10.33 | 51.71 | 55.473 | 2445 | 1231 | 6.7369 | 1.3426
v00216019L09016011 | 2156194013U | 21VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1900 | RAL9016 | 10 | 10.33 | 51.71 | 55.473 | 2445 | 1231 | 6.7369 | 1.3426
v00216019U09016011 | 2166194013U | 21VK 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1900 | RAL9016 | 10 | 10.33 | 51.71 | 55.473 | 2445 | 1231 | 6.7369 | 1.3426
v00216020009016011 | 2136204013U | 21VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2000 | RAL9016 | 10 | 10.873 | 54.432 | 58.392 | 2574 | 1296 | 6.7369 | 1.3426
v00216020L09016011 | 2156204013U | 21VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2000 | RAL9016 | 10 | 10.873 | 54.432 | 58.392 | 2574 | 1296 | 6.7369 | 1.3426
v00216020U09016011 | 2166204013U | 21VK 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2000 | RAL9016 | 10 | 10.873 | 54.432 | 58.392 | 2574 | 1296 | 6.7369 | 1.3426
v00216021009016011 | 2136214013U | 21VKP 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2100 | RAL9016 | 10 | 11.416 | 57.154 | 61.311 | 2703 | 1361 | 6.7369 | 1.3426
v00216021L09016011 | 2156214013U | 21VKL 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2100 | RAL9016 | 10 | 11.416 | 57.154 | 61.311 | 2703 | 1361 | 6.7369 | 1.3426
v00216021U09016011 | 2166214013U | 21VK 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2100 | RAL9016 | 10 | 11.416 | 57.154 | 61.311 | 2703 | 1361 | 6.7369 | 1.3426
v00216022009016011 | 2136224013U | 21VKP 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2200 | RAL9016 | 10 | 11.959 | 59.875 | 64.231 | 2831 | 1426 | 6.7369 | 1.3426
v00216022L09016011 | 2156224013U | 21VKL 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2200 | RAL9016 | 10 | 11.959 | 59.875 | 64.231 | 2831 | 1426 | 6.7369 | 1.3426
v00216022U09016011 | 2166224013U | 21VK 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2200 | RAL9016 | 10 | 11.959 | 59.875 | 64.231 | 2831 | 1426 | 6.7369 | 1.3426
v00216023009016011 | 2136234013U | 21VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2300 | RAL9016 | 10 | 12.502 | 62.597 | 67.15 | 2960 | 1491 | 6.7369 | 1.3426
v00216023L09016011 | 2156234013U | 21VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2300 | RAL9016 | 10 | 12.502 | 62.597 | 67.15 | 2960 | 1491 | 6.7369 | 1.3426
v00216023U09016011 | 2166234013U | 21VK 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2300 | RAL9016 | 10 | 12.502 | 62.597 | 67.15 | 2960 | 1491 | 6.7369 | 1.3426
v00216024009016011 | 2136244013U | 21VKP 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2400 | RAL9016 | 10 | 13.045 | 65.318 | 70.069 | 3089 | 1555 | 6.7369 | 1.3426
v00216024L09016011 | 2156244013U | 21VKL 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2400 | RAL9016 | 10 | 13.045 | 65.318 | 70.069 | 3089 | 1555 | 6.7369 | 1.3426
v00216024U09016011 | 2166244013U | 21VK 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2400 | RAL9016 | 10 | 13.045 | 65.318 | 70.069 | 3089 | 1555 | 6.7369 | 1.3426
v00216025009016011 | 2136254013U | 21VKP 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2500 | RAL9016 | 10 | 13.588 | 68.04 | 72.989 | 3218 | 1620 | 6.7369 | 1.3426
v00216025L09016011 | 2156254013U | 21VKL 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2500 | RAL9016 | 10 | 13.588 | 68.04 | 72.989 | 3218 | 1620 | 6.7369 | 1.3426
v00216025U09016011 | 2166254013U | 21VK 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2500 | RAL9016 | 10 | 13.588 | 68.04 | 72.989 | 3218 | 1620 | 6.7369 | 1.3426
v00216026009016011 | 2136264013U | 21VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2600 | RAL9016 | 10 | 14.135 | 70.762 | 76.124 | 3346 | 1685 | 6.7369 | 1.3426
v00216026L09016011 | 2156264013U | 21VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2600 | RAL9016 | 10 | 14.135 | 70.762 | 76.124 | 3346 | 1685 | 6.7369 | 1.3426
v00216026U09016011 | 2166264013U | 21VK 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2600 | RAL9016 | 10 | 14.135 | 70.762 | 76.124 | 3346 | 1685 | 6.7369 | 1.3426
v00216027009016011 | 2136274013U | 21VKP 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2700 | RAL9016 | 10 | 14.677 | 73.483 | 79.052 | 3475 | 1750 | 6.7369 | 1.3426
v00216027L09016011 | 2156274013U | 21VKL 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2700 | RAL9016 | 10 | 14.677 | 73.483 | 79.052 | 3475 | 1750 | 6.7369 | 1.3426
v00216027U09016011 | 2166274013U | 21VK 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2700 | RAL9016 | 10 | 14.677 | 73.483 | 79.052 | 3475 | 1750 | 6.7369 | 1.3426
v00216028009016011 | 2136284013U | 21VKP 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2800 | RAL9016 | 10 | 15.22 | 76.205 | 81.98 | 3604 | 1815 | 6.7369 | 1.3426
v00216028L09016011 | 2156284013U | 21VKL 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2800 | RAL9016 | 10 | 15.22 | 76.205 | 81.98 | 3604 | 1815 | 6.7369 | 1.3426
v00216028U09016011 | 2166284013U | 21VK 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2800 | RAL9016 | 10 | 15.22 | 76.205 | 81.98 | 3604 | 1815 | 6.7369 | 1.3426
v00216029009016011 | 2136294013U | 21VKP 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2900 | RAL9016 | 10 | 15.763 | 78.926 | 84.908 | 3732 | 1879 | 6.7369 | 1.3426
v00216029L09016011 | 2156294013U | 21VKL 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2900 | RAL9016 | 10 | 15.763 | 78.926 | 84.908 | 3732 | 1879 | 6.7369 | 1.3426
v00216029U09016011 | 2166294013U | 21VK 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2900 | RAL9016 | 10 | 15.763 | 78.926 | 84.908 | 3732 | 1879 | 6.7369 | 1.3426
v00216030009016011 | 2136304013U | 21VKP 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x3000 | RAL9016 | 10 | 16.31 | 81.648 | 87.836 | 3861 | 1944 | 6.7369 | 1.3426
v00216030L09016011 | 2156304013U | 21VKL 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x3000 | RAL9016 | 10 | 16.31 | 81.648 | 87.836 | 3861 | 1944 | 6.7369 | 1.3426
v00216030U09016011 | 2166304013U | 21VK 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x3000 | RAL9016 | 10 | 16.31 | 81.648 | 87.836 | 3861 | 1944 | 6.7369 | 1.3426
v00219004009016011 | 2139044013U | 21VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x400 | RAL9016 | 10 | 3.255 | 17.013 | 18.056 | 715 | 359 | 9.0391 | 1.3516
v00219004L09016011 | 2159044013U | 21VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x400 | RAL9016 | 10 | 3.255 | 17.013 | 18.056 | 715 | 359 | 9.0391 | 1.3516
v00219004U09016011 | 2169044013U | 21VK 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x400 | RAL9016 | 10 | 3.255 | 17.013 | 18.056 | 715 | 359 | 9.0391 | 1.3516
v00219005009016011 | 2139054013U | 21VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x500 | RAL9016 | 10 | 4.079 | 21.265 | 22.568 | 894 | 448 | 9.0391 | 1.3516
v00219005L09016011 | 2159054013U | 21VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x500 | RAL9016 | 10 | 4.079 | 21.265 | 22.568 | 894 | 448 | 9.0391 | 1.3516
v00219005U09016011 | 2169054013U | 21VK 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x500 | RAL9016 | 10 | 4.079 | 21.265 | 22.568 | 894 | 448 | 9.0391 | 1.3516
v00219006009016011 | 2139064013U | 21VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x600 | RAL9016 | 10 | 4.903 | 25.517 | 27.08 | 1073 | 538 | 9.0391 | 1.3516
v00219006L09016011 | 2159064013U | 21VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x600 | RAL9016 | 10 | 4.903 | 25.517 | 27.08 | 1073 | 538 | 9.0391 | 1.3516
v00219006U09016011 | 2169064013U | 21VK 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x600 | RAL9016 | 10 | 4.903 | 25.517 | 27.08 | 1073 | 538 | 9.0391 | 1.3516
v00219007009016011 | 2139074013U | 21VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x700 | RAL9016 | 10 | 5.726 | 29.769 | 31.592 | 1252 | 628 | 9.0391 | 1.3516
v00219007L09016011 | 2159074013U | 21VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x700 | RAL9016 | 10 | 5.726 | 29.769 | 31.592 | 1252 | 628 | 9.0391 | 1.3516
v00219007U09016011 | 2169074013U | 21VK 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x700 | RAL9016 | 10 | 5.726 | 29.769 | 31.592 | 1252 | 628 | 9.0391 | 1.3516
v00219008009016011 | 2139084013U | 21VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x800 | RAL9016 | 10 | 6.55 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
v00219008L09005011 | 2159084018U | 21VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD, uzky | 21VKL 900x800 RAL9005 | RAL9005 | 10 | 6.55 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
v00219008L09016011 | 2159084013U | 21VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x800 | RAL9016 | 10 | 6.55 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
v00219008U09016011 | 2169084013U | 21VK 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x800 | RAL9016 | 10 | 6.55 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
v00219009009016011 | 2139094013U | 21VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x900 | RAL9016 | 10 | 7.378 | 38.273 | 40.616 | 1609 | 807 | 9.0391 | 1.3516
v00219009L09016011 | 2159094013U | 21VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x900 | RAL9016 | 10 | 7.378 | 38.273 | 40.616 | 1609 | 807 | 9.0391 | 1.3516
v00219009U09016011 | 2169094013U | 21VK 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x900 | RAL9016 | 10 | 7.378 | 38.273 | 40.616 | 1609 | 807 | 9.0391 | 1.3516
v00219010009016011 | 2139104013U | 21VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1000 | RAL9016 | 10 | 8.202 | 42.525 | 45.128 | 1788 | 897 | 9.0391 | 1.3516
v00219010L09016011 | 2159104013U | 21VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1000 | RAL9016 | 10 | 8.202 | 42.525 | 45.128 | 1788 | 897 | 9.0391 | 1.3516
v00219010U09016011 | 2169104013U | 21VK 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1000 | RAL9016 | 10 | 8.202 | 42.525 | 45.128 | 1788 | 897 | 9.0391 | 1.3516
v00219011009016011 | 2139114013U | 21VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1100 | RAL9016 | 10 | 9.026 | 46.777 | 49.64 | 1967 | 986 | 9.0391 | 1.3516
v00219011L09016011 | 2159114013U | 21VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1100 | RAL9016 | 10 | 9.026 | 46.777 | 49.64 | 1967 | 986 | 9.0391 | 1.3516
v00219011U09016011 | 2169114013U | 21VK 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1100 | RAL9016 | 10 | 9.026 | 46.777 | 49.64 | 1967 | 986 | 9.0391 | 1.3516
v00219012009016011 | 2139124013U | 21VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1200 | RAL9016 | 10 | 9.85 | 51.029 | 54.152 | 2146 | 1076 | 9.0391 | 1.3516
v00219012L09016011 | 2159124013U | 21VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1200 | RAL9016 | 10 | 9.85 | 51.029 | 54.152 | 2146 | 1076 | 9.0391 | 1.3516
v00219012U09016011 | 2169124013U | 21VK 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1200 | RAL9016 | 10 | 9.85 | 51.029 | 54.152 | 2146 | 1076 | 9.0391 | 1.3516
v00219013009016011 | 2139134013U | 21VKP 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x1300 | RAL9016 | 10 | 10.674 | 55.281 | 58.664 | 2324 | 1166 | 9.0391 | 1.3516
v00219013L09016011 | 2159134013U | 21VKL 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1300 | RAL9016 | 10 | 10.674 | 55.281 | 58.664 | 2324 | 1166 | 9.0391 | 1.3516
v00219014009016011 | 2139144013U | 21VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1400 | RAL9016 | 10 | 11.498 | 59.533 | 63.176 | 2503 | 1255 | 9.0391 | 1.3516
v00219014L09016011 | 2159144013U | 21VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1400 | RAL9016 | 10 | 11.498 | 59.533 | 63.176 | 2503 | 1255 | 9.0391 | 1.3516
v00219014U09016011 | 2169144013U | 21VK 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1400 | RAL9016 | 10 | 11.498 | 59.533 | 63.176 | 2503 | 1255 | 9.0391 | 1.3516
v00219015009016011 | 2139154013U | 21VKP 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x1500 | RAL9016 | 10 | 12.326 | 63.785 | 67.688 | 2682 | 1345 | 9.0391 | 1.3516
v00219015L09016011 | 2159154013U | 21VKL 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1500 | RAL9016 | 10 | 12.326 | 63.785 | 67.688 | 2682 | 1345 | 9.0391 | 1.3516
v00219016009016011 | 2139164013U | 21VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1600 | RAL9016 | 10 | 13.149 | 68.037 | 72.2 | 2861 | 1435 | 9.0391 | 1.3516
v00219016L09016011 | 2159164013U | 21VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1600 | RAL9016 | 10 | 13.149 | 68.037 | 72.2 | 2861 | 1435 | 9.0391 | 1.3516
v00219016U09016011 | 2169164013U | 21VK 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1600 | RAL9016 | 10 | 13.149 | 68.037 | 72.2 | 2861 | 1435 | 9.0391 | 1.3516
v00219017009016011 | 2139174013U | 21VKP 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x1700 | RAL9016 | 10 | 13.985 | 72.289 | 77.553 | 3040 | 1524 | 9.0391 | 1.3516
v00219017L09016011 | 2159174013U | 21VKL 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1700 | RAL9016 | 10 | 13.985 | 72.289 | 77.553 | 3040 | 1524 | 9.0391 | 1.3516
v00219018009016011 | 2139184013U | 21VKP 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1800 | RAL9016 | 10 | 14.809 | 76.541 | 82.115 | 3218 | 1614 | 9.0391 | 1.3516
v00219018L09016011 | 2159184013U | 21VKL 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1800 | RAL9016 | 10 | 14.809 | 76.541 | 82.115 | 3218 | 1614 | 9.0391 | 1.3516
v00219018U09016011 | 2169184013U | 21VK 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1800 | RAL9016 | 10 | 14.809 | 76.541 | 82.115 | 3218 | 1614 | 9.0391 | 1.3516
v00219019009016011 | 2139194013U | 21VKP 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x1900 | RAL9016 | 10 | 15.637 | 80.793 | 86.677 | 3397 | 1704 | 9.0391 | 1.3516
v00219019L09016011 | 2159194013U | 21VKL 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1900 | RAL9016 | 10 | 15.637 | 80.793 | 86.677 | 3397 | 1704 | 9.0391 | 1.3516
v00219020009016011 | 2139204013U | 21VKP 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x2000 | RAL9016 | 10 | 16.461 | 85.045 | 91.239 | 3576 | 1793 | 9.0391 | 1.3516
v00219020L09016011 | 2159204013U | 21VKL 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2000 | RAL9016 | 10 | 16.461 | 85.045 | 91.239 | 3576 | 1793 | 9.0391 | 1.3516
v00219020U09016011 | 2169204013U | 21VK 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x2000 | RAL9016 | 10 | 16.461 | 85.045 | 91.239 | 3576 | 1793 | 9.0391 | 1.3516
v00219021009016011 | 2139214013U | 21VKP 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x2100 | RAL9016 | 10 | 17.285 | 89.297 | 95.801 | 3755 | 1883 | 9.0391 | 1.3516
v00219022009016011 | 2139224013U | 21VKP 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x2200 | RAL9016 | 10 | 18.109 | 93.549 | 100.363 | 3934 | 1973 | 9.0391 | 1.3516
v00219022L09016011 | 2159224013U | 21VKL 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2200 | RAL9016 | 10 | 18.109 | 93.549 | 100.363 | 3934 | 1973 | 9.0391 | 1.3516
v00219023009016011 | 2139234013U | 21VKP 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x2300 | RAL9016 | 10 | 18.933 | 97.801 | 104.925 | 4112 | 2062 | 9.0391 | 1.3516
v00219023L09016011 | 2159234013U | 21VKL 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2300 | RAL9016 | 10 | 18.933 | 97.801 | 104.925 | 4112 | 2062 | 9.0391 | 1.3516
v00219023U09016011 | 2169234013U | 21VK 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x2300 | RAL9016 | 10 | 18.933 | 97.801 | 104.925 | 4112 | 2062 | 9.0391 | 1.3516
v00219024009016011 | 2139244013U | 21VKP 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x2400 | RAL9016 | 10 | 19.757 | 102.053 | 109.487 | 4291 | 2152 | 9.0391 | 1.3516
v00219024L09016011 | 2159244013U | 21VKL 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2400 | RAL9016 | 10 | 19.757 | 102.053 | 109.487 | 4291 | 2152 | 9.0391 | 1.3516
v00219025009016011 | 2139254013U | 21VKP 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x2500 | RAL9016 | 10 | 20.58 | 106.305 | 114.049 | 4470 | 2242 | 9.0391 | 1.3516
v00219026009016011 | 2139264013U | 21VKP 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x2600 | RAL9016 | 10 | 21.408 | 110.557 | 118.944 | 4649 | 2331 | 9.0391 | 1.3516
v00219026L09016011 | 2159264013U | 21VKL 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2600 | RAL9016 | 10 | 21.408 | 110.557 | 118.944 | 4649 | 2331 | 9.0391 | 1.3516
v00219026U09016011 | 2169264013U | 21VK 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x2600 | RAL9016 | 10 | 21.408 | 110.557 | 118.944 | 4649 | 2331 | 9.0391 | 1.3516
v00219027009016011 | 2139274013U | 21VKP 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x2700 | RAL9016 | 10 | 22.232 | 114.809 | 123.519 | 4828 | 2421 | 9.0391 | 1.3516
v00219028009016011 | 2139284013U | 21VKP 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x2800 | RAL9016 | 10 | 23.056 | 119.061 | 128.094 | 5006 | 2511 | 9.0391 | 1.3516
v00219028L09016011 | 2159284013U | 21VKL 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2800 | RAL9016 | 10 | 23.056 | 119.061 | 128.094 | 5006 | 2511 | 9.0391 | 1.3516
v00219029009016011 | 2139294013U | 21VKP 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x2900 | RAL9016 | 10 | 23.88 | 123.313 | 132.669 | 5185 | 2600 | 9.0391 | 1.3516
v00219030009016011 | 2139304013U | 21VKP 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VK 900x3000 | RAL9016 | 10 | 24.708 | 127.565 | 137.244 | 5364 | 2690 | 9.0391 | 1.3516
v00219030L09016011 | 2159304013U | 21VKL 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x3000 | RAL9016 | 10 | 24.708 | 127.565 | 137.244 | 5364 | 2690 | 9.0391 | 1.3516
v00219030U09016011 | 2169304013U | 21VK 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x3000 | RAL9016 | 10 | 24.708 | 127.565 | 137.244 | 5364 | 2690 | 9.0391 | 1.3516
v00223004009016011 | 2233042013 | 22VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x400 | RAL9016 | 14 | 1.4 | 7.2 | 8.384 | 393 | 200 | 5.5706 | 1.3225
v00223004L09016011 | 2253042013 | 22VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x400 | RAL9016 | 14 | 1.4 | 7.2 | 8.384 | 393 | 200 | 5.5706 | 1.3225
v00223004U09016011 | 2263042013 | 22VK 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x400 | RAL9016 | 14 | 1.4 | 7.2 | 8.384 | 393 | 200 | 5.5706 | 1.3225
v00223005009016011 | 2233052013 | 22VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x500 | RAL9016 | 7 | 1.67 | 9 | 10.142 | 492 | 250 | 5.5706 | 1.3225
v00223005L09016011 | 2253052013 | 22VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x500 | RAL9016 | 7 | 1.67 | 9 | 10.142 | 492 | 250 | 5.5706 | 1.3225
v00223005U09016011 | 2263052013 | 22VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x500 | RAL9016 | 7 | 1.67 | 9 | 10.142 | 492 | 250 | 5.5706 | 1.3225
v00223006009016011 | 2233062013 | 22VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x600 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 10.8 | 11.961 | 590 | 300 | 5.5706 | 1.3225
v00223006L09016011 | 2253062013 | 22VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x600 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 10.8 | 11.961 | 590 | 300 | 5.5706 | 1.3225
v00223006U09016011 | 2263062013 | 22VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x600 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 10.8 | 11.961 | 590 | 300 | 5.5706 | 1.3225
v00223007009016011 | 2233072013 | 22VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x700 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 12.6 | 13.78 | 688 | 350 | 5.5706 | 1.3225
v00223007L09016011 | 2253072013 | 22VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x700 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 12.6 | 13.78 | 688 | 350 | 5.5706 | 1.3225
v00223007U09016011 | 2263072013 | 22VK 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x700 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 12.6 | 13.78 | 688 | 350 | 5.5706 | 1.3225
v00223008009016011 | 2233082013 | 22VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x800 | RAL9016 | 7 | 2.8 | 14.4 | 15.6 | 786 | 400 | 5.5706 | 1.3225
v00223008L09016011 | 2253082013 | 22VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x800 | RAL9016 | 7 | 2.8 | 14.4 | 15.6 | 786 | 400 | 5.5706 | 1.3225
v00223008U09016011 | 2263082013 | 22VK 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x800 | RAL9016 | 7 | 2.8 | 14.4 | 15.6 | 786 | 400 | 5.5706 | 1.3225
v00223009009016011 | 2233092013 | 22VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x900 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 16.2 | 17.419 | 885 | 450 | 5.5706 | 1.3225
v00223009L09016011 | 2253092013 | 22VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x900 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 16.2 | 17.419 | 885 | 450 | 5.5706 | 1.3225
v00223009U07022011 | 2263092018 | 22VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7022, bezZD | 22VKU 300x900 RAL7022 | RAL7022 | 7 | 3.18 | 16.2 | 17.419 | 885 | 450 | 5.5706 | 1.3225
v00223009U09016011 | 2263092013 | 22VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x900 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 16.2 | 17.419 | 885 | 450 | 5.5706 | 1.3225
v00223010007022011 | 2233102018 | 22VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7022, ZD | 22VKP 300x1000 RAL7022 | RAL7022 | 7 | 3.56 | 18 | 19.239 | 983 | 500 | 5.5706 | 1.3225
v00223010009016011 | 2233102013 | 22VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1000 | RAL9016 | 7 | 3.56 | 18 | 19.239 | 983 | 500 | 5.5706 | 1.3225
v00223010L09016011 | 2253102013 | 22VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1000 | RAL9016 | 7 | 3.56 | 18 | 19.239 | 983 | 500 | 5.5706 | 1.3225
v00223010U09016011 | 2263102013 | 22VK 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1000 | RAL9016 | 7 | 3.56 | 18 | 19.239 | 983 | 500 | 5.5706 | 1.3225
v00223011007030011 | 2233112018 | 22VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7030, ZD | 22VKP 300x1100 | RAL7030 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 551 | 5.5706 | 1.3225
v00223011009016011 | 2233112013 | 22VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1100 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 19.8 | 21.058 | 1081 | 551 | 5.5706 | 1.3225
v00223011L09016011 | 2253112013 | 22VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1100 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 19.8 | 21.058 | 1081 | 551 | 5.5706 | 1.3225
v00223011U09016011 | 2263112013 | 22VK 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1100 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 19.8 | 21.058 | 1081 | 551 | 5.5706 | 1.3225
v00223012007030011 | 2233122018 | 22VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7030, ZD | 22VKP 300x1200 | RAL7030 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
v00223012009016011 | 2233122013 | 22VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1200 | RAL9016 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
v00223012L07030011 | 2253122018 | 22VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7030, ZD | 22VKL 300x1200 | RAL7030 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
v00223012L09016011 | 2253122013 | 22VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1200 | RAL9016 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
v00223012U09016011 | 2263122013 | 22VK 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1200 | RAL9016 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
v00223013009016011 | 2233132013 | 22VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1300 | RAL9016 | 7 | 4.68 | 23.4 | 24.697 | 1278 | 651 | 5.5706 | 1.3225
v00223013L09016011 | 2253132013 | 22VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1300 | RAL9016 | 7 | 4.68 | 23.4 | 24.697 | 1278 | 651 | 5.5706 | 1.3225
v00223013U09016011 | 2263132013 | 22VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1300 | RAL9016 | 7 | 4.68 | 23.4 | 24.697 | 1278 | 651 | 5.5706 | 1.3225
v00223014007030011 | 2233142018 | 22VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7030, ZD | 22VKP 300x1400 | RAL7030 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
v00223014009016011 | 2233142013 | 22VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1400 | RAL9016 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
v00223014L09016011 | 2253142013 | 22VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1400 | RAL9016 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
v00223014U09016011 | 2263142013 | 22VK 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1400 | RAL9016 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
v00223015009016011 | 2233152013 | 22VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1500 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 27 | 28.336 | 1475 | 751 | 5.5706 | 1.3225
v00223015L09016011 | 2253152013 | 22VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1500 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 27 | 28.336 | 1475 | 751 | 5.5706 | 1.3225
v00223015U09016011 | 2263152013 | 22VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1500 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 27 | 28.336 | 1475 | 751 | 5.5706 | 1.3225
v00223016009016011 | 2233162013 | 22VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1600 | RAL9016 | 7 | 5.81 | 28.8 | 30.155 | 1573 | 801 | 5.5706 | 1.3225
v00223016L09016011 | 2253162013 | 22VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1600 | RAL9016 | 7 | 5.81 | 28.8 | 30.155 | 1573 | 801 | 5.5706 | 1.3225
v00223016U09016011 | 2263162013 | 22VK 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1600 | RAL9016 | 7 | 5.81 | 28.8 | 30.155 | 1573 | 801 | 5.5706 | 1.3225
v00223017009016011 | 2233172013 | 22VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1700 | RAL9016 | 7 | 6.19 | 30.6 | 32.093 | 1671 | 851 | 5.5706 | 1.3225
v00223017L09016011 | 2253172013 | 22VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1700 | RAL9016 | 7 | 6.19 | 30.6 | 32.093 | 1671 | 851 | 5.5706 | 1.3225
v00223017U09016011 | 2263172013 | 22VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1700 | RAL9016 | 7 | 6.19 | 30.6 | 32.093 | 1671 | 851 | 5.5706 | 1.3225
v00223018009016011 | 2233182013 | 22VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1800 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
v00223018L09016011 | 2253182013 | 22VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1800 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
v00223018U07022011 | 2263182018 | 22VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7022, bezZD | 22VKU 300x1800 RAL7022 | RAL7022 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
v00223018U09016011 | 2263182013 | 22VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1800 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
v00223019009016011 | 2233192013 | 22VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1900 | RAL9016 | 7 | 6.94 | 34.2 | 35.732 | 1868 | 951 | 5.5706 | 1.3225
v00223019L09016011 | 2253192013 | 22VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1900 | RAL9016 | 7 | 6.94 | 34.2 | 35.732 | 1868 | 951 | 5.5706 | 1.3225
v00223019U09016011 | 2263192013 | 22VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1900 | RAL9016 | 7 | 6.94 | 34.2 | 35.732 | 1868 | 951 | 5.5706 | 1.3225
v00223020009016011 | 2233202013 | 22VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2000 | RAL9016 | 7 | 7.32 | 36 | 37.552 | 1966 | 1001 | 5.5706 | 1.3225
v00223020L09016011 | 2253202013 | 22VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2000 | RAL9016 | 7 | 7.32 | 36 | 37.552 | 1966 | 1001 | 5.5706 | 1.3225
v00223020U09016011 | 2263202013 | 22VK 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2000 | RAL9016 | 7 | 7.32 | 36 | 37.552 | 1966 | 1001 | 5.5706 | 1.3225
v00223021009016011 | 2233212013 | 22VKP 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2100 | RAL9016 | 7 | 7.69 | 37.8 | 39.371 | 2064 | 1051 | 5.5706 | 1.3225
v00223021L09016011 | 2253212013 | 22VKL 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2100 | RAL9016 | 7 | 7.69 | 37.8 | 39.371 | 2064 | 1051 | 5.5706 | 1.3225
v00223021U09016011 | 2263212013 | 22VK 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2100 | RAL9016 | 7 | 7.69 | 37.8 | 39.371 | 2064 | 1051 | 5.5706 | 1.3225
v00223022009016011 | 2233222013 | 22VKP 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2200 | RAL9016 | 7 | 8.07 | 39.6 | 41.191 | 2163 | 1101 | 5.5706 | 1.3225
v00223022L09016011 | 2253222013 | 22VKL 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2200 | RAL9016 | 7 | 8.07 | 39.6 | 41.191 | 2163 | 1101 | 5.5706 | 1.3225
v00223022U09016011 | 2263222013 | 22VK 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2200 | RAL9016 | 7 | 8.07 | 39.6 | 41.191 | 2163 | 1101 | 5.5706 | 1.3225
v00223023009016011 | 2233232013 | 22VKP 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2300 | RAL9016 | 7 | 8.44 | 41.4 | 43.01 | 2261 | 1151 | 5.5706 | 1.3225
v00223023L09016011 | 2253232013 | 22VKL 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2300 | RAL9016 | 7 | 8.44 | 41.4 | 43.01 | 2261 | 1151 | 5.5706 | 1.3225
v00223023U09016011 | 2263232013 | 22VK 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2300 | RAL9016 | 7 | 8.44 | 41.4 | 43.01 | 2261 | 1151 | 5.5706 | 1.3225
v00223024009016011 | 2233242013 | 22VKP 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2400 | RAL9016 | 7 | 8.82 | 43.2 | 44.829 | 2359 | 1201 | 5.5706 | 1.3225
v00223024L09016011 | 2253242013 | 22VKL 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2400 | RAL9016 | 7 | 8.82 | 43.2 | 44.829 | 2359 | 1201 | 5.5706 | 1.3225
v00223024U09016011 | 2263242013 | 22VK 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2400 | RAL9016 | 7 | 8.82 | 43.2 | 44.829 | 2359 | 1201 | 5.5706 | 1.3225
v00223025009016011 | 2233252013 | 22VKP 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2500 | RAL9016 | 7 | 9.19 | 45 | 46.649 | 2458 | 1251 | 5.5706 | 1.3225
v00223025L09016011 | 2253252013 | 22VKL 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2500 | RAL9016 | 7 | 9.19 | 45 | 46.649 | 2458 | 1251 | 5.5706 | 1.3225
v00223025U09016011 | 2263252013 | 22VK 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2500 | RAL9016 | 7 | 9.19 | 45 | 46.649 | 2458 | 1251 | 5.5706 | 1.3225
v00223026009016011 | 2233262013 | 22VKP 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2600 | RAL9016 | 7 | 9.57 | 46.8 | 48.865 | 2556 | 1301 | 5.5706 | 1.3225
v00223026L09016011 | 2253262013 | 22VKL 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2600 | RAL9016 | 7 | 9.57 | 46.8 | 48.865 | 2556 | 1301 | 5.5706 | 1.3225
v00223026U09016011 | 2263262013 | 22VK 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2600 | RAL9016 | 7 | 9.57 | 46.8 | 48.865 | 2556 | 1301 | 5.5706 | 1.3225
v00223027009016011 | 2233272013 | 22VKP 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2700 | RAL9016 | 7 | 9.95 | 48.6 | 50.685 | 2654 | 1351 | 5.5706 | 1.3225
v00223027L09016011 | 2253272013 | 22VKL 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2700 | RAL9016 | 7 | 9.95 | 48.6 | 50.685 | 2654 | 1351 | 5.5706 | 1.3225
v00223027U09016011 | 2263272013 | 22VK 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2700 | RAL9016 | 7 | 9.95 | 48.6 | 50.685 | 2654 | 1351 | 5.5706 | 1.3225
v00223028009016011 | 2233282013 | 22VKP 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2800 | RAL9016 | 7 | 10.32 | 50.4 | 52.504 | 2752 | 1401 | 5.5706 | 1.3225
v00223028L09016011 | 2253282013 | 22VKL 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2800 | RAL9016 | 7 | 10.32 | 50.4 | 52.504 | 2752 | 1401 | 5.5706 | 1.3225
v00223028U09016011 | 2263282013 | 22VK 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2800 | RAL9016 | 7 | 10.32 | 50.4 | 52.504 | 2752 | 1401 | 5.5706 | 1.3225
v00223029009016011 | 2233292013 | 22VKP 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2900 | RAL9016 | 7 | 10.7 | 52.2 | 54.323 | 2851 | 1451 | 5.5706 | 1.3225
v00223029L09016011 | 2253292013 | 22VKL 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2900 | RAL9016 | 7 | 10.7 | 52.2 | 54.323 | 2851 | 1451 | 5.5706 | 1.3225
v00223029U09016011 | 2263292013 | 22VK 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2900 | RAL9016 | 7 | 10.7 | 52.2 | 54.323 | 2851 | 1451 | 5.5706 | 1.3225
v00223030009016011 | 2233302013 | 22VKP 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x3000 | RAL9016 | 7 | 11.07 | 54 | 56.143 | 2949 | 1501 | 5.5706 | 1.3225
v00223030L09016011 | 2253302013 | 22VKL 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x3000 | RAL9016 | 7 | 11.07 | 54 | 56.143 | 2949 | 1501 | 5.5706 | 1.3225
v00223030U09016011 | 2263302013 | 22VK 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x3000 | RAL9016 | 7 | 11.07 | 54 | 56.143 | 2949 | 1501 | 5.5706 | 1.3225
v00224004009016011 | 2234042013 | 22VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x400 | RAL9016 | 14 | 1.939 | 9.6 | 10.793 | 493 | 251 | 6.9551 | 1.3234
v00224004L09016011 | 2254042013 | 22VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x400 | RAL9016 | 14 | 1.939 | 9.6 | 10.793 | 493 | 251 | 6.9551 | 1.3234
v00224004U09016011 | 2264042013 | 22VK 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x400 | RAL9016 | 14 | 1.939 | 9.6 | 10.793 | 493 | 251 | 6.9551 | 1.3234
v00224005009016011 | 2234052013 | 22VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x500 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 12 | 13.151 | 617 | 313 | 6.9551 | 1.3234
v00224005L09016011 | 2254052013 | 22VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x500 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 12 | 13.151 | 617 | 313 | 6.9551 | 1.3234
v00224005U09016011 | 2264052013 | 22VK 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x500 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 12 | 13.151 | 617 | 313 | 6.9551 | 1.3234
v00224006009016011 | 2234062013 | 22VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x600 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 14.4 | 15.571 | 740 | 376 | 6.9551 | 1.3234
v00224006L09016011 | 2254062013 | 22VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x600 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 14.4 | 15.571 | 740 | 376 | 6.9551 | 1.3234
v00224006U09016011 | 2264062013 | 22VK 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x600 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 14.4 | 15.571 | 740 | 376 | 6.9551 | 1.3234
v00224007009016011 | 2234072013 | 22VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x700 | RAL9016 | 7 | 3.39 | 16.8 | 17.992 | 863 | 439 | 6.9551 | 1.3234
v00224007L09016011 | 2254072013 | 22VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x700 | RAL9016 | 7 | 3.39 | 16.8 | 17.992 | 863 | 439 | 6.9551 | 1.3234
v00224007U07022011 | 2264072018 | 22VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7022, bezZD | 22VKU 400x700 RAL7022 | RAL7022 | 7 | 3.39 | 16.8 | 17.992 | 863 | 439 | 6.9551 | 1.3234
v00224007U09016011 | 2264072013 | 22VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x700 | RAL9016 | 7 | 3.39 | 16.8 | 17.992 | 863 | 439 | 6.9551 | 1.3234
v00224008009016011 | 2234082013 | 22VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x800 | RAL9016 | 7 | 3.91 | 19.2 | 20.412 | 986 | 501 | 6.9551 | 1.3234
v00224008L09016011 | 2254082013 | 22VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x800 | RAL9016 | 7 | 3.91 | 19.2 | 20.412 | 986 | 501 | 6.9551 | 1.3234
v00224008U07022011 | 2264082018 | 22VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7022, bezZD | 22VKU 400x800 RAL7022 | RAL7022 | 7 | 3.91 | 19.2 | 20.412 | 986 | 501 | 6.9551 | 1.3234
v00224008U09016011 | 2264082013 | 22VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x800 | RAL9016 | 7 | 3.91 | 19.2 | 20.412 | 986 | 501 | 6.9551 | 1.3234
v00224009009016011 | 2234092013 | 22VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x900 | RAL9016 | 7 | 4.43 | 21.6 | 22.832 | 1110 | 564 | 6.9551 | 1.3234
v00224009L09016011 | 2254092013 | 22VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x900 | RAL9016 | 7 | 4.43 | 21.6 | 22.832 | 1110 | 564 | 6.9551 | 1.3234
v00224009U07022011 | 2264092018 | 22VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7022, bezZD | 22VKU 400x900 RAL7022 | RAL7022 | 7 | 4.43 | 21.6 | 22.832 | 1110 | 564 | 6.9551 | 1.3234
v00224009U09016011 | 2264092013 | 22VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x900 | RAL9016 | 7 | 4.43 | 21.6 | 22.832 | 1110 | 564 | 6.9551 | 1.3234
v00224010009016011 | 2234102013 | 22VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1000 | RAL9016 | 7 | 4.95 | 24 | 25.252 | 1233 | 627 | 6.9551 | 1.3234
v00224010L09016011 | 2254102013 | 22VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1000 | RAL9016 | 7 | 4.95 | 24 | 25.252 | 1233 | 627 | 6.9551 | 1.3234
v00224010U09016011 | 2264102013 | 22VK 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1000 | RAL9016 | 7 | 4.95 | 24 | 25.252 | 1233 | 627 | 6.9551 | 1.3234
v00224011009016011 | 2234112013 | 22VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1100 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 26.4 | 27.672 | 1356 | 689 | 6.9551 | 1.3234
v00224011L09016011 | 2254112013 | 22VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1100 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 26.4 | 27.672 | 1356 | 689 | 6.9551 | 1.3234
v00224011U09016011 | 2264112013 | 22VK 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1100 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 26.4 | 27.672 | 1356 | 689 | 6.9551 | 1.3234
v00224012009016011 | 2234122013 | 22VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1200 | RAL9016 | 7 | 5.98 | 28.8 | 30.092 | 1480 | 752 | 6.9551 | 1.3234
v00224012L09016011 | 2254122013 | 22VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1200 | RAL9016 | 7 | 5.98 | 28.8 | 30.092 | 1480 | 752 | 6.9551 | 1.3234
v00224012U09016011 | 2264122013 | 22VK 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1200 | RAL9016 | 7 | 5.98 | 28.8 | 30.092 | 1480 | 752 | 6.9551 | 1.3234
v00224013009016011 | 2234132013 | 22VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1300 | RAL9016 | 7 | 6.5 | 31.2 | 32.513 | 1603 | 815 | 6.9551 | 1.3234
v00224013L09016011 | 2254132013 | 22VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1300 | RAL9016 | 7 | 6.5 | 31.2 | 32.513 | 1603 | 815 | 6.9551 | 1.3234
v00224013U09016011 | 2264132013 | 22VK 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1300 | RAL9016 | 7 | 6.5 | 31.2 | 32.513 | 1603 | 815 | 6.9551 | 1.3234
v00224014009016011 | 2234142013 | 22VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1400 | RAL9016 | 7 | 7.02 | 33.6 | 34.933 | 1726 | 878 | 6.9551 | 1.3234
v00224014L09016011 | 2254142013 | 22VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1400 | RAL9016 | 7 | 7.02 | 33.6 | 34.933 | 1726 | 878 | 6.9551 | 1.3234
v00224014U09016011 | 2264142013 | 22VK 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1400 | RAL9016 | 7 | 7.02 | 33.6 | 34.933 | 1726 | 878 | 6.9551 | 1.3234
v00224015009016011 | 2234152013 | 22VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1500 | RAL9016 | 7 | 7.53 | 36 | 37.353 | 1850 | 940 | 6.9551 | 1.3234
v00224015L09016011 | 2254152013 | 22VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1500 | RAL9016 | 7 | 7.53 | 36 | 37.353 | 1850 | 940 | 6.9551 | 1.3234
v00224015U09016011 | 2264152013 | 22VK 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1500 | RAL9016 | 7 | 7.53 | 36 | 37.353 | 1850 | 940 | 6.9551 | 1.3234
v00224016009016011 | 2234162013 | 22VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1600 | RAL9016 | 7 | 8.05 | 38.4 | 39.773 | 1973 | 1003 | 6.9551 | 1.3234
v00224016L09016011 | 2254162013 | 22VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1600 | RAL9016 | 7 | 8.05 | 38.4 | 39.773 | 1973 | 1003 | 6.9551 | 1.3234
v00224016U09016011 | 2264162013 | 22VK 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1600 | RAL9016 | 7 | 8.05 | 38.4 | 39.773 | 1973 | 1003 | 6.9551 | 1.3234
v00224017009016011 | 2234172013 | 22VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1700 | RAL9016 | 7 | 8.57 | 40.8 | 42.314 | 2096 | 1066 | 6.9551 | 1.3234
v00224017L09016011 | 2254172013 | 22VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1700 | RAL9016 | 7 | 8.57 | 40.8 | 42.314 | 2096 | 1066 | 6.9551 | 1.3234
v00224017U09016011 | 2264172013 | 22VK 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1700 | RAL9016 | 7 | 8.57 | 40.8 | 42.314 | 2096 | 1066 | 6.9551 | 1.3234
v00224018009016011 | 2234182013 | 22VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1800 | RAL9016 | 7 | 9.09 | 43.2 | 44.734 | 2219 | 1128 | 6.9551 | 1.3234
v00224018L09016011 | 2254182013 | 22VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1800 | RAL9016 | 7 | 9.09 | 43.2 | 44.734 | 2219 | 1128 | 6.9551 | 1.3234
v00224018U09016011 | 2264182013 | 22VK 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1800 | RAL9016 | 7 | 9.09 | 43.2 | 44.734 | 2219 | 1128 | 6.9551 | 1.3234
v00224019009016011 | 2234192013 | 22VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1900 | RAL9016 | 7 | 9.61 | 45.6 | 47.154 | 2343 | 1191 | 6.9551 | 1.3234
v00224019L09016011 | 2254192013 | 22VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1900 | RAL9016 | 7 | 9.61 | 45.6 | 47.154 | 2343 | 1191 | 6.9551 | 1.3234
v00224019U09016011 | 2264192013 | 22VK 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1900 | RAL9016 | 7 | 9.61 | 45.6 | 47.154 | 2343 | 1191 | 6.9551 | 1.3234
v00224020009016011 | 2234202013 | 22VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2000 | RAL9016 | 7 | 10.12 | 48 | 49.574 | 2466 | 1254 | 6.9551 | 1.3234
v00224020L09016011 | 2254202013 | 22VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2000 | RAL9016 | 7 | 10.12 | 48 | 49.574 | 2466 | 1254 | 6.9551 | 1.3234
v00224020U09016011 | 2264202013 | 22VK 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2000 | RAL9016 | 7 | 10.12 | 48 | 49.574 | 2466 | 1254 | 6.9551 | 1.3234
v00224021009016011 | 2234212013 | 22VKP 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2100 | RAL9016 | 7 | 10.64 | 50.4 | 51.995 | 2589 | 1316 | 6.9551 | 1.3234
v00224021L09016011 | 2254212013 | 22VKL 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2100 | RAL9016 | 7 | 10.64 | 50.4 | 51.995 | 2589 | 1316 | 6.9551 | 1.3234
v00224021U09016011 | 2264212013 | 22VK 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2100 | RAL9016 | 7 | 10.64 | 50.4 | 51.995 | 2589 | 1316 | 6.9551 | 1.3234
v00224022009016011 | 2234222013 | 22VKP 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2200 | RAL9016 | 7 | 11.16 | 52.8 | 54.415 | 2713 | 1379 | 6.9551 | 1.3234
v00224022L09016011 | 2254222013 | 22VKL 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2200 | RAL9016 | 7 | 11.16 | 52.8 | 54.415 | 2713 | 1379 | 6.9551 | 1.3234
v00224022U09016011 | 2264222013 | 22VK 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2200 | RAL9016 | 7 | 11.16 | 52.8 | 54.415 | 2713 | 1379 | 6.9551 | 1.3234
v00224023009016011 | 2234232013 | 22VKP 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2300 | RAL9016 | 7 | 11.68 | 55.2 | 56.835 | 2836 | 1442 | 6.9551 | 1.3234
v00224023L09016011 | 2254232013 | 22VKL 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2300 | RAL9016 | 7 | 11.68 | 55.2 | 56.835 | 2836 | 1442 | 6.9551 | 1.3234
v00224023U09016011 | 2264232013 | 22VK 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2300 | RAL9016 | 7 | 11.68 | 55.2 | 56.835 | 2836 | 1442 | 6.9551 | 1.3234
v00224024009016011 | 2234242013 | 22VKP 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2400 | RAL9016 | 7 | 12.2 | 57.6 | 59.255 | 2959 | 1504 | 6.9551 | 1.3234
v00224024L09016011 | 2254242013 | 22VKL 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2400 | RAL9016 | 7 | 12.2 | 57.6 | 59.255 | 2959 | 1504 | 6.9551 | 1.3234
v00224024U09016011 | 2264242013 | 22VK 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2400 | RAL9016 | 7 | 12.2 | 57.6 | 59.255 | 2959 | 1504 | 6.9551 | 1.3234
v00224025009016011 | 2234252013 | 22VKP 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2500 | RAL9016 | 7 | 12.71 | 60 | 61.675 | 3083 | 1567 | 6.9551 | 1.3234
v00224025L09016011 | 2254252013 | 22VKL 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2500 | RAL9016 | 7 | 12.71 | 60 | 61.675 | 3083 | 1567 | 6.9551 | 1.3234
v00224025U09016011 | 2264252013 | 22VK 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2500 | RAL9016 | 7 | 12.71 | 60 | 61.675 | 3083 | 1567 | 6.9551 | 1.3234
v00224026009016011 | 2234262013 | 22VKP 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2600 | RAL9016 | 7 | 13.23 | 62.4 | 64.494 | 3206 | 1630 | 6.9551 | 1.3234
v00224026L09016011 | 2254262013 | 22VKL 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2600 | RAL9016 | 7 | 13.23 | 62.4 | 64.494 | 3206 | 1630 | 6.9551 | 1.3234
v00224026U09016011 | 2264262013 | 22VK 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2600 | RAL9016 | 7 | 13.23 | 62.4 | 64.494 | 3206 | 1630 | 6.9551 | 1.3234
v00224027009016011 | 2234272013 | 22VKP 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2700 | RAL9016 | 7 | 13.75 | 64.8 | 66.914 | 3329 | 1692 | 6.9551 | 1.3234
v00224027L09016011 | 2254272013 | 22VKL 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2700 | RAL9016 | 7 | 13.75 | 64.8 | 66.914 | 3329 | 1692 | 6.9551 | 1.3234
v00224027U09016011 | 2264272013 | 22VK 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2700 | RAL9016 | 7 | 13.75 | 64.8 | 66.914 | 3329 | 1692 | 6.9551 | 1.3234
v00224028009016011 | 2234282013 | 22VKP 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2800 | RAL9016 | 7 | 14.27 | 67.2 | 69.334 | 3452 | 1755 | 6.9551 | 1.3234
v00224028L09016011 | 2254282013 | 22VKL 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2800 | RAL9016 | 7 | 14.27 | 67.2 | 69.334 | 3452 | 1755 | 6.9551 | 1.3234
v00224028U09016011 | 2264282013 | 22VK 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2800 | RAL9016 | 7 | 14.27 | 67.2 | 69.334 | 3452 | 1755 | 6.9551 | 1.3234
v00224029009016011 | 2234292013 | 22VKP 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2900 | RAL9016 | 7 | 14.79 | 69.6 | 71.755 | 3576 | 1818 | 6.9551 | 1.3234
v00224029L09016011 | 2254292013 | 22VKL 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2900 | RAL9016 | 7 | 14.79 | 69.6 | 71.755 | 3576 | 1818 | 6.9551 | 1.3234
v00224029U09016011 | 2264292013 | 22VK 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2900 | RAL9016 | 7 | 14.79 | 69.6 | 71.755 | 3576 | 1818 | 6.9551 | 1.3234
v00224030009016011 | 2234302013 | 22VKP 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x3000 | RAL9016 | 7 | 15.3 | 72 | 74.175 | 3699 | 1880 | 6.9551 | 1.3234
v00224030L09016011 | 2254302013 | 22VKL 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x3000 | RAL9016 | 7 | 15.3 | 72 | 74.175 | 3699 | 1880 | 6.9551 | 1.3234
v00224030U09016011 | 2264302013 | 22VK 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x3000 | RAL9016 | 7 | 15.3 | 72 | 74.175 | 3699 | 1880 | 6.9551 | 1.3234
v00225004009016011 | 2235042013 | 22VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x400 | RAL9016 | 14 | 2.434 | 10.515 | 11.717 | 588 | 299 | 8.2619 | 1.3244
v00225004L09016011 | 2255042013 | 22VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x400 | RAL9016 | 14 | 2.434 | 10.515 | 11.717 | 588 | 299 | 8.2619 | 1.3244
v00225004U09016011 | 2265042013 | 22VK 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x400 | RAL9016 | 14 | 2.434 | 10.515 | 11.717 | 588 | 299 | 8.2619 | 1.3244
v00225005009016011 | 2235052013 | 22VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x500 | RAL9016 | 7 | 3.03 | 13.142 | 14.303 | 735 | 374 | 8.2619 | 1.3244
v00225005L09016011 | 2255052013 | 22VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x500 | RAL9016 | 7 | 3.03 | 13.142 | 14.303 | 735 | 374 | 8.2619 | 1.3244
v00225005U09016011 | 2265052013 | 22VK 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x500 | RAL9016 | 7 | 3.03 | 13.142 | 14.303 | 735 | 374 | 8.2619 | 1.3244
v00225006009016011 | 2235062013 | 22VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x600 | RAL9016 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
v00225006L09016011 | 2255062013 | 22VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x600 | RAL9016 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
v00225006U09016011 | 2265062013 | 22VK 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x600 | RAL9016 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
v00225007009016011 | 2235072013 | 22VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x700 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 18.397 | 19.6 | 1029 | 523 | 8.2619 | 1.3244
v00225007L09016011 | 2255072013 | 22VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x700 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 18.397 | 19.6 | 1029 | 523 | 8.2619 | 1.3244
v00225007U09016011 | 2265072013 | 22VK 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x700 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 18.397 | 19.6 | 1029 | 523 | 8.2619 | 1.3244
v00225008008002011 | 2235082018 | 22VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 22VKP 500x800 RAL8002 | RAL8002 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
V00225008009016011 | 2235082013 | 22VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x800 | RAL9016 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
v00225008L08002011 | 2255082018 | 22VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 22VKL 500x800 RAL8002 | RAL8002 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
v00225008L09005011 | 2255082018 | 22VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKL 500x800 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
v00225008L09016011 | 2255082013 | 22VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x800 | RAL9016 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
v00225008U09016011 | 2265082013 | 22VK 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x800 | RAL9016 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
v00225009009016011 | 2235092013 | 22VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x900 | RAL9016 | 7 | 5.67 | 23.652 | 24.897 | 1323 | 672 | 8.2619 | 1.3244
v00225009L09016011 | 2255092013 | 22VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x900 | RAL9016 | 7 | 5.67 | 23.652 | 24.897 | 1323 | 672 | 8.2619 | 1.3244
v00225009U09016011 | 2265092013 | 22VK 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x900 | RAL9016 | 7 | 5.67 | 23.652 | 24.897 | 1323 | 672 | 8.2619 | 1.3244
v00225010009016011 | 2235102013 | 22VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
v00225010L09016011 | 2255102013 | 22VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
v00225010U09016011 | 2265102013 | 22VK 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
v00225011009016011 | 2235112013 | 22VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1100 | RAL9016 | 7 | 6.99 | 28.908 | 30.194 | 1617 | 822 | 8.2619 | 1.3244
v00225011L09016011 | 2255112013 | 22VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1100 | RAL9016 | 7 | 6.99 | 28.908 | 30.194 | 1617 | 822 | 8.2619 | 1.3244
v00225011U09016011 | 2265112013 | 22VK 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1100 | RAL9016 | 7 | 6.99 | 28.908 | 30.194 | 1617 | 822 | 8.2619 | 1.3244
v00225012009016011 | 2235122013 | 22VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1200 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
v00225012L09005011 | 2255122018 | 22VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKL 500x1200 RAL 9005 | RAL9005 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
v00225012L09016011 | 2255122013 | 22VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1200 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
v00225012U09016011 | 2265122013 | 22VK 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1200 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
v00225013009016011 | 2235132013 | 22VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1300 | RAL9016 | 7 | 8.31 | 34.163 | 35.491 | 1911 | 971 | 8.2619 | 1.3244
v00225013L09016011 | 2255132013 | 22VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1300 | RAL9016 | 7 | 8.31 | 34.163 | 35.491 | 1911 | 971 | 8.2619 | 1.3244
v00225013U09016011 | 2265132013 | 22VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1300 | RAL9016 | 7 | 8.31 | 34.163 | 35.491 | 1911 | 971 | 8.2619 | 1.3244
V00225014007012011 | 2235142018 | 22VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD | 22VK 500x1400 RAL70122 | RAL7012 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
v00225014008002011 | 2235142018 | 22VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 22VKP 500x1400 RAL8002 | RAL8002 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
v00225014009016011 | 2235142013 | 22VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1400 | RAL9016 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
v00225014L09016011 | 2255142013 | 22VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1400 | RAL9016 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
v00225014U09016011 | 2265142013 | 22VK 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1400 | RAL9016 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
v00225015009016011 | 2235152013 | 22VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1500 | RAL9016 | 7 | 9.63 | 39.418 | 40.788 | 2205 | 1121 | 8.2619 | 1.3244
v00225015L09016011 | 2255152013 | 22VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1500 | RAL9016 | 7 | 9.63 | 39.418 | 40.788 | 2205 | 1121 | 8.2619 | 1.3244
v00225015U09016011 | 2265152013 | 22VK 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1500 | RAL9016 | 7 | 9.63 | 39.418 | 40.788 | 2205 | 1121 | 8.2619 | 1.3244
v00225016009016011 | 2235162013 | 22VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1600 | RAL9016 | 7 | 10.29 | 42.045 | 43.436 | 2352 | 1195 | 8.2619 | 1.3244
v00225016L09016011 | 2255162013 | 22VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1600 | RAL9016 | 7 | 10.29 | 42.045 | 43.436 | 2352 | 1195 | 8.2619 | 1.3244
v00225016U09016011 | 2265162013 | 22VK 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1600 | RAL9016 | 7 | 10.29 | 42.045 | 43.436 | 2352 | 1195 | 8.2619 | 1.3244
v00225017009016011 | 2235172013 | 22VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1700 | RAL9016 | 7 | 10.95 | 44.673 | 46.207 | 2499 | 1270 | 8.2619 | 1.3244
v00225017L09016011 | 2255172013 | 22VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1700 | RAL9016 | 7 | 10.95 | 44.673 | 46.207 | 2499 | 1270 | 8.2619 | 1.3244
v00225017U09016011 | 2265172013 | 22VK 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1700 | RAL9016 | 7 | 10.95 | 44.673 | 46.207 | 2499 | 1270 | 8.2619 | 1.3244
v00225018009016011 | 2235182013 | 22VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1800 | RAL9016 | 7 | 11.61 | 47.3 | 48.855 | 2646 | 1345 | 8.2619 | 1.3244
v00225018L09016011 | 2255182013 | 22VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1800 | RAL9016 | 7 | 11.61 | 47.3 | 48.855 | 2646 | 1345 | 8.2619 | 1.3244
v00225018U09016011 | 2265182013 | 22VK 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1800 | RAL9016 | 7 | 11.61 | 47.3 | 48.855 | 2646 | 1345 | 8.2619 | 1.3244
v00225019009016011 | 2235192013 | 22VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1900 | RAL9016 | 7 | 12.27 | 49.928 | 51.504 | 2793 | 1419 | 8.2619 | 1.3244
v00225019L09016011 | 2255192013 | 22VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1900 | RAL9016 | 7 | 12.27 | 49.928 | 51.504 | 2793 | 1419 | 8.2619 | 1.3244
v00225019U09016011 | 2265192013 | 22VK 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1900 | RAL9016 | 7 | 12.27 | 49.928 | 51.504 | 2793 | 1419 | 8.2619 | 1.3244
v00225020009016011 | 2235202013 | 22VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2000 | RAL9016 | 7 | 12.93 | 52.555 | 54.152 | 2940 | 1494 | 8.2619 | 1.3244
v00225020L09016011 | 2255202013 | 22VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2000 | RAL9016 | 7 | 12.93 | 52.555 | 54.152 | 2940 | 1494 | 8.2619 | 1.3244
v00225020U09016011 | 2265202013 | 22VK 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2000 | RAL9016 | 7 | 12.93 | 52.555 | 54.152 | 2940 | 1494 | 8.2619 | 1.3244
v00225021009016011 | 2235212013 | 22VKP 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2100 | RAL9016 | 7 | 13.59 | 55.183 | 56.801 | 3087 | 1569 | 8.2619 | 1.3244
v00225021L09016011 | 2255212013 | 22VKL 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2100 | RAL9016 | 7 | 13.59 | 55.183 | 56.801 | 3087 | 1569 | 8.2619 | 1.3244
v00225021U09016011 | 2265212013 | 22VK 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2100 | RAL9016 | 7 | 13.59 | 55.183 | 56.801 | 3087 | 1569 | 8.2619 | 1.3244
v00225022009016011 | 2235222013 | 22VKP 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2200 | RAL9016 | 7 | 14.25 | 57.81 | 59.449 | 3234 | 1644 | 8.2619 | 1.3244
v00225022L09016011 | 2255222013 | 22VKL 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2200 | RAL9016 | 7 | 14.25 | 57.81 | 59.449 | 3234 | 1644 | 8.2619 | 1.3244
v00225022U09016011 | 2265222013 | 22VK 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2200 | RAL9016 | 7 | 14.25 | 57.81 | 59.449 | 3234 | 1644 | 8.2619 | 1.3244
v00225023009016011 | 2235232013 | 22VKP 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2300 | RAL9016 | 7 | 14.91 | 60.438 | 62.098 | 3381 | 1718 | 8.2619 | 1.3244
v00225023L09016011 | 2255232013 | 22VKL 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2300 | RAL9016 | 7 | 14.91 | 60.438 | 62.098 | 3381 | 1718 | 8.2619 | 1.3244
v00225023U09016011 | 2265232013 | 22VK 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2300 | RAL9016 | 7 | 14.91 | 60.438 | 62.098 | 3381 | 1718 | 8.2619 | 1.3244
v00225024009016011 | 2235242013 | 22VKP 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2400 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 63.065 | 64.746 | 3528 | 1793 | 8.2619 | 1.3244
v00225024L09016011 | 2255242013 | 22VKL 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2400 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 63.065 | 64.746 | 3528 | 1793 | 8.2619 | 1.3244
v00225024U09016011 | 2265242013 | 22VK 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2400 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 63.065 | 64.746 | 3528 | 1793 | 8.2619 | 1.3244
v00225025009016011 | 2235252013 | 22VKP 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2500 | RAL9016 | 7 | 16.23 | 65.693 | 67.395 | 3675 | 1868 | 8.2619 | 1.3244
v00225025L09016011 | 2255252013 | 22VKL 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2500 | RAL9016 | 7 | 16.23 | 65.693 | 67.395 | 3675 | 1868 | 8.2619 | 1.3244
v00225025U09016011 | 2265252013 | 22VK 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2500 | RAL9016 | 7 | 16.23 | 65.693 | 67.395 | 3675 | 1868 | 8.2619 | 1.3244
v00225026009016011 | 2235262013 | 22VKP 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2600 | RAL9016 | 7 | 16.89 | 68.32 | 70.443 | 3822 | 1942 | 8.2619 | 1.3244
v00225026L09016011 | 2255262013 | 22VKL 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2600 | RAL9016 | 7 | 16.89 | 68.32 | 70.443 | 3822 | 1942 | 8.2619 | 1.3244
v00225026U09016011 | 2265262013 | 22VK 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2600 | RAL9016 | 7 | 16.89 | 68.32 | 70.443 | 3822 | 1942 | 8.2619 | 1.3244
v00225027009016011 | 2235272013 | 22VKP 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2700 | RAL9016 | 7 | 17.55 | 70.948 | 73.092 | 3969 | 2017 | 8.2619 | 1.3244
v00225027L09016011 | 2255272013 | 22VKL 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2700 | RAL9016 | 7 | 17.55 | 70.948 | 73.092 | 3969 | 2017 | 8.2619 | 1.3244
v00225027U09016011 | 2265272013 | 22VK 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2700 | RAL9016 | 7 | 17.55 | 70.948 | 73.092 | 3969 | 2017 | 8.2619 | 1.3244
v00225028009016011 | 2235282013 | 22VKP 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2800 | RAL9016 | 7 | 18.21 | 73.575 | 75.74 | 4116 | 2092 | 8.2619 | 1.3244
v00225028L09016011 | 2255282013 | 22VKL 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2800 | RAL9016 | 7 | 18.21 | 73.575 | 75.74 | 4116 | 2092 | 8.2619 | 1.3244
v00225028U09016011 | 2265282013 | 22VK 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2800 | RAL9016 | 7 | 18.21 | 73.575 | 75.74 | 4116 | 2092 | 8.2619 | 1.3244
v00225029009016011 | 2235292013 | 22VKP 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2900 | RAL9016 | 7 | 18.87 | 76.203 | 78.389 | 4263 | 2167 | 8.2619 | 1.3244
v00225029L09016011 | 2255292013 | 22VKL 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2900 | RAL9016 | 7 | 18.87 | 76.203 | 78.389 | 4263 | 2167 | 8.2619 | 1.3244
v00225029U09016011 | 2265292013 | 22VK 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2900 | RAL9016 | 7 | 18.87 | 76.203 | 78.389 | 4263 | 2167 | 8.2619 | 1.3244
v00225030009016011 | 2235302013 | 22VKP 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x3000 | RAL9016 | 7 | 19.53 | 78.83 | 81.037 | 4410 | 2241 | 8.2619 | 1.3244
v00225030L09016011 | 2255302013 | 22VKL 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x3000 | RAL9016 | 7 | 19.53 | 78.83 | 81.037 | 4410 | 2241 | 8.2619 | 1.3244
v00225030U09016011 | 2265302013 | 22VK 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x3000 | RAL9016 | 7 | 19.53 | 78.83 | 81.037 | 4410 | 2241 | 8.2619 | 1.3244
v00226004009016011 | 2236042013 | 22VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x400 | RAL9016 | 14 | 2.986 | 12.614 | 13.825 | 679 | 345 | 9.5099 | 1.3254
v00226004L09016011 | 2256042013 | 22VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x400 | RAL9016 | 14 | 2.986 | 12.614 | 13.825 | 679 | 345 | 9.5099 | 1.3254
v00226004U09016011 | 2266042013 | 22VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x400 | RAL9016 | 14 | 2.986 | 12.614 | 13.825 | 679 | 345 | 9.5099 | 1.3254
v00226005007016011 | 2236052018 | 22VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7016, ZD | 22VKP 600x500 | RAL7016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
v00226005009016011 | 2236052013 | 22VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x500 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
v00226005L09016011 | 2256052013 | 22VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x500 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
v00226005U09016011 | 2266052013 | 22VK 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x500 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
v00226006001013011 | 22360620180004 | 22VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD | 22VKP 600x600 RAL1013 | RAL1013 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
v00226006008001011 | 22360620180052 | 22VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKP 600x600 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
v00226006009016011 | 2236062013 | 22VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x600 | RAL9016 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
v00226006L08002011 | 2256062018 | 22VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 22VKL 600x600 | RAL8002 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
v00226006L09016011 | 2256062013 | 22VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x600 | RAL9016 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
v00226006U09016011 | 2266062013 | 22VK 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x600 | RAL9016 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
v00226007009016011 | 2236072013 | 22VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x700 | RAL9016 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
v00226007L09016011 | 2256072013 | 22VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x700 | RAL9016 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
v00226007U09016011 | 2266072013 | 22VK 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x700 | RAL9016 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
v00226008001017011 | 2236082018 | 22VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1017, ZD | 22VKP 600x800 RAL1017 | RAL1017 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
V00226008007012011 | 2236082018 | 22VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD | 22VK 600x800 RAL7012 | RAL7012 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v00226008008001011 | 22360820180052 | 22VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKP 600x800 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v00226008009005011 | 2236082018 | 22VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x800 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v00226008009016011 | 2236082013 | 22VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x800 | RAL9016 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
V00226008L07012011 | 2256082018 | 22VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD | 22VKL 600x800 RAL 7012 | RAL7012 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v00226008L09005011 | 2256082018 | 22VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKL 600x800 RAL 9005 | RAL9005 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v00226008L09016011 | 2256082013 | 22VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x800 | RAL9016 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v00226008U09016011 | 2266082013 | 22VK 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x800 | RAL9016 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
v002260090090050111 | 2236092018 | 22VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x900 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
v00226009009016011 | 2236092013 | 22VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x900 | RAL9016 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
v00226009L09016011 | 2256092013 | 22VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x900 | RAL9016 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
v00226009U09016011 | 2266092013 | 22VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x900 | RAL9016 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
v00226010001013011 | 22361020180004 | 22VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD | 22VKP 600x1000 RAL1013 | RAL1013 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
v00226010008001011 | 22361020180052 | 22VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKP 600x1000 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
v00226010009005011 | 2236102018 | 22VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x1000 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
V00226010009016011 | 2236102013 | 22VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1000 | RAL9016 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
v00226010L09005011 | 2256102018 | 22VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKL 600x1000 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
v00226010L09016011 | 2256102013 | 22VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1000 | RAL9016 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
v00226010U09016011 | 2266102013 | 22VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1000 | RAL9016 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
v00226011009016011 | 2236112013 | 22VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1100 | RAL9016 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
v00226011L09016011 | 2256112013 | 22VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1100 | RAL9016 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
v00226011U09016011 | 2266112013 | 22VK 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1100 | RAL9016 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
v00226012008022011 | 2236122018 | 22VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8022, ZD | 22VKP 600x1200 RAL8022 | RAL8022 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
v00226012009005011 | 2236122018 | 22VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x1200 RAL 9005 | RAL9005 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
v00226012009016011 | 2236122013 | 22VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1200 | RAL9016 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
v00226012L09005011 | 2256122018 | 22VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKL 600x1200 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
v00226012L09016011 | 2256122013 | 22VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1200 | RAL9016 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
v00226012U09016011 | 2266122013 | 22VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1200 | RAL9016 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
v00226013009016011 | 2236132013 | 22VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1300 | RAL9016 | 7 | 10.13 | 40.997 | 42.341 | 2207 | 1122 | 9.5099 | 1.3254
v00226013L09016011 | 2256132013 | 22VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1300 | RAL9016 | 7 | 10.13 | 40.997 | 42.341 | 2207 | 1122 | 9.5099 | 1.3254
v00226013U09016011 | 2266132013 | 22VK 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1300 | RAL9016 | 7 | 10.13 | 40.997 | 42.341 | 2207 | 1122 | 9.5099 | 1.3254
v00226014001001011 | 2236142018 | 22VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1001, ZD | 22VKP 600x1400 RAL1001 | RAL1001 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
v00226014009005011 | 2236142018 | 22VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x1400 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
v00226014009016011 | 2236142013 | 22VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1400 | RAL9016 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
v00226014L09016011 | 2256142013 | 22VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1400 | RAL9016 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
v00226014U09016011 | 2266142013 | 22VK 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1400 | RAL9016 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
v00226015009016011 | 2236152013 | 22VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1500 | RAL9016 | 7 | 11.73 | 47.304 | 48.691 | 2547 | 1294 | 9.5099 | 1.3254
v00226015L09016011 | 2256152013 | 22VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1500 | RAL9016 | 7 | 11.73 | 47.304 | 48.691 | 2547 | 1294 | 9.5099 | 1.3254
v00226015U09016011 | 2266152013 | 22VK 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1500 | RAL9016 | 7 | 11.73 | 47.304 | 48.691 | 2547 | 1294 | 9.5099 | 1.3254
v00226016008001011 | 22361620180052 | 22VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKP 600x1600 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
v00226016008022011 | 2236162018 | 22VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8022, ZD | 22VKP 600x1600 RAL8022 | RAL8022 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
v00226016009016011 | 2236162013 | 22VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
v00226016L09016011 | 2256162013 | 22VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
v00226016U09016011 | 2266162013 | 22VK 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
v00226017009016011 | 2236172013 | 22VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1700 | RAL9016 | 7 | 13.34 | 53.611 | 55.166 | 2887 | 1467 | 9.5099 | 1.3254
v00226017L09016011 | 2256172013 | 22VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1700 | RAL9016 | 7 | 13.34 | 53.611 | 55.166 | 2887 | 1467 | 9.5099 | 1.3254
v00226017U09016011 | 2266172013 | 22VK 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1700 | RAL9016 | 7 | 13.34 | 53.611 | 55.166 | 2887 | 1467 | 9.5099 | 1.3254
v00226018008001011 | 22361820180052 | 22VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKP 600x1800 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
v00226018009005011 | 2236182018 | 22VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x1800 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
v00226018009016011 | 2236182013 | 22VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1800 | RAL9016 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
v00226018L09005011 | 2256182018 | 22VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKL 600x1800 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
v00226018L09016011 | 2256182013 | 22VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1800 | RAL9016 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
v00226018U09016011 | 2266182013 | 22VK 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1800 | RAL9016 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
v00226019009016011 | 2236192013 | 22VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1900 | RAL9016 | 7 | 14.94 | 59.918 | 61.516 | 3226 | 1639 | 9.5099 | 1.3254
v00226019L09016011 | 2256192013 | 22VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1900 | RAL9016 | 7 | 14.94 | 59.918 | 61.516 | 3226 | 1639 | 9.5099 | 1.3254
v00226019U09016011 | 2266192013 | 22VK 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1900 | RAL9016 | 7 | 14.94 | 59.918 | 61.516 | 3226 | 1639 | 9.5099 | 1.3254
v00226020009016011 | 2236202013 | 22VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2000 | RAL9016 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
v00226020L08001011 | 2256202018 | 22VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKL 600x2000 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
v00226020L09016011 | 2256202013 | 22VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2000 | RAL9016 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
v00226020U09016011 | 2266202013 | 22VK 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2000 | RAL9016 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
v00226021009016011 | 2236212013 | 22VKP 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2100 | RAL9016 | 7 | 16.55 | 66.226 | 67.868 | 3566 | 1812 | 9.5099 | 1.3254
v00226021L09016011 | 2256212013 | 22VKL 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2100 | RAL9016 | 7 | 16.55 | 66.226 | 67.868 | 3566 | 1812 | 9.5099 | 1.3254
v00226021U09016011 | 2266212013 | 22VK 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2100 | RAL9016 | 7 | 16.55 | 66.226 | 67.868 | 3566 | 1812 | 9.5099 | 1.3254
v00226022009016011 | 2236222013 | 22VKP 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2200 | RAL9016 | 7 | 17.35 | 69.379 | 71.042 | 3736 | 1898 | 9.5099 | 1.3254
v00226022L09016011 | 2256222013 | 22VKL 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2200 | RAL9016 | 7 | 17.35 | 69.379 | 71.042 | 3736 | 1898 | 9.5099 | 1.3254
v00226022U09016011 | 2266222013 | 22VK 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2200 | RAL9016 | 7 | 17.35 | 69.379 | 71.042 | 3736 | 1898 | 9.5099 | 1.3254
v00226023009016011 | 2236232013 | 22VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2300 | RAL9016 | 7 | 18.15 | 72.533 | 74.218 | 3905 | 1985 | 9.5099 | 1.3254
v00226023L08001011 | 2256232018 | 22VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKL 600x2300 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 18.15 | 72.533 | 74.218 | 3905 | 1985 | 9.5099 | 1.3254
v00226023L09016011 | 2256232013 | 22VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2300 | RAL9016 | 7 | 18.15 | 72.533 | 74.218 | 3905 | 1985 | 9.5099 | 1.3254
v00226023U09016011 | 2266232013 | 22VK 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2300 | RAL9016 | 7 | 18.15 | 72.533 | 74.218 | 3905 | 1985 | 9.5099 | 1.3254
v00226024009016011 | 2236242013 | 22VKP 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2400 | RAL9016 | 7 | 18.95 | 75.686 | 77.393 | 4075 | 2071 | 9.5099 | 1.3254
v00226024L09016011 | 2256242013 | 22VKL 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2400 | RAL9016 | 7 | 18.95 | 75.686 | 77.393 | 4075 | 2071 | 9.5099 | 1.3254
v00226024U09016011 | 2266242013 | 22VK 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2400 | RAL9016 | 7 | 18.95 | 75.686 | 77.393 | 4075 | 2071 | 9.5099 | 1.3254
v00226025009016011 | 2236252013 | 22VKP 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2500 | RAL9016 | 7 | 19.75 | 78.84 | 80.568 | 4245 | 2157 | 9.5099 | 1.3254
v00226025L09016011 | 2256252013 | 22VKL 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2500 | RAL9016 | 7 | 19.75 | 78.84 | 80.568 | 4245 | 2157 | 9.5099 | 1.3254
v00226025U09016011 | 2266252013 | 22VK 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2500 | RAL9016 | 7 | 19.75 | 78.84 | 80.568 | 4245 | 2157 | 9.5099 | 1.3254
v00226026009016011 | 2236262013 | 22VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2600 | RAL9016 | 7 | 20.56 | 81.994 | 84.146 | 4415 | 2243 | 9.5099 | 1.3254
v00226026L09016011 | 2256262013 | 22VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2600 | RAL9016 | 7 | 20.56 | 81.994 | 84.146 | 4415 | 2243 | 9.5099 | 1.3254
v00226026U09016011 | 2266262013 | 22VK 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2600 | RAL9016 | 7 | 20.56 | 81.994 | 84.146 | 4415 | 2243 | 9.5099 | 1.3254
v00226027009016011 | 2236272013 | 22VKP 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2700 | RAL9016 | 7 | 21.36 | 85.147 | 87.321 | 4585 | 2330 | 9.5099 | 1.3254
v00226027L09016011 | 2256272013 | 22VKL 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2700 | RAL9016 | 7 | 21.36 | 85.147 | 87.321 | 4585 | 2330 | 9.5099 | 1.3254
v00226027U09016011 | 2266272013 | 22VK 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2700 | RAL9016 | 7 | 21.36 | 85.147 | 87.321 | 4585 | 2330 | 9.5099 | 1.3254
v00226028009016011 | 2236282013 | 22VKP 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2800 | RAL9016 | 7 | 22.16 | 88.301 | 90.497 | 4754 | 2416 | 9.5099 | 1.3254
v00226028L09016011 | 2256282013 | 22VKL 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2800 | RAL9016 | 7 | 22.16 | 88.301 | 90.497 | 4754 | 2416 | 9.5099 | 1.3254
v00226028U09016011 | 2266282013 | 22VK 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2800 | RAL9016 | 7 | 22.16 | 88.301 | 90.497 | 4754 | 2416 | 9.5099 | 1.3254
v00226029009016011 | 2236292013 | 22VKP 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2900 | RAL9016 | 7 | 22.96 | 91.454 | 93.671 | 4924 | 2502 | 9.5099 | 1.3254
v00226029L09016011 | 2256292013 | 22VKL 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2900 | RAL9016 | 7 | 22.96 | 91.454 | 93.671 | 4924 | 2502 | 9.5099 | 1.3254
v00226029U09016011 | 2266292013 | 22VK 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2900 | RAL9016 | 7 | 22.96 | 91.454 | 93.671 | 4924 | 2502 | 9.5099 | 1.3254
v00226030009016011 | 2236302013 | 22VKP 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x3000 | RAL9016 | 7 | 23.76 | 94.608 | 96.847 | 5094 | 2589 | 9.5099 | 1.3254
v00226030L09016011 | 2256302013 | 22VKL 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x3000 | RAL9016 | 7 | 23.76 | 94.608 | 96.847 | 5094 | 2589 | 9.5099 | 1.3254
v00226030U09016011 | 2266302013 | 22VK 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x3000 | RAL9016 | 7 | 23.76 | 94.608 | 96.847 | 5094 | 2589 | 9.5099 | 1.3254
v00229004001013011 | 22390420180004 | 22VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD | 22VKP 900x400 RAL1013 | RAL1013 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
v00229004009016011 | 2239042013 | 22VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x400 | RAL9016 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
v00229004L09016011 | 2259042013 | 22VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x400 | RAL9016 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
v00229004U09016011 | 2269042013 | 22VK 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x400 | RAL9016 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
v00229005009005011 | 2239052018 | 22VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 900x500 RAL9005 | RAL9005 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
v00229005009016011 | 2239052013 | 22VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x500 | RAL9016 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
v00229005L09016011 | 2259052013 | 22VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x500 | RAL9016 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
v00229005U09016011 | 2269052013 | 22VK 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x500 | RAL9016 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
v00229006008001011 | 22390620180052 | 22VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 22VKP 900x600 RAL8001 | RAL8001 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
v00229006009016011 | 2239062013 | 22VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x600 | RAL9016 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
v00229006L09016011 | 2259062013 | 22VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x600 | RAL9016 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
v00229006U09016011 | 2269062013 | 22VK 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x600 | RAL9016 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
v00229007009016011 | 2239072013 | 22VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x700 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 34.494 | 35.737 | 1644 | 834 | 13.0031 | 1.3282
v00229007L09016011 | 2259072013 | 22VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x700 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 34.494 | 35.737 | 1644 | 834 | 13.0031 | 1.3282
v00229007U09016011 | 2269072013 | 22VK 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x700 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 34.494 | 35.737 | 1644 | 834 | 13.0031 | 1.3282
v00229008003001011 | 2239082018 | 22VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL3001, ZD | 22VKP 900x800 RAL3001 | RAL3001 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
v00229008009016011 | 2239082013 | 22VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x800 | RAL9016 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
v00229008L09016011 | 2259082013 | 22VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x800 | RAL9016 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
v00229008U09016011 | 2269082013 | 22VK 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x800 | RAL9016 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
v00229009001013011 | 22390920180004 | 22VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1013, ZD | 22VKP 900x900 RAL1013 | RAL1013 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
v00229009009016011 | 2239092013 | 22VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x900 | RAL9016 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
v00229009L09016011 | 2259092013 | 22VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x900 | RAL9016 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
v00229009U09016011 | 2269092013 | 22VK 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x900 | RAL9016 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
v00229010009016011 | 2239102013 | 22VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1000 | RAL9016 | 7 | 11.89 | 49.275 | 50.589 | 2348 | 1191 | 13.0031 | 1.3282
v00229010L09016011 | 2259102013 | 22VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1000 | RAL9016 | 7 | 11.89 | 49.275 | 50.589 | 2348 | 1191 | 13.0031 | 1.3282
v00229010U09016011 | 2269102013 | 22VK 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1000 | RAL9016 | 7 | 11.89 | 49.275 | 50.589 | 2348 | 1191 | 13.0031 | 1.3282
v00229011009016011 | 2239112013 | 22VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1100 | RAL9016 | 7 | 13.12 | 54.202 | 55.539 | 2583 | 1310 | 13.0031 | 1.3282
v00229011L09016011 | 2259112013 | 22VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1100 | RAL9016 | 7 | 13.12 | 54.202 | 55.539 | 2583 | 1310 | 13.0031 | 1.3282
v00229011U09016011 | 2269112013 | 22VK 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1100 | RAL9016 | 7 | 13.12 | 54.202 | 55.539 | 2583 | 1310 | 13.0031 | 1.3282
v00229012009016011 | 2239122013 | 22VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1200 | RAL9016 | 7 | 14.35 | 59.129 | 60.49 | 2818 | 1429 | 13.0031 | 1.3282
v00229012L09016011 | 2259122013 | 22VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1200 | RAL9016 | 7 | 14.35 | 59.129 | 60.49 | 2818 | 1429 | 13.0031 | 1.3282
v00229012U09016011 | 2269122013 | 22VK 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1200 | RAL9016 | 7 | 14.35 | 59.129 | 60.49 | 2818 | 1429 | 13.0031 | 1.3282
V00229013009016011 | 2239132013 | 22VKP 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x1300 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 64.056 | 65.44 | 3052 | 1548 | 13.0031 | 1.3282
v00229013L09016011 | 2259132013 | 22VKL 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1300 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 64.056 | 65.44 | 3052 | 1548 | 13.0031 | 1.3282
v00229014009016011 | 2239142013 | 22VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1400 | RAL9016 | 7 | 16.8 | 68.983 | 70.391 | 3287 | 1668 | 13.0031 | 1.3282
v00229014L09016011 | 2259142013 | 22VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1400 | RAL9016 | 7 | 16.8 | 68.983 | 70.391 | 3287 | 1668 | 13.0031 | 1.3282
v00229014U09016011 | 2269142013 | 22VK 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1400 | RAL9016 | 7 | 16.8 | 68.983 | 70.391 | 3287 | 1668 | 13.0031 | 1.3282
v00229015009016011 | 2239152013 | 22VKP 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x1500 | RAL9016 | 7 | 18.03 | 73.91 | 75.342 | 3522 | 1787 | 13.0031 | 1.3282
v00229015L09016011 | 2259152013 | 22VKL 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1500 | RAL9016 | 7 | 18.03 | 73.91 | 75.342 | 3522 | 1787 | 13.0031 | 1.3282
v00229016009016011 | 2239162013 | 22VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1600 | RAL9016 | 7 | 19.26 | 78.837 | 80.292 | 3757 | 1906 | 13.0031 | 1.3282
v00229016L09016011 | 2259162013 | 22VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1600 | RAL9016 | 7 | 19.26 | 78.837 | 80.292 | 3757 | 1906 | 13.0031 | 1.3282
v00229016U09016011 | 2269162013 | 22VK 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1600 | RAL9016 | 7 | 19.26 | 78.837 | 80.292 | 3757 | 1906 | 13.0031 | 1.3282
v00229017009016011 | 2239172013 | 22VKP 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x1700 | RAL9016 | 7 | 20.49 | 83.764 | 85.372 | 3992 | 2025 | 13.0031 | 1.3282
v00229017L09016011 | 2259172013 | 22VKL 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1700 | RAL9016 | 7 | 20.49 | 83.764 | 85.372 | 3992 | 2025 | 13.0031 | 1.3282
v00229018009016011 | 2239182013 | 22VKP 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1800 | RAL9016 | 7 | 21.72 | 88.691 | 90.323 | 4226 | 2144 | 13.0031 | 1.3282
v00229018L09016011 | 2259182013 | 22VKL 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1800 | RAL9016 | 7 | 21.72 | 88.691 | 90.323 | 4226 | 2144 | 13.0031 | 1.3282
v00229018U09016011 | 2269182013 | 22VK 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1800 | RAL9016 | 7 | 21.72 | 88.691 | 90.323 | 4226 | 2144 | 13.0031 | 1.3282
v00229019009016011 | 2239192013 | 22VKP 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x1900 | RAL9016 | 7 | 22.94 | 93.618 | 95.273 | 4461 | 2263 | 13.0031 | 1.3282
v00229019L09016011 | 2259192013 | 22VKL 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1900 | RAL9016 | 7 | 22.94 | 93.618 | 95.273 | 4461 | 2263 | 13.0031 | 1.3282
v00229020009016011 | 2239202013 | 22VKP 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x2000 | RAL9016 | 7 | 24.17 | 98.545 | 100.224 | 4696 | 2382 | 13.0031 | 1.3282
v00229020L09016011 | 2259202013 | 22VKL 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2000 | RAL9016 | 7 | 24.17 | 98.545 | 100.224 | 4696 | 2382 | 13.0031 | 1.3282
v00229020U09016011 | 2269202013 | 22VK 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x2000 | RAL9016 | 7 | 24.17 | 98.545 | 100.224 | 4696 | 2382 | 13.0031 | 1.3282
v00229021009016011 | 2239212013 | 22VKP 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x2100 | RAL9016 | 7 | 25.4 | 103.472 | 105.175 | 4931 | 2501 | 13.0031 | 1.3282
v00229022009016011 | 2239222013 | 22VKP 900x2200 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x2200 | RAL9016 | 7 | 26.63 | 108.399 | 110.125 | 5166 | 2620 | 13.0031 | 1.3282
v00229022L09016011 | 2259222013 | 22VKL 900x2200 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2200 | RAL9016 | 7 | 26.63 | 108.399 | 110.125 | 5166 | 2620 | 13.0031 | 1.3282
v00229023009016011 | 2239232013 | 22VKP 900x2300 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x2300 | RAL9016 | 7 | 27.86 | 113.326 | 115.076 | 5400 | 2740 | 13.0031 | 1.3282
v00229023L09016011 | 2259232013 | 22VKL 900x2300 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2300 | RAL9016 | 7 | 27.86 | 113.326 | 115.076 | 5400 | 2740 | 13.0031 | 1.3282
v00229023U09016011 | 2269232013 | 22VK 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x2300 | RAL9016 | 7 | 27.86 | 113.326 | 115.076 | 5400 | 2740 | 13.0031 | 1.3282
v00229024009016011 | 2239242013 | 22VKP 900x2400 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x2400 | RAL9016 | 7 | 29.09 | 118.253 | 120.026 | 5635 | 2859 | 13.0031 | 1.3282
v00229024L09016011 | 2259242013 | 22VKL 900x2400 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2400 | RAL9016 | 7 | 29.09 | 118.253 | 120.026 | 5635 | 2859 | 13.0031 | 1.3282
v00229025009016011 | 2239252013 | 22VKP 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x2500 | RAL9016 | 7 | 30.31 | 123.18 | 124.977 | 5870 | 2978 | 13.0031 | 1.3282
v00229026009016011 | 2239262013 | 22VKP 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x2600 | RAL9016 | 7 | 31.54 | 128.107 | 130.335 | 6105 | 3097 | 13.0031 | 1.3282
v00229026L09016011 | 2259262013 | 22VKL 900x2600 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2600 | RAL9016 | 7 | 31.54 | 128.107 | 130.335 | 6105 | 3097 | 13.0031 | 1.3282
v00229026U09016011 | 2269262013 | 22VK 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x2600 | RAL9016 | 7 | 31.54 | 128.107 | 130.335 | 6105 | 3097 | 13.0031 | 1.3282
v00229027009016011 | 2239272013 | 22VKP 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x2700 | RAL9016 | 7 | 32.77 | 133.034 | 135.285 | 6340 | 3216 | 13.0031 | 1.3282
v00229028009016011 | 2239282013 | 22VKP 900x2800 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x2800 | RAL9016 | 7 | 34 | 137.961 | 140.236 | 6574 | 3335 | 13.0031 | 1.3282
v00229028L09016011 | 2259282013 | 22VKL 900x2800 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2800 | RAL9016 | 7 | 34 | 137.961 | 140.236 | 6574 | 3335 | 13.0031 | 1.3282
v00229029009016011 | 2239292013 | 22VKP 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x2900 | RAL9016 | 7 | 35.23 | 142.888 | 145.187 | 6809 | 3454 | 13.0031 | 1.3282
v00229030009016011 | 2239302013 | 22VKP 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VK 900x3000 | RAL9016 | 7 | 36.46 | 147.815 | 150.137 | 7044 | 3573 | 13.0031 | 1.3282
v00229030L09016011 | 2259302013 | 22VKL 900x3000 Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x3000 | RAL9016 | 7 | 36.46 | 147.815 | 150.137 | 7044 | 3573 | 13.0031 | 1.3282
v00229030U09016011 | 2269302013 | 22VK 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x3000 | RAL9016 | 7 | 36.46 | 147.815 | 150.137 | 7044 | 3573 | 13.0031 | 1.3282
v002H3004009016011 | 2033042013 | 20VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 245 | 126 | 3.8472 | 1.2958
v002H3004L09016011 | 2053042013 | 20VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 245 | 126 | 3.8472 | 1.2958
v002H3004U09016011 | 2063042013 | 20VK 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 245 | 126 | 3.8472 | 1.2958
v002H3005009016011 | 2033052013 | 20VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x500 | RAL9016 | 7 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 306 | 158 | 3.8472 | 1.2958
v002H3005L09016011 | 2053052013 | 20VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x500 | RAL9016 | 7 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 306 | 158 | 3.8472 | 1.2958
v002H3005U09016011 | 2063052013 | 20VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x500 | RAL9016 | 7 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 306 | 158 | 3.8472 | 1.2958
v002H3006009016011 | 2033062013 | 20VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x600 | RAL9016 | 7 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 367 | 189 | 3.8472 | 1.2958
v002H3006L09016011 | 2053062013 | 20VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x600 | RAL9016 | 7 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 367 | 189 | 3.8472 | 1.2958
v002H3006U09016011 | 2063062013 | 20VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x600 | RAL9016 | 7 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 367 | 189 | 3.8472 | 1.2958
v002H3007009016011 | 2033072013 | 20VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x700 | RAL9016 | 7 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 428 | 221 | 3.8472 | 1.2958
v002H3007L09016011 | 2053072013 | 20VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x700 | RAL9016 | 7 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 428 | 221 | 3.8472 | 1.2958
v002H3007U09016011 | 2063072013 | 20VK 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x700 | RAL9016 | 7 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 428 | 221 | 3.8472 | 1.2958
v002H3008009016011 | 2033082013 | 20VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x800 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 490 | 253 | 3.8472 | 1.2958
v002H3008L09016011 | 2053082013 | 20VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x800 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 490 | 253 | 3.8472 | 1.2958
v002H3008U09016011 | 2063082013 | 20VK 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x800 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 490 | 253 | 3.8472 | 1.2958
v002H3009009016011 | 2033092013 | 20VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x900 | RAL9016 | 7 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 551 | 284 | 3.8472 | 1.2958
v002H3009L09016011 | 2053092013 | 20VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x900 | RAL9016 | 7 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 551 | 284 | 3.8472 | 1.2958
v002H3009U09016011 | 2063092013 | 20VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x900 | RAL9016 | 7 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 551 | 284 | 3.8472 | 1.2958
v002H3010009016011 | 2033102013 | 20VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1000 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 612 | 316 | 3.8472 | 1.2958
v002H3010L09016011 | 2053102013 | 20VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1000 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 612 | 316 | 3.8472 | 1.2958
v002H3010U09016011 | 2063102013 | 20VK 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1000 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 612 | 316 | 3.8472 | 1.2958
v002H3011009016011 | 2033112013 | 20VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1100 | RAL9016 | 7 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 673 | 347 | 3.8472 | 1.2958
v002H3011L09016011 | 2053112013 | 20VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1100 | RAL9016 | 7 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 673 | 347 | 3.8472 | 1.2958
v002H3011U09016011 | 2063112013 | 20VK 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1100 | RAL9016 | 7 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 673 | 347 | 3.8472 | 1.2958
v002H3012009016011 | 2033122013 | 20VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1200 | RAL9016 | 7 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 734 | 379 | 3.8472 | 1.2958
v002H3012L09016011 | 2053122013 | 20VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1200 | RAL9016 | 7 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 734 | 379 | 3.8472 | 1.2958
v002H3012U09016011 | 2063122013 | 20VK 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1200 | RAL9016 | 7 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 734 | 379 | 3.8472 | 1.2958
v002H3013009016011 | 2033132013 | 20VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1300 | RAL9016 | 7 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 796 | 410 | 3.8472 | 1.2958
v002H3013L09016011 | 2053132013 | 20VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1300 | RAL9016 | 7 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 796 | 410 | 3.8472 | 1.2958
v002H3013U09016011 | 2063132013 | 20VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1300 | RAL9016 | 7 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 796 | 410 | 3.8472 | 1.2958
v002H3014009016011 | 2033142013 | 20VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1400 | RAL9016 | 7 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 857 | 442 | 3.8472 | 1.2958
v002H3014L09016011 | 2053142013 | 20VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1400 | RAL9016 | 7 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 857 | 442 | 3.8472 | 1.2958
v002H3014U09016011 | 2063142013 | 20VK 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1400 | RAL9016 | 7 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 857 | 442 | 3.8472 | 1.2958
v002H3015009016011 | 2033152013 | 20VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1500 | RAL9016 | 7 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 918 | 473 | 3.8472 | 1.2958
v002H3015L09016011 | 2053152013 | 20VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1500 | RAL9016 | 7 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 918 | 473 | 3.8472 | 1.2958
v002H3015U09016011 | 2063152013 | 20VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1500 | RAL9016 | 7 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 918 | 473 | 3.8472 | 1.2958
v002H3016009016011 | 2033162013 | 20VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1600 | RAL9016 | 7 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 979 | 505 | 3.8472 | 1.2958
v002H3016L09016011 | 2053162013 | 20VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1600 | RAL9016 | 7 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 979 | 505 | 3.8472 | 1.2958
v002H3016U09016011 | 2063162013 | 20VK 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1600 | RAL9016 | 7 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 979 | 505 | 3.8472 | 1.2958
v002H3017009016011 | 2033172013 | 20VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1700 | RAL9016 | 7 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1040 | 537 | 3.8472 | 1.2958
v002H3017L09016011 | 2053172013 | 20VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1700 | RAL9016 | 7 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1040 | 537 | 3.8472 | 1.2958
v002H3017U09016011 | 2063172013 | 20VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1700 | RAL9016 | 7 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1040 | 537 | 3.8472 | 1.2958
v002H3018009016011 | 2033182013 | 20VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1800 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1102 | 568 | 3.8472 | 1.2958
v002H3018L09016011 | 2053182013 | 20VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1800 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1102 | 568 | 3.8472 | 1.2958
v002H3018U09016011 | 2063182013 | 20VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1800 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1102 | 568 | 3.8472 | 1.2958
v002H3019009016011 | 2033192013 | 20VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1900 | RAL9016 | 7 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1163 | 600 | 3.8472 | 1.2958
v002H3019L09016011 | 2053192013 | 20VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1900 | RAL9016 | 7 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1163 | 600 | 3.8472 | 1.2958
v002H3019U09016011 | 2063192013 | 20VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1900 | RAL9016 | 7 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1163 | 600 | 3.8472 | 1.2958
v002H3020009016011 | 2033202013 | 20VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2000 | RAL9016 | 7 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1224 | 631 | 3.8472 | 1.2958
v002H3020L09016011 | 2053202013 | 20VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2000 | RAL9016 | 7 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1224 | 631 | 3.8472 | 1.2958
v002H3020U09016011 | 2063202013 | 20VK 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2000 | RAL9016 | 7 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1224 | 631 | 3.8472 | 1.2958
v002H3021009016011 | 2033212013 | 20VKP 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2100 | RAL9016 | 7 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1285 | 663 | 3.8472 | 1.2958
v002H3021L09016011 | 2053212013 | 20VKL 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2100 | RAL9016 | 7 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1285 | 663 | 3.8472 | 1.2958
v002H3021U09016011 | 2063212013 | 20VK 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2100 | RAL9016 | 7 | 2.84 | 26.565 | 27.7 | 1285 | 663 | 3.8472 | 1.2958
v002H3022009016011 | 2033222013 | 20VKP 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2200 | RAL9016 | 7 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1346 | 694 | 3.8472 | 1.2958
v002H3022L09016011 | 2053222013 | 20VKL 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2200 | RAL9016 | 7 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1346 | 694 | 3.8472 | 1.2958
v002H3022U09016011 | 2063222013 | 20VK 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2200 | RAL9016 | 7 | 2.98 | 27.83 | 29.019 | 1346 | 694 | 3.8472 | 1.2958
v002H3023009016011 | 2033232013 | 20VKP 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2300 | RAL9016 | 7 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1408 | 726 | 3.8472 | 1.2958
v002H3023L09016011 | 2053232013 | 20VKL 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2300 | RAL9016 | 7 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1408 | 726 | 3.8472 | 1.2958
v002H3023U09016011 | 2063232013 | 20VK 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2300 | RAL9016 | 7 | 3.11 | 29.095 | 30.338 | 1408 | 726 | 3.8472 | 1.2958
v002H3024009016011 | 2033242013 | 20VKP 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2400 | RAL9016 | 7 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1469 | 758 | 3.8472 | 1.2958
v002H3024L09016011 | 2053242013 | 20VKL 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2400 | RAL9016 | 7 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1469 | 758 | 3.8472 | 1.2958
v002H3024U09016011 | 2063242013 | 20VK 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2400 | RAL9016 | 7 | 3.25 | 30.36 | 31.657 | 1469 | 758 | 3.8472 | 1.2958
v002H3025009016011 | 2033252013 | 20VKP 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2500 | RAL9016 | 7 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1530 | 789 | 3.8472 | 1.2958
v002H3025L09016011 | 2053252013 | 20VKL 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2500 | RAL9016 | 7 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1530 | 789 | 3.8472 | 1.2958
v002H3025U09016011 | 2063252013 | 20VK 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2500 | RAL9016 | 7 | 3.38 | 31.625 | 32.976 | 1530 | 789 | 3.8472 | 1.2958
v002H3026009016011 | 2033262013 | 20VKP 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2600 | RAL9016 | 7 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1591 | 821 | 3.8472 | 1.2958
v002H3026L09016011 | 2053262013 | 20VKL 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2600 | RAL9016 | 7 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1591 | 821 | 3.8472 | 1.2958
v002H3026U09016011 | 2063262013 | 20VK 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2600 | RAL9016 | 7 | 3.52 | 32.89 | 36.583 | 1591 | 821 | 3.8472 | 1.2958
v002H3027009016011 | 2033272013 | 20VKP 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2700 | RAL9016 | 7 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1652 | 852 | 3.8472 | 1.2958
v002H3027L09016011 | 2053272013 | 20VKL 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2700 | RAL9016 | 7 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1652 | 852 | 3.8472 | 1.2958
v002H3027U09016011 | 2063272013 | 20VK 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2700 | RAL9016 | 7 | 3.66 | 34.155 | 37.99 | 1652 | 852 | 3.8472 | 1.2958
v002H3028009016011 | 2033282013 | 20VKP 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2800 | RAL9016 | 7 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1714 | 884 | 3.8472 | 1.2958
v002H3028L09016011 | 2053282013 | 20VKL 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2800 | RAL9016 | 7 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1714 | 884 | 3.8472 | 1.2958
v002H3028U09016011 | 2063282013 | 20VK 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2800 | RAL9016 | 7 | 3.79 | 35.42 | 39.397 | 1714 | 884 | 3.8472 | 1.2958
v002H3029009016011 | 2033292013 | 20VKP 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2900 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1775 | 915 | 3.8472 | 1.2958
v002H3029L09016011 | 2053292013 | 20VKL 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2900 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1775 | 915 | 3.8472 | 1.2958
v002H3029U09016011 | 2063292013 | 20VK 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2900 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 36.685 | 40.804 | 1775 | 915 | 3.8472 | 1.2958
v002H3030009016011 | 2033302013 | 20VKP 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x3000 | RAL9016 | 7 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1836 | 947 | 3.8472 | 1.2958
v002H3030L09016011 | 2053302013 | 20VKL 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x3000 | RAL9016 | 7 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1836 | 947 | 3.8472 | 1.2958
v002H3030U09016011 | 2063302013 | 20VK 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x3000 | RAL9016 | 7 | 4.06 | 37.95 | 42.211 | 1836 | 947 | 3.8472 | 1.2958
v002H4004009016011 | 2034042013 | 20VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 308 | 158 | 4.782 | 1.2986
v002H4004L09016011 | 2054042013 | 20VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 308 | 158 | 4.782 | 1.2986
v002H4004U09016011 | 2064042013 | 20VK 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 308 | 158 | 4.782 | 1.2986
v002H4005009016011 | 2034052013 | 20VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x500 | RAL9016 | 7 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 385 | 198 | 4.782 | 1.2986
v002H4005L09016011 | 2054052013 | 20VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x500 | RAL9016 | 7 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 385 | 198 | 4.782 | 1.2986
v002H4005U09016011 | 2064052013 | 20VK 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x500 | RAL9016 | 7 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 385 | 198 | 4.782 | 1.2986
v002H4006009016011 | 2034062013 | 20VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x600 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 461 | 238 | 4.782 | 1.2986
v002H4006L09016011 | 2054062013 | 20VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x600 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 461 | 238 | 4.782 | 1.2986
v002H4006U09016011 | 2064062013 | 20VK 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x600 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 461 | 238 | 4.782 | 1.2986
v002H4007009016011 | 2034072013 | 20VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x700 | RAL9016 | 7 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 538 | 277 | 4.782 | 1.2986
v002H4007L09016011 | 2054072013 | 20VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x700 | RAL9016 | 7 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 538 | 277 | 4.782 | 1.2986
v002H4007U09016011 | 2064072013 | 20VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x700 | RAL9016 | 7 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 538 | 277 | 4.782 | 1.2986
v002H4008009016011 | 2034082013 | 20VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x800 | RAL9016 | 7 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 615 | 317 | 4.782 | 1.2986
v002H4008L09016011 | 2054082013 | 20VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x800 | RAL9016 | 7 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 615 | 317 | 4.782 | 1.2986
v002H4008U09016011 | 2064082013 | 20VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x800 | RAL9016 | 7 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 615 | 317 | 4.782 | 1.2986
v002H4009009016011 | 2034092013 | 20VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x900 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 692 | 356 | 4.782 | 1.2986
v002H4009L09016011 | 2054092013 | 20VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x900 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 692 | 356 | 4.782 | 1.2986
v002H4009U09016011 | 2064092013 | 20VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x900 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 692 | 356 | 4.782 | 1.2986
v002H4010009016011 | 2034102013 | 20VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1000 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 769 | 396 | 4.782 | 1.2986
v002H4010L09016011 | 2054102013 | 20VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1000 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 769 | 396 | 4.782 | 1.2986
v002H4010U09016011 | 2064102013 | 20VK 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1000 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 769 | 396 | 4.782 | 1.2986
v002H4011009016011 | 2034112013 | 20VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1100 | RAL9016 | 7 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 846 | 436 | 4.782 | 1.2986
v002H4011L09016011 | 2054112013 | 20VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1100 | RAL9016 | 7 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 846 | 436 | 4.782 | 1.2986
v002H4011U09016011 | 2064112013 | 20VK 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1100 | RAL9016 | 7 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 846 | 436 | 4.782 | 1.2986
v002H4012009016011 | 2034122013 | 20VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1200 | RAL9016 | 7 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 923 | 475 | 4.782 | 1.2986
v002H4012L09016011 | 2054122013 | 20VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1200 | RAL9016 | 7 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 923 | 475 | 4.782 | 1.2986
v002H4012U09016011 | 2064122013 | 20VK 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1200 | RAL9016 | 7 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 923 | 475 | 4.782 | 1.2986
v002H4013009016011 | 2034132013 | 20VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1300 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 1000 | 515 | 4.782 | 1.2986
v002H4013L09016011 | 2054132013 | 20VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1300 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 1000 | 515 | 4.782 | 1.2986
v002H4013U09016011 | 2064132013 | 20VK 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1300 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 1000 | 515 | 4.782 | 1.2986
v002H4014009016011 | 2034142013 | 20VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1400 | RAL9016 | 7 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 1077 | 555 | 4.782 | 1.2986
v002H4014L09016011 | 2054142013 | 20VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1400 | RAL9016 | 7 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 1077 | 555 | 4.782 | 1.2986
v002H4014U09016011 | 2064142013 | 20VK 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1400 | RAL9016 | 7 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 1077 | 555 | 4.782 | 1.2986
v002H4015009016011 | 2034152013 | 20VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1500 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1154 | 594 | 4.782 | 1.2986
v002H4015L09016011 | 2054152013 | 20VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1500 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1154 | 594 | 4.782 | 1.2986
v002H4015U09016011 | 2064152013 | 20VK 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1500 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1154 | 594 | 4.782 | 1.2986
v002H4016009016011 | 2034162013 | 20VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1600 | RAL9016 | 7 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1230 | 634 | 4.782 | 1.2986
v002H4016L09016011 | 2054162013 | 20VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1600 | RAL9016 | 7 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1230 | 634 | 4.782 | 1.2986
v002H4016U09016011 | 2064162013 | 20VK 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1600 | RAL9016 | 7 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1230 | 634 | 4.782 | 1.2986
v002H4017009016011 | 2034172013 | 20VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1700 | RAL9016 | 7 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1307 | 673 | 4.782 | 1.2986
v002H4017L09016011 | 2054172013 | 20VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1700 | RAL9016 | 7 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1307 | 673 | 4.782 | 1.2986
v002H4017U09016011 | 2064172013 | 20VK 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1700 | RAL9016 | 7 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1307 | 673 | 4.782 | 1.2986
v002H4018009016011 | 2034182013 | 20VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1800 | RAL9016 | 7 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1384 | 713 | 4.782 | 1.2986
v002H4018L09016011 | 2054182013 | 20VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1800 | RAL9016 | 7 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1384 | 713 | 4.782 | 1.2986
v002H4018U09016011 | 2064182013 | 20VK 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1800 | RAL9016 | 7 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1384 | 713 | 4.782 | 1.2986
v002H4019009016011 | 2034192013 | 20VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1900 | RAL9016 | 7 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1461 | 753 | 4.782 | 1.2986
v002H4019L09016011 | 2054192013 | 20VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1900 | RAL9016 | 7 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1461 | 753 | 4.782 | 1.2986
v002H4019U09016011 | 2064192013 | 20VK 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1900 | RAL9016 | 7 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1461 | 753 | 4.782 | 1.2986
v002H4020009016011 | 2034202013 | 20VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2000 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1538 | 792 | 4.782 | 1.2986
v002H4020L09016011 | 2054202013 | 20VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2000 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1538 | 792 | 4.782 | 1.2986
v002H4020U09016011 | 2064202013 | 20VK 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2000 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1538 | 792 | 4.782 | 1.2986
v002H4021009016011 | 2034212013 | 20VKP 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2100 | RAL9016 | 7 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1615 | 832 | 4.782 | 1.2986
v002H4021L09016011 | 2054212013 | 20VKL 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2100 | RAL9016 | 7 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1615 | 832 | 4.782 | 1.2986
v002H4021U09016011 | 2064212013 | 20VK 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2100 | RAL9016 | 7 | 3.81 | 35.427 | 36.931 | 1615 | 832 | 4.782 | 1.2986
v002H4022009016011 | 2034222013 | 20VKP 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2200 | RAL9016 | 7 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1692 | 871 | 4.782 | 1.2986
v002H4022L09016011 | 2054222013 | 20VKL 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2200 | RAL9016 | 7 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1692 | 871 | 4.782 | 1.2986
v002H4022U09016011 | 2064222013 | 20VK 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2200 | RAL9016 | 7 | 3.99 | 37.114 | 38.689 | 1692 | 871 | 4.782 | 1.2986
v002H4023009016011 | 2034232013 | 20VKP 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2300 | RAL9016 | 7 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1769 | 911 | 4.782 | 1.2986
v002H4023L09016011 | 2054232013 | 20VKL 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2300 | RAL9016 | 7 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1769 | 911 | 4.782 | 1.2986
v002H4023U09016011 | 2064232013 | 20VK 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2300 | RAL9016 | 7 | 4.17 | 38.801 | 40.447 | 1769 | 911 | 4.782 | 1.2986
v002H4024009016011 | 2034242013 | 20VKP 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2400 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1846 | 951 | 4.782 | 1.2986
v002H4024L09016011 | 2054242013 | 20VKL 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2400 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1846 | 951 | 4.782 | 1.2986
v002H4024U09016011 | 2064242013 | 20VK 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2400 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 40.488 | 42.205 | 1846 | 951 | 4.782 | 1.2986
v002H4025009016011 | 2034252013 | 20VKP 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2500 | RAL9016 | 7 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1923 | 990 | 4.782 | 1.2986
v002H4025L09016011 | 2054252013 | 20VKL 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2500 | RAL9016 | 7 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1923 | 990 | 4.782 | 1.2986
v002H4025U09016011 | 2064252013 | 20VK 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2500 | RAL9016 | 7 | 4.53 | 42.175 | 43.963 | 1923 | 990 | 4.782 | 1.2986
v002H4026009016011 | 2034262013 | 20VKP 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2600 | RAL9016 | 7 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1999 | 1030 | 4.782 | 1.2986
v002H4026L09016011 | 2054262013 | 20VKL 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2600 | RAL9016 | 7 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1999 | 1030 | 4.782 | 1.2986
v002H4026U09016011 | 2064262013 | 20VK 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2600 | RAL9016 | 7 | 4.71 | 43.862 | 48.777 | 1999 | 1030 | 4.782 | 1.2986
v002H4027009016011 | 2034272013 | 20VKP 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2700 | RAL9016 | 7 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 2076 | 1069 | 4.782 | 1.2986
v002H4027L09016011 | 2054272013 | 20VKL 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2700 | RAL9016 | 7 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 2076 | 1069 | 4.782 | 1.2986
v002H4027U09016011 | 2064272013 | 20VK 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2700 | RAL9016 | 7 | 4.9 | 45.549 | 50.653 | 2076 | 1069 | 4.782 | 1.2986
v002H4028009016011 | 2034282013 | 20VKP 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2800 | RAL9016 | 7 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 2153 | 1109 | 4.782 | 1.2986
v002H4028L09016011 | 2054282013 | 20VKL 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2800 | RAL9016 | 7 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 2153 | 1109 | 4.782 | 1.2986
v002H4028U09016011 | 2064282013 | 20VK 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2800 | RAL9016 | 7 | 5.08 | 47.236 | 52.529 | 2153 | 1109 | 4.782 | 1.2986
v002H4029009016011 | 2034292013 | 20VKP 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2900 | RAL9016 | 7 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2230 | 1149 | 4.782 | 1.2986
v002H4029L09016011 | 2054292013 | 20VKL 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2900 | RAL9016 | 7 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2230 | 1149 | 4.782 | 1.2986
v002H4029U09016011 | 2064292013 | 20VK 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2900 | RAL9016 | 7 | 5.26 | 48.923 | 54.405 | 2230 | 1149 | 4.782 | 1.2986
v002H4030009016011 | 2034302013 | 20VKP 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x3000 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2307 | 1188 | 4.782 | 1.2986
v002H4030L09016011 | 2054302013 | 20VKL 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x3000 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2307 | 1188 | 4.782 | 1.2986
v002H4030U09016011 | 2064302013 | 20VK 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x3000 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 50.61 | 56.281 | 2307 | 1188 | 4.782 | 1.2986
v002H5004009016011 | 2035042013 | 20VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 368 | 189 | 5.6608 | 1.3014
v002H5004L09016011 | 2055042013 | 20VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 368 | 189 | 5.6608 | 1.3014
v002H5004U09016011 | 2065042013 | 20VK 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 368 | 189 | 5.6608 | 1.3014
v002H5005009016011 | 2035052013 | 20VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x500 | RAL9016 | 7 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 460 | 237 | 5.6608 | 1.3014
v002H5005L09016011 | 2055052013 | 20VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x500 | RAL9016 | 7 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 460 | 237 | 5.6608 | 1.3014
v002H5005U09016011 | 2065052013 | 20VK 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x500 | RAL9016 | 7 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 460 | 237 | 5.6608 | 1.3014
v002H5006009016011 | 2035062013 | 20VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x600 | RAL9016 | 7 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 552 | 284 | 5.6608 | 1.3014
v002H5006L09016011 | 2055062013 | 20VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x600 | RAL9016 | 7 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 552 | 284 | 5.6608 | 1.3014
v002H5006U09016011 | 2065062013 | 20VK 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x600 | RAL9016 | 7 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 552 | 284 | 5.6608 | 1.3014
v002H5007009016011 | 2035072013 | 20VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x700 | RAL9016 | 7 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 644 | 331 | 5.6608 | 1.3014
v002H5007L09016011 | 2055072013 | 20VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x700 | RAL9016 | 7 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 644 | 331 | 5.6608 | 1.3014
v002H5007U09016011 | 2065072013 | 20VK 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x700 | RAL9016 | 7 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 644 | 331 | 5.6608 | 1.3014
v002H5008009016011 | 2035082013 | 20VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x800 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 736 | 379 | 5.6608 | 1.3014
v002H5008L09016011 | 2055082013 | 20VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x800 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 736 | 379 | 5.6608 | 1.3014
v002H5008U09016011 | 2065082013 | 20VK 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x800 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 736 | 379 | 5.6608 | 1.3014
v002H5009009016011 | 2035092013 | 20VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x900 | RAL9016 | 7 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 828 | 426 | 5.6608 | 1.3014
v002H5009L09016011 | 2055092013 | 20VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x900 | RAL9016 | 7 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 828 | 426 | 5.6608 | 1.3014
v002H5009U09016011 | 2065092013 | 20VK 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x900 | RAL9016 | 7 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 828 | 426 | 5.6608 | 1.3014
v002H5010009016011 | 2035102013 | 20VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1000 | RAL9016 | 7 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 920 | 473 | 5.6608 | 1.3014
v002H5010L09016011 | 2055102013 | 20VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1000 | RAL9016 | 7 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 920 | 473 | 5.6608 | 1.3014
v002H5010U09016011 | 2065102013 | 20VK 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1000 | RAL9016 | 7 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 920 | 473 | 5.6608 | 1.3014
v002H5011009016011 | 2035112013 | 20VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1100 | RAL9016 | 7 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 1012 | 521 | 5.6608 | 1.3014
v002H5011L09016011 | 2055112013 | 20VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1100 | RAL9016 | 7 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 1012 | 521 | 5.6608 | 1.3014
v002H5011U09016011 | 2065112013 | 20VK 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1100 | RAL9016 | 7 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 1012 | 521 | 5.6608 | 1.3014
v002H5012009016011 | 2035122013 | 20VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1200 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1104 | 568 | 5.6608 | 1.3014
v002H5012L09016011 | 2055122013 | 20VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1200 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1104 | 568 | 5.6608 | 1.3014
v002H5012U09016011 | 2065122013 | 20VK 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1200 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1104 | 568 | 5.6608 | 1.3014
v002H5013009016011 | 2035132013 | 20VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1300 | RAL9016 | 7 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1196 | 615 | 5.6608 | 1.3014
v002H5013L09016011 | 2055132013 | 20VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1300 | RAL9016 | 7 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1196 | 615 | 5.6608 | 1.3014
v002H5013U09016011 | 2065132013 | 20VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1300 | RAL9016 | 7 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1196 | 615 | 5.6608 | 1.3014
v002H5014009016011 | 2035142013 | 20VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1400 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1288 | 663 | 5.6608 | 1.3014
v002H5014L09016011 | 2055142013 | 20VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1400 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1288 | 663 | 5.6608 | 1.3014
v002H5014U09016011 | 2065142013 | 20VK 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1400 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1288 | 663 | 5.6608 | 1.3014
v002H5015009016011 | 2035152013 | 20VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1500 | RAL9016 | 7 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1380 | 710 | 5.6608 | 1.3014
v002H5015L09016011 | 2055152013 | 20VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1500 | RAL9016 | 7 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1380 | 710 | 5.6608 | 1.3014
v002H5015U09016011 | 2065152013 | 20VK 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1500 | RAL9016 | 7 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1380 | 710 | 5.6608 | 1.3014
v002H5016009016011 | 2035162013 | 20VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1600 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1472 | 757 | 5.6608 | 1.3014
v002H5016L09016011 | 2055162013 | 20VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1600 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1472 | 757 | 5.6608 | 1.3014
v002H5016U09016011 | 2065162013 | 20VK 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1600 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1472 | 757 | 5.6608 | 1.3014
v002H5017009016011 | 2035172013 | 20VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1700 | RAL9016 | 7 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1564 | 805 | 5.6608 | 1.3014
v002H5017L09016011 | 2055172013 | 20VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1700 | RAL9016 | 7 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1564 | 805 | 5.6608 | 1.3014
v002H5017U09016011 | 2065172013 | 20VK 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1700 | RAL9016 | 7 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1564 | 805 | 5.6608 | 1.3014
v002H5018009016011 | 2035182013 | 20VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1800 | RAL9016 | 7 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1656 | 852 | 5.6608 | 1.3014
v002H5018L09016011 | 2055182013 | 20VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1800 | RAL9016 | 7 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1656 | 852 | 5.6608 | 1.3014
v002H5018U09016011 | 2065182013 | 20VK 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1800 | RAL9016 | 7 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1656 | 852 | 5.6608 | 1.3014
v002H5019009016011 | 2035192013 | 20VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1900 | RAL9016 | 7 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1748 | 899 | 5.6608 | 1.3014
v002H5019L09016011 | 2055192013 | 20VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1900 | RAL9016 | 7 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1748 | 899 | 5.6608 | 1.3014
v002H5019U09016011 | 2065192013 | 20VK 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1900 | RAL9016 | 7 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1748 | 899 | 5.6608 | 1.3014
v002H5020009016011 | 2035202013 | 20VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2000 | RAL9016 | 7 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1840 | 947 | 5.6608 | 1.3014
v002H5020L09016011 | 2055202013 | 20VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2000 | RAL9016 | 7 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1840 | 947 | 5.6608 | 1.3014
v002H5020U09016011 | 2065202013 | 20VK 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2000 | RAL9016 | 7 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1840 | 947 | 5.6608 | 1.3014
v002H5021009016011 | 2035212013 | 20VKP 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2100 | RAL9016 | 7 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1932 | 994 | 5.6608 | 1.3014
v002H5021L09016011 | 2055212013 | 20VKL 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2100 | RAL9016 | 7 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1932 | 994 | 5.6608 | 1.3014
v002H5021U09016011 | 2065212013 | 20VK 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2100 | RAL9016 | 7 | 4.77 | 42.497 | 44.322 | 1932 | 994 | 5.6608 | 1.3014
v002H5022009016011 | 2035222013 | 20VKP 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2200 | RAL9016 | 7 | 5 | 44.521 | 46.433 | 2024 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
v002H5022L09016011 | 2055222013 | 20VKL 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2200 | RAL9016 | 7 | 5 | 44.521 | 46.433 | 2024 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
v002H5022U09016011 | 2065222013 | 20VK 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2200 | RAL9016 | 7 | 5 | 44.521 | 46.433 | 2024 | 1041 | 5.6608 | 1.3014
v002H5023009016011 | 2035232013 | 20VKP 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2300 | RAL9016 | 7 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 2116 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
v002H5023L09016011 | 2055232013 | 20VKL 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2300 | RAL9016 | 7 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 2116 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
v002H5023U09016011 | 2065232013 | 20VK 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2300 | RAL9016 | 7 | 5.23 | 46.545 | 48.544 | 2116 | 1089 | 5.6608 | 1.3014
v002H5024009016011 | 2035242013 | 20VKP 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2400 | RAL9016 | 7 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 2208 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
v002H5024L09016011 | 2055242013 | 20VKL 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2400 | RAL9016 | 7 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 2208 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
v002H5024U09016011 | 2065242013 | 20VK 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2400 | RAL9016 | 7 | 5.45 | 48.568 | 50.655 | 2208 | 1136 | 5.6608 | 1.3014
v002H5025009016011 | 2035252013 | 20VKP 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2500 | RAL9016 | 7 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2300 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
v002H5025L09016011 | 2055252013 | 20VKL 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2500 | RAL9016 | 7 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2300 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
v002H5025U09016011 | 2065252013 | 20VK 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2500 | RAL9016 | 7 | 5.68 | 50.592 | 52.766 | 2300 | 1183 | 5.6608 | 1.3014
v002H5026009016011 | 2035262013 | 20VKP 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2600 | RAL9016 | 7 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2392 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
v002H5026L09016011 | 2055262013 | 20VKL 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2600 | RAL9016 | 7 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2392 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
v002H5026U09016011 | 2065262013 | 20VK 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2600 | RAL9016 | 7 | 5.91 | 52.616 | 58.532 | 2392 | 1231 | 5.6608 | 1.3014
v002H5027009016011 | 2035272013 | 20VKP 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2700 | RAL9016 | 7 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2484 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
v002H5027L09016011 | 2055272013 | 20VKL 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2700 | RAL9016 | 7 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2484 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
v002H5027U09016011 | 2065272013 | 20VK 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2700 | RAL9016 | 7 | 6.14 | 54.639 | 60.783 | 2484 | 1278 | 5.6608 | 1.3014
v002H5028009016011 | 2035282013 | 20VKP 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2800 | RAL9016 | 7 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2576 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
v002H5028L09016011 | 2055282013 | 20VKL 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2800 | RAL9016 | 7 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2576 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
v002H5028U09016011 | 2065282013 | 20VK 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2800 | RAL9016 | 7 | 6.37 | 56.663 | 63.035 | 2576 | 1325 | 5.6608 | 1.3014
v002H5029009016011 | 2035292013 | 20VKP 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2900 | RAL9016 | 7 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2668 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
v002H5029L09016011 | 2055292013 | 20VKL 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2900 | RAL9016 | 7 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2668 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
v002H5029U09016011 | 2065292013 | 20VK 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2900 | RAL9016 | 7 | 6.59 | 58.687 | 65.286 | 2668 | 1373 | 5.6608 | 1.3014
v002H5030009016011 | 2035302013 | 20VKP 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x3000 | RAL9016 | 7 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2760 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
v002H5030L09016011 | 2055302013 | 20VKL 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x3000 | RAL9016 | 7 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2760 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
v002H5030U09016011 | 2065302013 | 20VK 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x3000 | RAL9016 | 7 | 6.82 | 60.71 | 67.537 | 2760 | 1420 | 5.6608 | 1.3014
v002H6004009016011 | 2036042013 | 20VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 427 | 219 | 6.4975 | 1.3043
v002H6004L09016011 | 2056042013 | 20VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 427 | 219 | 6.4975 | 1.3043
v002H6004U09016011 | 2066042013 | 20VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 427 | 219 | 6.4975 | 1.3043
v002H6005009016011 | 2036052013 | 20VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x500 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 534 | 274 | 6.4975 | 1.3043
v002H6005L09016011 | 2056052013 | 20VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x500 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 534 | 274 | 6.4975 | 1.3043
v002H6005U09016011 | 2066052013 | 20VK 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x500 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 534 | 274 | 6.4975 | 1.3043
v002H6006009016011 | 2036062013 | 20VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x600 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 641 | 329 | 6.4975 | 1.3043
v002H6006L09016011 | 2056062013 | 20VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x600 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 641 | 329 | 6.4975 | 1.3043
v002H6006U09016011 | 2066062013 | 20VK 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x600 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 641 | 329 | 6.4975 | 1.3043
v002H6007009016011 | 2036072013 | 20VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x700 | RAL9016 | 7 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 748 | 384 | 6.4975 | 1.3043
v002H6007L09016011 | 2056072013 | 20VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x700 | RAL9016 | 7 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 748 | 384 | 6.4975 | 1.3043
v002H6007U09016011 | 2066072013 | 20VK 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x700 | RAL9016 | 7 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 748 | 384 | 6.4975 | 1.3043
v002H6008009016011 | 2036082013 | 20VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x800 | RAL9016 | 7 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 854 | 439 | 6.4975 | 1.3043
v002H6008L09016011 | 2056082013 | 20VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x800 | RAL9016 | 7 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 854 | 439 | 6.4975 | 1.3043
v002H6008U09016011 | 2066082013 | 20VK 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x800 | RAL9016 | 7 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 854 | 439 | 6.4975 | 1.3043
v002H6009009016011 | 2036092013 | 20VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x900 | RAL9016 | 7 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 961 | 494 | 6.4975 | 1.3043
v002H6009L09016011 | 2056092013 | 20VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x900 | RAL9016 | 7 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 961 | 494 | 6.4975 | 1.3043
v002H6009U09016011 | 2066092013 | 20VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x900 | RAL9016 | 7 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 961 | 494 | 6.4975 | 1.3043
v002H6010009016011 | 2036102013 | 20VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1000 | RAL9016 | 7 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 1068 | 549 | 6.4975 | 1.3043
v002H6010L09016011 | 2056102013 | 20VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1000 | RAL9016 | 7 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 1068 | 549 | 6.4975 | 1.3043
v002H6010U09016011 | 2066102013 | 20VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1000 | RAL9016 | 7 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 1068 | 549 | 6.4975 | 1.3043
v002H6011009016011 | 2036112013 | 20VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1100 | RAL9016 | 7 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1175 | 604 | 6.4975 | 1.3043
v002H6011L09016011 | 2056112013 | 20VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1100 | RAL9016 | 7 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1175 | 604 | 6.4975 | 1.3043
v002H6011U09016011 | 2066112013 | 20VK 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1100 | RAL9016 | 7 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1175 | 604 | 6.4975 | 1.3043
v002H6012009016011 | 2036122013 | 20VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1200 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1282 | 658 | 6.4975 | 1.3043
v002H6012L09016011 | 2056122013 | 20VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1200 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1282 | 658 | 6.4975 | 1.3043
v002H6012U09016011 | 2066122013 | 20VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1200 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1282 | 658 | 6.4975 | 1.3043
v002H6013009016011 | 2036132013 | 20VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1300 | RAL9016 | 7 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1388 | 713 | 6.4975 | 1.3043
v002H6013L09016011 | 2056132013 | 20VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1300 | RAL9016 | 7 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1388 | 713 | 6.4975 | 1.3043
v002H6013U09016011 | 2066132013 | 20VK 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1300 | RAL9016 | 7 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1388 | 713 | 6.4975 | 1.3043
v002H6014009016011 | 2036142013 | 20VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1400 | RAL9016 | 7 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1495 | 768 | 6.4975 | 1.3043
v002H6014L09016011 | 2056142013 | 20VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1400 | RAL9016 | 7 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1495 | 768 | 6.4975 | 1.3043
v002H6014U09016011 | 2066142013 | 20VK 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1400 | RAL9016 | 7 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1495 | 768 | 6.4975 | 1.3043
v002H6015009016011 | 2036152013 | 20VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1500 | RAL9016 | 7 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1602 | 823 | 6.4975 | 1.3043
v002H6015L09016011 | 2056152013 | 20VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1500 | RAL9016 | 7 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1602 | 823 | 6.4975 | 1.3043
v002H6015U09016011 | 2066152013 | 20VK 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1500 | RAL9016 | 7 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1602 | 823 | 6.4975 | 1.3043
v002H6016009016011 | 2036162013 | 20VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1600 | RAL9016 | 7 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1709 | 878 | 6.4975 | 1.3043
v002H6016L09016011 | 2056162013 | 20VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1600 | RAL9016 | 7 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1709 | 878 | 6.4975 | 1.3043
v002H6016U09016011 | 2066162013 | 20VK 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1600 | RAL9016 | 7 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1709 | 878 | 6.4975 | 1.3043
v002H6017009016011 | 2036172013 | 20VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1700 | RAL9016 | 7 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1816 | 933 | 6.4975 | 1.3043
v002H6017L09016011 | 2056172013 | 20VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1700 | RAL9016 | 7 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1816 | 933 | 6.4975 | 1.3043
v002H6017U09016011 | 2066172013 | 20VK 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1700 | RAL9016 | 7 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1816 | 933 | 6.4975 | 1.3043
v002H6018009016011 | 2036182013 | 20VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1800 | RAL9016 | 7 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1922 | 988 | 6.4975 | 1.3043
v002H6018L09016011 | 2056182013 | 20VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1800 | RAL9016 | 7 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1922 | 988 | 6.4975 | 1.3043
v002H6018U09016011 | 2066182013 | 20VK 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1800 | RAL9016 | 7 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1922 | 988 | 6.4975 | 1.3043
v002H6019009016011 | 2036192013 | 20VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1900 | RAL9016 | 7 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 2029 | 1043 | 6.4975 | 1.3043
v002H6019L09016011 | 2056192013 | 20VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1900 | RAL9016 | 7 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 2029 | 1043 | 6.4975 | 1.3043
v002H6019U09016011 | 2066192013 | 20VK 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1900 | RAL9016 | 7 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 2029 | 1043 | 6.4975 | 1.3043
v002H6020009016011 | 2036202013 | 20VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2000 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 2136 | 1097 | 6.4975 | 1.3043
v002H6020L09016011 | 2056202013 | 20VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2000 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 2136 | 1097 | 6.4975 | 1.3043
v002H6020U09016011 | 2066202013 | 20VK 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2000 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 2136 | 1097 | 6.4975 | 1.3043
v002H6021009016011 | 2036212013 | 20VKP 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2100 | RAL9016 | 7 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2243 | 1152 | 6.4975 | 1.3043
v002H6021L09016011 | 2056212013 | 20VKL 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2100 | RAL9016 | 7 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2243 | 1152 | 6.4975 | 1.3043
v002H6021U09016011 | 2066212013 | 20VK 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2100 | RAL9016 | 7 | 5.74 | 51.005 | 53.184 | 2243 | 1152 | 6.4975 | 1.3043
v002H6022009016011 | 2036222013 | 20VKP 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2200 | RAL9016 | 7 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2350 | 1207 | 6.4975 | 1.3043
v002H6022L09016011 | 2056222013 | 20VKL 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2200 | RAL9016 | 7 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2350 | 1207 | 6.4975 | 1.3043
v002H6022U09016011 | 2066222013 | 20VK 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2200 | RAL9016 | 7 | 6.01 | 53.434 | 55.716 | 2350 | 1207 | 6.4975 | 1.3043
v002H6023009016011 | 2036232013 | 20VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2300 | RAL9016 | 7 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2456 | 1262 | 6.4975 | 1.3043
v002H6023L09016011 | 2056232013 | 20VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2300 | RAL9016 | 7 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2456 | 1262 | 6.4975 | 1.3043
v002H6023U09016011 | 2066232013 | 20VK 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2300 | RAL9016 | 7 | 6.28 | 55.862 | 58.249 | 2456 | 1262 | 6.4975 | 1.3043
v002H6024009016011 | 2036242013 | 20VKP 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2400 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2563 | 1317 | 6.4975 | 1.3043
v002H6024L09016011 | 2056242013 | 20VKL 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2400 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2563 | 1317 | 6.4975 | 1.3043
v002H6024U09016011 | 2066242013 | 20VK 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2400 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 58.291 | 60.781 | 2563 | 1317 | 6.4975 | 1.3043
v002H6025009016011 | 2036252013 | 20VKP 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2500 | RAL9016 | 7 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2670 | 1372 | 6.4975 | 1.3043
v002H6025L09016011 | 2056252013 | 20VKL 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2500 | RAL9016 | 7 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2670 | 1372 | 6.4975 | 1.3043
v002H6025U09016011 | 2066252013 | 20VK 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2500 | RAL9016 | 7 | 6.83 | 60.72 | 63.314 | 2670 | 1372 | 6.4975 | 1.3043
v002H6026009016011 | 2036262013 | 20VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2600 | RAL9016 | 7 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2777 | 1427 | 6.4975 | 1.3043
v002H6026L09016011 | 2056262013 | 20VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2600 | RAL9016 | 7 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2777 | 1427 | 6.4975 | 1.3043
v002H6026U09016011 | 2066262013 | 20VK 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2600 | RAL9016 | 7 | 7.11 | 63.149 | 70.239 | 2777 | 1427 | 6.4975 | 1.3043
v002H6027009016011 | 2036272013 | 20VKP 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2700 | RAL9016 | 7 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2884 | 1482 | 6.4975 | 1.3043
v002H6027L09016011 | 2056272013 | 20VKL 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2700 | RAL9016 | 7 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2884 | 1482 | 6.4975 | 1.3043
v002H6027U09016011 | 2066272013 | 20VK 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2700 | RAL9016 | 7 | 7.38 | 65.578 | 72.941 | 2884 | 1482 | 6.4975 | 1.3043
v002H6028009016011 | 2036282013 | 20VKP 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2800 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2990 | 1536 | 6.4975 | 1.3043
v002H6028L09016011 | 2056282013 | 20VKL 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2800 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2990 | 1536 | 6.4975 | 1.3043
v002H6028U09016011 | 2066282013 | 20VK 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2800 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 68.006 | 75.642 | 2990 | 1536 | 6.4975 | 1.3043
v002H6029009016011 | 2036292013 | 20VKP 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2900 | RAL9016 | 7 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 3097 | 1591 | 6.4975 | 1.3043
v002H6029L09016011 | 2056292013 | 20VKL 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2900 | RAL9016 | 7 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 3097 | 1591 | 6.4975 | 1.3043
v002H6029U09016011 | 2066292013 | 20VK 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2900 | RAL9016 | 7 | 7.93 | 70.435 | 78.344 | 3097 | 1591 | 6.4975 | 1.3043
v002H6030009016011 | 2036302013 | 20VKP 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x3000 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 3204 | 1646 | 6.4975 | 1.3043
v002H6030L09016011 | 2056302013 | 20VKL 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x3000 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 3204 | 1646 | 6.4975 | 1.3043
v002H6030U09016011 | 2066302013 | 20VK 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x3000 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 72.864 | 81.045 | 3204 | 1646 | 6.4975 | 1.3043
v002H9004009016011 | 2039042013 | 20VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x400 | RAL9016 | 14 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 600 | 307 | 8.8283 | 1.3127
v002H9004L09016011 | 2059042013 | 20VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x400 | RAL9016 | 14 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 600 | 307 | 8.8283 | 1.3127
v002H9004U09016011 | 2066042013 | 20VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x400 | RAL9016 | 14 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 427 | 219 | 6.4975 | 1.3043
v002H9005009016011 | 2039052013 | 20VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x500 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 750 | 384 | 8.8283 | 1.3127
v002H9005L09016011 | 2059052013 | 20VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x500 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 750 | 384 | 8.8283 | 1.3127
v002H9005U09016011 | 2069052013 | 20VK 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x500 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 18.975 | 20.66 | 750 | 373 | 8.8283 | 1.3043
v002H9006009016011 | 2039062013 | 20VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x600 | RAL9016 | 7 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 900 | 460 | 8.8283 | 1.3127
v002H9006L09016011 | 2059062013 | 20VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x600 | RAL9016 | 7 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 900 | 460 | 8.8283 | 1.3127
v002H9006U09016011 | 2069062013 | 20VK 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x600 | RAL9016 | 7 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 900 | 460 | 8.8283 | 1.3127
v002H9007009016011 | 2039072013 | 20VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x700 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 1050 | 537 | 8.8283 | 1.3127
v002H9007L09016011 | 2059072013 | 20VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x700 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 1050 | 537 | 8.8283 | 1.3127
v002H9007U09016011 | 2069072013 | 20VK 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x700 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 1050 | 537 | 8.8283 | 1.3127
v002H9008009016011 | 2039082013 | 20VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x800 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1200 | 614 | 8.8283 | 1.3127
v002H9008L09016011 | 2059082013 | 20VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x800 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1200 | 614 | 8.8283 | 1.3127
v002H9008U09016011 | 2069082013 | 20VK 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x800 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1200 | 614 | 8.8283 | 1.3127
v002H9009009016011 | 2039092013 | 20VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x900 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1350 | 690 | 8.8283 | 1.3127
v002H9009L09016011 | 2059092013 | 20VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x900 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1350 | 690 | 8.8283 | 1.3127
v002H9009U09016011 | 2066092013 | 20VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x900 | RAL9016 | 7 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 961 | 494 | 6.4975 | 1.3043
v002H9010009016011 | 2039102013 | 20VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1000 | RAL9016 | 7 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1500 | 767 | 8.8283 | 1.3127
v002H9010L09016011 | 2059102013 | 20VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1000 | RAL9016 | 7 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1500 | 767 | 8.8283 | 1.3127
v002H9010U09016011 | 2069102013 | 20VK 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1000 | RAL9016 | 7 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1500 | 767 | 8.8283 | 1.3127
v002H9011009016011 | 2039112013 | 20VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1100 | RAL9016 | 7 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1650 | 844 | 8.8283 | 1.3127
v002H9011L09016011 | 2059112013 | 20VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1100 | RAL9016 | 7 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1650 | 844 | 8.8283 | 1.3127
v002H9011U09016011 | 2069112013 | 20VK 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1100 | RAL9016 | 7 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1650 | 844 | 8.8283 | 1.3127
v002H9012009016011 | 2039122013 | 20VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1200 | RAL9016 | 7 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1800 | 921 | 8.8283 | 1.3127
v002H9012L09016011 | 2059122013 | 20VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1200 | RAL9016 | 7 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1800 | 921 | 8.8283 | 1.3127
v002H9012U09016011 | 2066122013 | 20VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1200 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1282 | 658 | 6.4975 | 1.3043
v002H9014009016011 | 2039142013 | 20VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1400 | RAL9016 | 7 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 2100 | 1074 | 8.8283 | 1.3127
v002H9014L09016011 | 2059142013 | 20VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1400 | RAL9016 | 7 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 2100 | 1074 | 8.8283 | 1.3127
v002H9014U09016011 | 2069142013 | 20VK 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1400 | RAL9016 | 7 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 2100 | 1074 | 8.8283 | 1.3127
v002H9016009016011 | 2039162013 | 20VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1600 | RAL9016 | 7 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2400 | 1227 | 8.8283 | 1.3127
v002H9016L09016011 | 2059162013 | 20VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1600 | RAL9016 | 7 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2400 | 1227 | 8.8283 | 1.3127
v002H9016U09016011 | 2069162013 | 20VK 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1600 | RAL9016 | 7 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2400 | 1227 | 8.8283 | 1.3127
v00303004009016011 | 3033042013 | 30VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x400 | RAL9016 | 8 | 0.804 | 8.24 | 8.82 | 331 | 170 | 5.0936 | 1.3013
v00303004L09016011 | 3053042013 | 30VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x400 | RAL9016 | 8 | 0.804 | 8.24 | 8.82 | 331 | 170 | 5.0936 | 1.3013
v00303004U09016011 | 3063042013 | 30VK 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x400 | RAL9016 | 8 | 0.804 | 8.24 | 8.82 | 331 | 170 | 5.0936 | 1.3013
v00303005009016011 | 3033052013 | 30VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x500 | RAL9016 | 4 | 1.01 | 10.3 | 11.025 | 414 | 213 | 5.0936 | 1.3013
v00303005L09016011 | 3053052013 | 30VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x500 | RAL9016 | 4 | 1.01 | 10.3 | 11.025 | 414 | 213 | 5.0936 | 1.3013
v00303005U09016011 | 3063052013 | 30VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x500 | RAL9016 | 4 | 1.01 | 10.3 | 11.025 | 414 | 213 | 5.0936 | 1.3013
v00303006009016011 | 3033062013 | 30VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x600 | RAL9016 | 4 | 1.21 | 12.36 | 13.231 | 497 | 255 | 5.0936 | 1.3013
v00303006L09016011 | 3053062013 | 30VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x600 | RAL9016 | 4 | 1.21 | 12.36 | 13.231 | 497 | 255 | 5.0936 | 1.3013
v00303006U09016011 | 3063062013 | 30VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x600 | RAL9016 | 4 | 1.21 | 12.36 | 13.231 | 497 | 255 | 5.0936 | 1.3013
v00303007009016011 | 3033072013 | 30VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x700 | RAL9016 | 4 | 1.41 | 14.42 | 15.437 | 580 | 298 | 5.0936 | 1.3013
v00303007L09016011 | 3053072013 | 30VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x700 | RAL9016 | 4 | 1.41 | 14.42 | 15.437 | 580 | 298 | 5.0936 | 1.3013
v00303007U09016011 | 3063072013 | 30VK 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x700 | RAL9016 | 4 | 1.41 | 14.42 | 15.437 | 580 | 298 | 5.0936 | 1.3013
v00303008009016011 | 3033082013 | 30VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x800 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 16.48 | 17.643 | 662 | 341 | 5.0936 | 1.3013
v00303008L09016011 | 3053082013 | 30VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x800 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 16.48 | 17.643 | 662 | 341 | 5.0936 | 1.3013
v00303008U09016011 | 3063082013 | 30VK 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x800 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 16.48 | 17.643 | 662 | 341 | 5.0936 | 1.3013
v00303009009016011 | 3033092013 | 30VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x900 | RAL9016 | 4 | 1.82 | 18.54 | 19.849 | 745 | 383 | 5.0936 | 1.3013
v00303009L09016011 | 3053092013 | 30VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x900 | RAL9016 | 4 | 1.82 | 18.54 | 19.849 | 745 | 383 | 5.0936 | 1.3013
v00303009U09016011 | 3063092013 | 30VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x900 | RAL9016 | 4 | 1.82 | 18.54 | 19.849 | 745 | 383 | 5.0936 | 1.3013
v00303010009016011 | 3033102013 | 30VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1000 | RAL9016 | 4 | 2.02 | 20.6 | 22.055 | 828 | 426 | 5.0936 | 1.3013
v00303010L09016011 | 3053102013 | 30VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1000 | RAL9016 | 4 | 2.02 | 20.6 | 22.055 | 828 | 426 | 5.0936 | 1.3013
v00303010U09016011 | 3063102013 | 30VK 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x1000 | RAL9016 | 4 | 2.02 | 20.6 | 22.055 | 828 | 426 | 5.0936 | 1.3013
v00303011009016011 | 3033112013 | 30VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1100 | RAL9016 | 4 | 2.23 | 22.66 | 24.261 | 911 | 468 | 5.0936 | 1.3013
v00303011L09016011 | 3053112013 | 30VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1100 | RAL9016 | 4 | 2.23 | 22.66 | 24.261 | 911 | 468 | 5.0936 | 1.3013
v00303011U09016011 | 3063112013 | 30VK 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x1100 | RAL9016 | 4 | 2.23 | 22.66 | 24.261 | 911 | 468 | 5.0936 | 1.3013
v00303012009016011 | 3033122013 | 30VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1200 | RAL9016 | 4 | 2.43 | 24.72 | 26.467 | 994 | 511 | 5.0936 | 1.3013
v00303012L09016011 | 3053122013 | 30VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1200 | RAL9016 | 4 | 2.43 | 24.72 | 26.467 | 994 | 511 | 5.0936 | 1.3013
v00303012U09016011 | 3063122013 | 30VK 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x1200 | RAL9016 | 4 | 2.43 | 24.72 | 26.467 | 994 | 511 | 5.0936 | 1.3013
v00303013009016011 | 3033132013 | 30VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1300 | RAL9016 | 4 | 2.63 | 26.78 | 28.673 | 1076 | 554 | 5.0936 | 1.3013
v00303013L09016011 | 3053132013 | 30VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1300 | RAL9016 | 4 | 2.63 | 26.78 | 28.673 | 1076 | 554 | 5.0936 | 1.3013
v00303014009016011 | 3033142013 | 30VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1400 | RAL9016 | 4 | 2.84 | 28.84 | 30.879 | 1159 | 596 | 5.0936 | 1.3013
v00303014L09016011 | 3053142013 | 30VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1400 | RAL9016 | 4 | 2.84 | 28.84 | 30.879 | 1159 | 596 | 5.0936 | 1.3013
v00303014U09016011 | 3063142013 | 30VK 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x1400 | RAL9016 | 4 | 2.84 | 28.84 | 30.879 | 1159 | 596 | 5.0936 | 1.3013
v00303015009016011 | 3033152013 | 30VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1500 | RAL9016 | 4 | 3.04 | 30.9 | 33.085 | 1242 | 639 | 5.0936 | 1.3013
v00303015L09016011 | 3053152013 | 30VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1500 | RAL9016 | 4 | 3.04 | 30.9 | 33.085 | 1242 | 639 | 5.0936 | 1.3013
v00303016009016011 | 3033162013 | 30VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1600 | RAL9016 | 4 | 3.25 | 32.96 | 35.291 | 1325 | 681 | 5.0936 | 1.3013
v00303016L09016011 | 3053162013 | 30VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1600 | RAL9016 | 4 | 3.25 | 32.96 | 35.291 | 1325 | 681 | 5.0936 | 1.3013
v00303016U09016011 | 3063162013 | 30VK 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x1600 | RAL9016 | 4 | 3.25 | 32.96 | 35.291 | 1325 | 681 | 5.0936 | 1.3013
v00303017009016011 | 3033172013 | 30VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1700 | RAL9016 | 4 | 3.45 | 35.02 | 37.497 | 1408 | 724 | 5.0936 | 1.3013
v00303017L09016011 | 3053172013 | 30VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1700 | RAL9016 | 4 | 3.45 | 35.02 | 37.497 | 1408 | 724 | 5.0936 | 1.3013
v00303018009016011 | 3033182013 | 30VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1800 | RAL9016 | 4 | 3.65 | 37.08 | 39.703 | 1490 | 766 | 5.0936 | 1.3013
v00303018L09016011 | 3053182013 | 30VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1800 | RAL9016 | 4 | 3.65 | 37.08 | 39.703 | 1490 | 766 | 5.0936 | 1.3013
v00303018U09016011 | 3063182013 | 30VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x1800 | RAL9016 | 4 | 3.65 | 37.08 | 39.703 | 1490 | 766 | 5.0936 | 1.3013
v00303019009016011 | 3033192013 | 30VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1900 | RAL9016 | 4 | 3.86 | 39.14 | 41.909 | 1573 | 809 | 5.0936 | 1.3013
v00303019L09016011 | 3053192013 | 30VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x1900 | RAL9016 | 4 | 3.86 | 39.14 | 41.909 | 1573 | 809 | 5.0936 | 1.3013
v00303020009016011 | 3033202013 | 30VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2000 | RAL9016 | 4 | 4.06 | 41.2 | 44.115 | 1656 | 852 | 5.0936 | 1.3013
v00303020L09016011 | 3053202013 | 30VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2000 | RAL9016 | 4 | 4.06 | 41.2 | 44.115 | 1656 | 852 | 5.0936 | 1.3013
v00303020U09016011 | 3063202013 | 30VK 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x2000 | RAL9016 | 4 | 4.06 | 41.2 | 44.115 | 1656 | 852 | 5.0936 | 1.3013
v00303021009016011 | 3033212013 | 30VKP 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2100 | RAL9016 | 4 | 4.26 | 43.26 | 46.321 | 1739 | 894 | 5.0936 | 1.3013
v00303021L09016011 | 3053212013 | 30VKL 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2100 | RAL9016 | 4 | 4.26 | 43.26 | 46.321 | 1739 | 894 | 5.0936 | 1.3013
v00303022009016011 | 3033222013 | 30VKP 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2200 | RAL9016 | 4 | 4.47 | 45.32 | 48.527 | 1822 | 937 | 5.0936 | 1.3013
v00303022L09016011 | 3053222013 | 30VKL 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2200 | RAL9016 | 4 | 4.47 | 45.32 | 48.527 | 1822 | 937 | 5.0936 | 1.3013
v00303023009016011 | 3033232013 | 30VKP 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2300 | RAL9016 | 4 | 4.67 | 47.38 | 50.733 | 1904 | 979 | 5.0936 | 1.3013
v00303023L09016011 | 3053232013 | 30VKL 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2300 | RAL9016 | 4 | 4.67 | 47.38 | 50.733 | 1904 | 979 | 5.0936 | 1.3013
v00303023U09016011 | 3063232013 | 30VK 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x2300 | RAL9016 | 4 | 4.67 | 47.38 | 50.733 | 1904 | 979 | 5.0936 | 1.3013
v00303024009016011 | 3033242013 | 30VKP 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2400 | RAL9016 | 4 | 4.87 | 49.44 | 52.939 | 1987 | 1022 | 5.0936 | 1.3013
v00303024L09016011 | 3053242013 | 30VKL 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2400 | RAL9016 | 4 | 4.87 | 49.44 | 52.939 | 1987 | 1022 | 5.0936 | 1.3013
v00303025009016011 | 3033252013 | 30VKP 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2500 | RAL9016 | 4 | 5.08 | 51.5 | 55.145 | 2070 | 1064 | 5.0936 | 1.3013
v00303025L09016011 | 3053252013 | 30VKL 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2500 | RAL9016 | 4 | 5.08 | 51.5 | 55.145 | 2070 | 1064 | 5.0936 | 1.3013
v00303026009016011 | 3033262013 | 30VKP 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2600 | RAL9016 | 4 | 5.28 | 53.56 | 57.351 | 2153 | 1107 | 5.0936 | 1.3013
v00303026L09016011 | 3053262013 | 30VKL 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2600 | RAL9016 | 4 | 5.28 | 53.56 | 57.351 | 2153 | 1107 | 5.0936 | 1.3013
v00303026U09016011 | 3063262013 | 30VK 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x2600 | RAL9016 | 4 | 5.28 | 53.56 | 57.351 | 2153 | 1107 | 5.0936 | 1.3013
v00303027009016011 | 3033272013 | 30VKP 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2700 | RAL9016 | 4 | 5.48 | 55.62 | 59.557 | 2236 | 1150 | 5.0936 | 1.3013
v00303027L09016011 | 3053272013 | 30VKL 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2700 | RAL9016 | 4 | 5.48 | 55.62 | 59.557 | 2236 | 1150 | 5.0936 | 1.3013
v00303028009016011 | 3033282013 | 30VKP 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2800 | RAL9016 | 4 | 5.69 | 57.68 | 61.763 | 2318 | 1192 | 5.0936 | 1.3013
v00303028L09016011 | 3053282013 | 30VKL 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2800 | RAL9016 | 4 | 5.69 | 57.68 | 61.763 | 2318 | 1192 | 5.0936 | 1.3013
v00303029009016011 | 3033292013 | 30VKP 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2900 | RAL9016 | 4 | 5.89 | 59.74 | 63.969 | 2401 | 1235 | 5.0936 | 1.3013
v00303029L09016011 | 3053292013 | 30VKL 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x2900 | RAL9016 | 4 | 5.89 | 59.74 | 63.969 | 2401 | 1235 | 5.0936 | 1.3013
v00303030009016011 | 3033302013 | 30VKP 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x3000 | RAL9016 | 4 | 6.09 | 61.8 | 66.175 | 2484 | 1277 | 5.0936 | 1.3013
v00303030L09016011 | 3053302013 | 30VKL 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 300x3000 | RAL9016 | 4 | 6.09 | 61.8 | 66.175 | 2484 | 1277 | 5.0936 | 1.3013
v00303030U09016011 | 3063302013 | 30VK 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 300x3000 | RAL9016 | 4 | 6.09 | 61.8 | 66.175 | 2484 | 1277 | 5.0936 | 1.3013
v00304004009016011 | 3034042013 | 30VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x400 | RAL9016 | 8 | 1.08 | 10.64 | 11.538 | 418 | 215 | 6.3883 | 1.3029
v00304004L09016011 | 3054042013 | 30VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x400 | RAL9016 | 8 | 1.08 | 10.64 | 11.538 | 418 | 215 | 6.3883 | 1.3029
v00304004U09016011 | 3064042013 | 30VK 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x400 | RAL9016 | 8 | 1.08 | 10.64 | 11.538 | 418 | 215 | 6.3883 | 1.3029
v00304005009016011 | 3034052013 | 30VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x500 | RAL9016 | 4 | 1.35 | 13.3 | 14.422 | 523 | 268 | 6.3883 | 1.3029
v00304005L09016011 | 3054052013 | 30VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x500 | RAL9016 | 4 | 1.35 | 13.3 | 14.422 | 523 | 268 | 6.3883 | 1.3029
v00304005U09016011 | 3064052013 | 30VK 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x500 | RAL9016 | 4 | 1.35 | 13.3 | 14.422 | 523 | 268 | 6.3883 | 1.3029
v00304006009016011 | 3034062013 | 30VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x600 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 15.96 | 17.307 | 627 | 322 | 6.3883 | 1.3029
v00304006L09016011 | 3054062013 | 30VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x600 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 15.96 | 17.307 | 627 | 322 | 6.3883 | 1.3029
v00304006U09016011 | 3064062013 | 30VK 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x600 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 15.96 | 17.307 | 627 | 322 | 6.3883 | 1.3029
v00304007009016011 | 3034072013 | 30VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x700 | RAL9016 | 4 | 1.9 | 18.62 | 20.192 | 732 | 376 | 6.3883 | 1.3029
v00304007L09016011 | 3054072013 | 30VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x700 | RAL9016 | 4 | 1.9 | 18.62 | 20.192 | 732 | 376 | 6.3883 | 1.3029
v00304007U09016011 | 3064072013 | 30VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x700 | RAL9016 | 4 | 1.9 | 18.62 | 20.192 | 732 | 376 | 6.3883 | 1.3029
v00304008009016011 | 3034082013 | 30VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x800 | RAL9016 | 4 | 2.17 | 21.28 | 23.077 | 836 | 430 | 6.3883 | 1.3029
v00304008L09016011 | 3054082013 | 30VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x800 | RAL9016 | 4 | 2.17 | 21.28 | 23.077 | 836 | 430 | 6.3883 | 1.3029
v00304008U09016011 | 3064082013 | 30VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x800 | RAL9016 | 4 | 2.17 | 21.28 | 23.077 | 836 | 430 | 6.3883 | 1.3029
v00304009009016011 | 3034092013 | 30VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x900 | RAL9016 | 4 | 2.44 | 23.94 | 25.962 | 941 | 483 | 6.3883 | 1.3029
v00304009L09016011 | 3054092013 | 30VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x900 | RAL9016 | 4 | 2.44 | 23.94 | 25.962 | 941 | 483 | 6.3883 | 1.3029
v00304009U09016011 | 3064092013 | 30VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x900 | RAL9016 | 4 | 2.44 | 23.94 | 25.962 | 941 | 483 | 6.3883 | 1.3029
v00304010009016011 | 3034102013 | 30VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1000 | RAL9016 | 4 | 2.71 | 26.6 | 28.847 | 1045 | 537 | 6.3883 | 1.3029
v00304010L09016011 | 3054102013 | 30VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1000 | RAL9016 | 4 | 2.71 | 26.6 | 28.847 | 1045 | 537 | 6.3883 | 1.3029
v00304010U09016011 | 3064102013 | 30VK 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x1000 | RAL9016 | 4 | 2.71 | 26.6 | 28.847 | 1045 | 537 | 6.3883 | 1.3029
v00304011009016011 | 3034112013 | 30VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1100 | RAL9016 | 4 | 2.99 | 29.26 | 31.732 | 1150 | 591 | 6.3883 | 1.3029
v00304011L09016011 | 3054112013 | 30VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1100 | RAL9016 | 4 | 2.99 | 29.26 | 31.732 | 1150 | 591 | 6.3883 | 1.3029
v00304011U09016011 | 3064112013 | 30VK 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x1100 | RAL9016 | 4 | 2.99 | 29.26 | 31.732 | 1150 | 591 | 6.3883 | 1.3029
v00304012009016011 | 3034122013 | 30VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1200 | RAL9016 | 4 | 3.26 | 31.92 | 34.617 | 1254 | 644 | 6.3883 | 1.3029
v00304012L09016011 | 3054122013 | 30VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1200 | RAL9016 | 4 | 3.26 | 31.92 | 34.617 | 1254 | 644 | 6.3883 | 1.3029
v00304012U09016011 | 3064122013 | 30VK 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x1200 | RAL9016 | 4 | 3.26 | 31.92 | 34.617 | 1254 | 644 | 6.3883 | 1.3029
v00304013009016011 | 3034132013 | 30VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1300 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 34.58 | 37.502 | 1359 | 698 | 6.3883 | 1.3029
v00304013L09016011 | 3054132013 | 30VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1300 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 34.58 | 37.502 | 1359 | 698 | 6.3883 | 1.3029
v00304014009016011 | 3034142013 | 30VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1400 | RAL9016 | 4 | 3.8 | 37.24 | 40.387 | 1463 | 752 | 6.3883 | 1.3029
v00304014L09016011 | 3054142013 | 30VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1400 | RAL9016 | 4 | 3.8 | 37.24 | 40.387 | 1463 | 752 | 6.3883 | 1.3029
v00304014U09016011 | 3064142013 | 30VK 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x1400 | RAL9016 | 4 | 3.8 | 37.24 | 40.387 | 1463 | 752 | 6.3883 | 1.3029
v00304015009016011 | 3034152013 | 30VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1500 | RAL9016 | 4 | 4.08 | 39.9 | 43.272 | 1568 | 805 | 6.3883 | 1.3029
v00304015L09016011 | 3054152013 | 30VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1500 | RAL9016 | 4 | 4.08 | 39.9 | 43.272 | 1568 | 805 | 6.3883 | 1.3029
v00304016009016011 | 3034162013 | 30VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1600 | RAL9016 | 4 | 4.35 | 42.56 | 46.157 | 1672 | 859 | 6.3883 | 1.3029
v00304016L09016011 | 3054162013 | 30VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1600 | RAL9016 | 4 | 4.35 | 42.56 | 46.157 | 1672 | 859 | 6.3883 | 1.3029
v00304016U09016011 | 3064162013 | 30VK 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x1600 | RAL9016 | 4 | 4.35 | 42.56 | 46.157 | 1672 | 859 | 6.3883 | 1.3029
v00304017009016011 | 3034172013 | 30VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1700 | RAL9016 | 4 | 4.62 | 45.22 | 49.042 | 1777 | 913 | 6.3883 | 1.3029
v00304017L09016011 | 3054172013 | 30VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1700 | RAL9016 | 4 | 4.62 | 45.22 | 49.042 | 1777 | 913 | 6.3883 | 1.3029
v00304018009016011 | 3034182013 | 30VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1800 | RAL9016 | 4 | 4.89 | 47.88 | 51.927 | 1881 | 966 | 6.3883 | 1.3029
v00304018L09016011 | 3054182013 | 30VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1800 | RAL9016 | 4 | 4.89 | 47.88 | 51.927 | 1881 | 966 | 6.3883 | 1.3029
v00304018U09016011 | 3064182013 | 30VK 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x1800 | RAL9016 | 4 | 4.89 | 47.88 | 51.927 | 1881 | 966 | 6.3883 | 1.3029
v00304019009016011 | 3034192013 | 30VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1900 | RAL9016 | 4 | 5.17 | 50.54 | 54.812 | 1986 | 1020 | 6.3883 | 1.3029
v00304019L09016011 | 3054192013 | 30VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x1900 | RAL9016 | 4 | 5.17 | 50.54 | 54.812 | 1986 | 1020 | 6.3883 | 1.3029
v00304020009016011 | 3034202013 | 30VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2000 | RAL9016 | 4 | 5.44 | 53.2 | 57.697 | 2090 | 1074 | 6.3883 | 1.3029
v00304020L09016011 | 3054202013 | 30VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2000 | RAL9016 | 4 | 5.44 | 53.2 | 57.697 | 2090 | 1074 | 6.3883 | 1.3029
v00304020U09016011 | 3064202013 | 30VK 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x2000 | RAL9016 | 4 | 5.44 | 53.2 | 57.697 | 2090 | 1074 | 6.3883 | 1.3029
v00304021009016011 | 3034212013 | 30VKP 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2100 | RAL9016 | 4 | 5.71 | 55.86 | 60.582 | 2195 | 1128 | 6.3883 | 1.3029
v00304021L09016011 | 3054212013 | 30VKL 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2100 | RAL9016 | 4 | 5.71 | 55.86 | 60.582 | 2195 | 1128 | 6.3883 | 1.3029
v00304022009016011 | 3034222013 | 30VKP 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2200 | RAL9016 | 4 | 5.98 | 58.52 | 63.467 | 2299 | 1181 | 6.3883 | 1.3029
v00304022L09016011 | 3054222013 | 30VKL 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2200 | RAL9016 | 4 | 5.98 | 58.52 | 63.467 | 2299 | 1181 | 6.3883 | 1.3029
v00304023009016011 | 3034232013 | 30VKP 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2300 | RAL9016 | 4 | 6.26 | 61.18 | 66.352 | 2404 | 1235 | 6.3883 | 1.3029
v00304023L09016011 | 3054232013 | 30VKL 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2300 | RAL9016 | 4 | 6.26 | 61.18 | 66.352 | 2404 | 1235 | 6.3883 | 1.3029
v00304023U09016011 | 3064232013 | 30VK 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x2300 | RAL9016 | 4 | 6.26 | 61.18 | 66.352 | 2404 | 1235 | 6.3883 | 1.3029
v00304024009016011 | 3034242013 | 30VKP 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2400 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 63.84 | 69.237 | 2508 | 1289 | 6.3883 | 1.3029
v00304024L09016011 | 3054242013 | 30VKL 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2400 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 63.84 | 69.237 | 2508 | 1289 | 6.3883 | 1.3029
v00304025009016011 | 3034252013 | 30VKP 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2500 | RAL9016 | 4 | 6.8 | 66.5 | 72.122 | 2613 | 1342 | 6.3883 | 1.3029
v00304025L09016011 | 3054252013 | 30VKL 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2500 | RAL9016 | 4 | 6.8 | 66.5 | 72.122 | 2613 | 1342 | 6.3883 | 1.3029
v00304026009016011 | 3034262013 | 30VKP 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2600 | RAL9016 | 4 | 7.07 | 69.16 | 75.007 | 2717 | 1396 | 6.3883 | 1.3029
v00304026L09016011 | 3054262013 | 30VKL 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2600 | RAL9016 | 4 | 7.07 | 69.16 | 75.007 | 2717 | 1396 | 6.3883 | 1.3029
v00304026U09016011 | 3064262013 | 30VK 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x2600 | RAL9016 | 4 | 7.07 | 69.16 | 75.007 | 2717 | 1396 | 6.3883 | 1.3029
v00304027009016011 | 3034272013 | 30VKP 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2700 | RAL9016 | 4 | 7.35 | 71.82 | 77.892 | 2822 | 1450 | 6.3883 | 1.3029
v00304027L09016011 | 3054272013 | 30VKL 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2700 | RAL9016 | 4 | 7.35 | 71.82 | 77.892 | 2822 | 1450 | 6.3883 | 1.3029
v00304028009016011 | 3034282013 | 30VKP 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2800 | RAL9016 | 4 | 7.62 | 74.48 | 80.777 | 2926 | 1503 | 6.3883 | 1.3029
v00304028L09016011 | 3054282013 | 30VKL 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2800 | RAL9016 | 4 | 7.62 | 74.48 | 80.777 | 2926 | 1503 | 6.3883 | 1.3029
v00304029009016011 | 3034292013 | 30VKP 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2900 | RAL9016 | 4 | 7.89 | 77.14 | 83.662 | 3031 | 1557 | 6.3883 | 1.3029
v00304029L09016011 | 3054292013 | 30VKL 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x2900 | RAL9016 | 4 | 7.89 | 77.14 | 83.662 | 3031 | 1557 | 6.3883 | 1.3029
v00304030009016011 | 3034302013 | 30VKP 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x3000 | RAL9016 | 4 | 8.16 | 79.8 | 86.547 | 3135 | 1611 | 6.3883 | 1.3029
v00304030L09016011 | 3054302013 | 30VKL 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 400x3000 | RAL9016 | 4 | 8.16 | 79.8 | 86.547 | 3135 | 1611 | 6.3883 | 1.3029
v00304030U09016011 | 3064302013 | 30VK 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 400x3000 | RAL9016 | 4 | 8.16 | 79.8 | 86.547 | 3135 | 1611 | 6.3883 | 1.3029
v00305004009016011 | 3035042013 | 30VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x400 | RAL9016 | 4 | 1.356 | 12.278 | 12.739 | 501 | 257 | 7.6151 | 1.3044
v00305004L09016011 | 3055042013 | 30VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x400 | RAL9016 | 4 | 1.356 | 12.278 | 12.739 | 501 | 257 | 7.6151 | 1.3044
v00305004U09016011 | 3065042013 | 30VK 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x400 | RAL9016 | 4 | 1.356 | 12.278 | 12.739 | 501 | 257 | 7.6151 | 1.3044
v00305005009016011 | 3035052013 | 30VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x500 | RAL9016 | 4 | 1.7 | 15.648 | 16.803 | 627 | 322 | 7.6151 | 1.3044
v00305005L09016011 | 3055052013 | 30VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x500 | RAL9016 | 4 | 1.7 | 15.648 | 16.803 | 627 | 322 | 7.6151 | 1.3044
v00305005U09016011 | 3065052013 | 30VK 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x500 | RAL9016 | 4 | 1.7 | 15.648 | 16.803 | 627 | 322 | 7.6151 | 1.3044
v00305006009016011 | 3035062013 | 30VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x600 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.778 | 20.164 | 752 | 386 | 7.6151 | 1.3044
v00305006L09016011 | 3055062013 | 30VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x600 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.778 | 20.164 | 752 | 386 | 7.6151 | 1.3044
v00305006U09016011 | 3065062013 | 30VK 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x600 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.778 | 20.164 | 752 | 386 | 7.6151 | 1.3044
v00305007009016011 | 3035072013 | 30VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x700 | RAL9016 | 4 | 2.38 | 21.907 | 23.525 | 877 | 450 | 7.6151 | 1.3044
v00305007L09016011 | 3055072013 | 30VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x700 | RAL9016 | 4 | 2.38 | 21.907 | 23.525 | 877 | 450 | 7.6151 | 1.3044
v00305007U09016011 | 3065072013 | 30VK 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x700 | RAL9016 | 4 | 2.38 | 21.907 | 23.525 | 877 | 450 | 7.6151 | 1.3044
v00305008009016011 | 3035082013 | 30VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x800 | RAL9016 | 4 | 2.72 | 25.037 | 26.886 | 1002 | 515 | 7.6151 | 1.3044
v00305008L09016011 | 3055082013 | 30VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x800 | RAL9016 | 4 | 2.72 | 25.037 | 26.886 | 1002 | 515 | 7.6151 | 1.3044
v00305008U09016011 | 3065082013 | 30VK 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x800 | RAL9016 | 4 | 2.72 | 25.037 | 26.886 | 1002 | 515 | 7.6151 | 1.3044
v00305009009016011 | 3035092013 | 30VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x900 | RAL9016 | 4 | 3.06 | 28.166 | 30.247 | 1128 | 579 | 7.6151 | 1.3044
v00305009L09016011 | 3055092013 | 30VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x900 | RAL9016 | 4 | 3.06 | 28.166 | 30.247 | 1128 | 579 | 7.6151 | 1.3044
v00305009U09016011 | 3065092013 | 30VK 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x900 | RAL9016 | 4 | 3.06 | 28.166 | 30.247 | 1128 | 579 | 7.6151 | 1.3044
v00305010009016011 | 3035102013 | 30VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1000 | RAL9016 | 4 | 3.4 | 31.296 | 33.608 | 1253 | 643 | 7.6151 | 1.3044
v00305010L09016011 | 3055102013 | 30VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1000 | RAL9016 | 4 | 3.4 | 31.296 | 33.608 | 1253 | 643 | 7.6151 | 1.3044
v00305010U09016011 | 3065102013 | 30VK 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1000 | RAL9016 | 4 | 3.4 | 31.296 | 33.608 | 1253 | 643 | 7.6151 | 1.3044
v00305011009016011 | 3035112013 | 30VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1100 | RAL9016 | 4 | 3.74 | 34.426 | 36.969 | 1378 | 708 | 7.6151 | 1.3044
v00305011L09016011 | 3055112013 | 30VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1100 | RAL9016 | 4 | 3.74 | 34.426 | 36.969 | 1378 | 708 | 7.6151 | 1.3044
v00305011U09016011 | 3065112013 | 30VK 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1100 | RAL9016 | 4 | 3.74 | 34.426 | 36.969 | 1378 | 708 | 7.6151 | 1.3044
v00305012009016011 | 3035122013 | 30VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1200 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.555 | 40.33 | 1504 | 772 | 7.6151 | 1.3044
v00305012L09016011 | 3055122013 | 30VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1200 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.555 | 40.33 | 1504 | 772 | 7.6151 | 1.3044
v00305012U09016011 | 3065122013 | 30VK 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1200 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.555 | 40.33 | 1504 | 772 | 7.6151 | 1.3044
v00305013009016011 | 3035132013 | 30VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1300 | RAL9016 | 4 | 4.43 | 40.685 | 43.691 | 1629 | 836 | 7.6151 | 1.3044
v00305013L09016011 | 3055132013 | 30VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1300 | RAL9016 | 4 | 4.43 | 40.685 | 43.691 | 1629 | 836 | 7.6151 | 1.3044
v00305013U09016011 | 3065132013 | 30VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1300 | RAL9016 | 4 | 4.43 | 40.685 | 43.691 | 1629 | 836 | 7.6151 | 1.3044
v00305014009016011 | 3035142013 | 30VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1400 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 43.814 | 47.052 | 1754 | 901 | 7.6151 | 1.3044
v00305014L09016011 | 3055142013 | 30VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1400 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 43.814 | 47.052 | 1754 | 901 | 7.6151 | 1.3044
v00305014U09016011 | 3065142013 | 30VK 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1400 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 43.814 | 47.052 | 1754 | 901 | 7.6151 | 1.3044
v00305015009016011 | 3035152013 | 30VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1500 | RAL9016 | 4 | 5.11 | 46.944 | 50.412 | 1880 | 965 | 7.6151 | 1.3044
v00305015L09016011 | 3055152013 | 30VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1500 | RAL9016 | 4 | 5.11 | 46.944 | 50.412 | 1880 | 965 | 7.6151 | 1.3044
v00305016009016011 | 3035162013 | 30VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1600 | RAL9016 | 4 | 5.45 | 50.074 | 53.773 | 2005 | 1029 | 7.6151 | 1.3044
v00305016L09016011 | 3055162013 | 30VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1600 | RAL9016 | 4 | 5.45 | 50.074 | 53.773 | 2005 | 1029 | 7.6151 | 1.3044
v00305016U09016011 | 3065162013 | 30VK 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1600 | RAL9016 | 4 | 5.45 | 50.074 | 53.773 | 2005 | 1029 | 7.6151 | 1.3044
v00305017009016011 | 3035172013 | 30VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1700 | RAL9016 | 4 | 5.79 | 53.203 | 58.252 | 2130 | 1094 | 7.6151 | 1.3044
v00305017L09016011 | 3055172013 | 30VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1700 | RAL9016 | 4 | 5.79 | 53.203 | 58.252 | 2130 | 1094 | 7.6151 | 1.3044
v00305018009016011 | 3035182013 | 30VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1800 | RAL9016 | 4 | 6.13 | 56.333 | 61.679 | 2255 | 1158 | 7.6151 | 1.3044
v00305018L09016011 | 3055182013 | 30VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1800 | RAL9016 | 4 | 6.13 | 56.333 | 61.679 | 2255 | 1158 | 7.6151 | 1.3044
v00305018U09016011 | 3065182013 | 30VK 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x1800 | RAL9016 | 4 | 6.13 | 56.333 | 61.679 | 2255 | 1158 | 7.6151 | 1.3044
v00305019009016011 | 3035192013 | 30VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1900 | RAL9016 | 4 | 6.48 | 59.462 | 65.106 | 2381 | 1222 | 7.6151 | 1.3044
v00305019L09016011 | 3055192013 | 30VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x1900 | RAL9016 | 4 | 6.48 | 59.462 | 65.106 | 2381 | 1222 | 7.6151 | 1.3044
v00305020009016011 | 3035202013 | 30VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2000 | RAL9016 | 4 | 6.82 | 62.592 | 68.533 | 2506 | 1287 | 7.6151 | 1.3044
v00305020L09016011 | 3055202013 | 30VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2000 | RAL9016 | 4 | 6.82 | 62.592 | 68.533 | 2506 | 1287 | 7.6151 | 1.3044
v00305020U09016011 | 3065202013 | 30VK 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x2000 | RAL9016 | 4 | 6.82 | 62.592 | 68.533 | 2506 | 1287 | 7.6151 | 1.3044
v00305021009016011 | 3035212013 | 30VKP 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2100 | RAL9016 | 4 | 7.16 | 65.722 | 71.961 | 2631 | 1351 | 7.6151 | 1.3044
v00305021L09016011 | 3055212013 | 30VKL 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2100 | RAL9016 | 4 | 7.16 | 65.722 | 71.961 | 2631 | 1351 | 7.6151 | 1.3044
v00305022009016011 | 3035222013 | 30VKP 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2200 | RAL9016 | 4 | 7.5 | 68.851 | 75.388 | 2757 | 1415 | 7.6151 | 1.3044
v00305022L09016011 | 3055222013 | 30VKL 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2200 | RAL9016 | 4 | 7.5 | 68.851 | 75.388 | 2757 | 1415 | 7.6151 | 1.3044
v00305023009016011 | 3035232013 | 30VKP 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2300 | RAL9016 | 4 | 7.84 | 71.981 | 78.815 | 2882 | 1480 | 7.6151 | 1.3044
v00305023L09016011 | 3055232013 | 30VKL 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2300 | RAL9016 | 4 | 7.84 | 71.981 | 78.815 | 2882 | 1480 | 7.6151 | 1.3044
v00305023U09016011 | 3065232013 | 30VK 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x2300 | RAL9016 | 4 | 7.84 | 71.981 | 78.815 | 2882 | 1480 | 7.6151 | 1.3044
v00305024009016011 | 3035242013 | 30VKP 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2400 | RAL9016 | 4 | 8.18 | 75.11 | 82.242 | 3007 | 1544 | 7.6151 | 1.3044
v00305024L09016011 | 3055242013 | 30VKL 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2400 | RAL9016 | 4 | 8.18 | 75.11 | 82.242 | 3007 | 1544 | 7.6151 | 1.3044
v00305025009016011 | 3035252013 | 30VKP 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2500 | RAL9016 | 4 | 8.52 | 78.24 | 85.669 | 3133 | 1608 | 7.6151 | 1.3044
v00305025L09016011 | 3055252013 | 30VKL 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2500 | RAL9016 | 4 | 8.52 | 78.24 | 85.669 | 3133 | 1608 | 7.6151 | 1.3044
v00305026009016011 | 3035262013 | 30VKP 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2600 | RAL9016 | 4 | 8.87 | 81.37 | 89.565 | 3258 | 1673 | 7.6151 | 1.3044
v00305026L09016011 | 3055262013 | 30VKL 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2600 | RAL9016 | 4 | 8.87 | 81.37 | 89.565 | 3258 | 1673 | 7.6151 | 1.3044
v00305026U09016011 | 3065262013 | 30VK 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x2600 | RAL9016 | 4 | 8.87 | 81.37 | 89.565 | 3258 | 1673 | 7.6151 | 1.3044
v00305027009016011 | 3035272013 | 30VKP 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2700 | RAL9016 | 4 | 9.21 | 84.499 | 93.01 | 3383 | 1737 | 7.6151 | 1.3044
v00305027L09016011 | 3055272013 | 30VKL 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2700 | RAL9016 | 4 | 9.21 | 84.499 | 93.01 | 3383 | 1737 | 7.6151 | 1.3044
v00305028009016011 | 3035282013 | 30VKP 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2800 | RAL9016 | 4 | 9.55 | 87.629 | 96.454 | 3508 | 1801 | 7.6151 | 1.3044
v00305028L09016011 | 3055282013 | 30VKL 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2800 | RAL9016 | 4 | 9.55 | 87.629 | 96.454 | 3508 | 1801 | 7.6151 | 1.3044
v00305029009016011 | 3035292013 | 30VKP 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2900 | RAL9016 | 4 | 9.89 | 90.758 | 99.899 | 3634 | 1866 | 7.6151 | 1.3044
v00305029L09016011 | 3055292013 | 30VKL 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x2900 | RAL9016 | 4 | 9.89 | 90.758 | 99.899 | 3634 | 1866 | 7.6151 | 1.3044
v00305030009016011 | 3035302013 | 30VKP 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x3000 | RAL9016 | 4 | 10.23 | 93.888 | 103.343 | 3759 | 1930 | 7.6151 | 1.3044
v00305030L09016011 | 3055302013 | 30VKL 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 500x3000 | RAL9016 | 4 | 10.23 | 93.888 | 103.343 | 3759 | 1930 | 7.6151 | 1.3044
v00305030U09016011 | 3065302013 | 30VK 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 500x3000 | RAL9016 | 4 | 10.23 | 93.888 | 103.343 | 3759 | 1930 | 7.6151 | 1.3044
v00306004009016011 | 3036042013 | 30VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x400 | RAL9016 | 4 | 1.641 | 16.479 | 18.059 | 582 | 299 | 8.7904 | 1.306
v00306004L09016011 | 3056042013 | 30VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x400 | RAL9016 | 4 | 1.641 | 16.479 | 18.059 | 582 | 299 | 8.7904 | 1.306
v00306004U09016011 | 3066042013 | 30VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x400 | RAL9016 | 4 | 1.641 | 16.479 | 18.059 | 582 | 299 | 8.7904 | 1.306
v00306005009016011 | 3036052013 | 30VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x500 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.528 | 20.165 | 728 | 373 | 8.7905 | 1.306
v00306005L09016011 | 3056052013 | 30VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x500 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.528 | 20.165 | 728 | 373 | 8.7905 | 1.306
v00306005U09016011 | 3066052013 | 30VK 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x500 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.528 | 20.165 | 728 | 373 | 8.7905 | 1.306
v00306006009016011 | 3036062013 | 30VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x600 | RAL9016 | 4 | 2.45 | 22.234 | 24.198 | 873 | 448 | 8.7905 | 1.306
v00306006L09016011 | 3056062013 | 30VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x600 | RAL9016 | 4 | 2.45 | 22.234 | 24.198 | 873 | 448 | 8.7905 | 1.306
v00306006U09016011 | 3066062013 | 30VK 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x600 | RAL9016 | 4 | 2.45 | 22.234 | 24.198 | 873 | 448 | 8.7905 | 1.306
v00306007009016011 | 3036072013 | 30VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x700 | RAL9016 | 4 | 2.86 | 25.939 | 28.231 | 1019 | 523 | 8.7905 | 1.306
v00306007L09016011 | 3056072013 | 30VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x700 | RAL9016 | 4 | 2.86 | 25.939 | 28.231 | 1019 | 523 | 8.7905 | 1.306
v00306007U09016011 | 3066072013 | 30VK 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x700 | RAL9016 | 4 | 2.86 | 25.939 | 28.231 | 1019 | 523 | 8.7905 | 1.306
v00306008009016011 | 3036082013 | 30VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x800 | RAL9016 | 4 | 3.27 | 29.645 | 32.264 | 1164 | 597 | 8.7905 | 1.306
v00306008L09016011 | 3056082013 | 30VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x800 | RAL9016 | 4 | 3.27 | 29.645 | 32.264 | 1164 | 597 | 8.7905 | 1.306
v00306008U09016011 | 3066082013 | 30VK 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x800 | RAL9016 | 4 | 3.27 | 29.645 | 32.264 | 1164 | 597 | 8.7905 | 1.306
v00306009009016011 | 3036092013 | 30VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x900 | RAL9016 | 4 | 3.68 | 33.35 | 36.297 | 1310 | 672 | 8.7905 | 1.306
v00306009L09016011 | 3056092013 | 30VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x900 | RAL9016 | 4 | 3.68 | 33.35 | 36.297 | 1310 | 672 | 8.7905 | 1.306
v00306009U09016011 | 3066092013 | 30VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x900 | RAL9016 | 4 | 3.68 | 33.35 | 36.297 | 1310 | 672 | 8.7905 | 1.306
v00306010009016011 | 3036102013 | 30VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1000 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.056 | 40.33 | 1455 | 747 | 8.7905 | 1.306
v00306010L09016011 | 3056102013 | 30VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1000 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.056 | 40.33 | 1455 | 747 | 8.7905 | 1.306
v00306010U09016011 | 3066102013 | 30VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x1000 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.056 | 40.33 | 1455 | 747 | 8.7905 | 1.306
v00306011009016011 | 3036112013 | 30VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1100 | RAL9016 | 4 | 4.5 | 40.762 | 44.363 | 1601 | 821 | 8.7905 | 1.306
v00306011L09016011 | 3056112013 | 30VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1100 | RAL9016 | 4 | 4.5 | 40.762 | 44.363 | 1601 | 821 | 8.7905 | 1.306
v00306011U09016011 | 3066112013 | 30VK 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x1100 | RAL9016 | 4 | 4.5 | 40.762 | 44.363 | 1601 | 821 | 8.7905 | 1.306
v00306012009016011 | 3036122013 | 30VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1200 | RAL9016 | 4 | 4.91 | 44.467 | 48.396 | 1746 | 896 | 8.7905 | 1.306
v00306012L09016011 | 3056122013 | 30VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1200 | RAL9016 | 4 | 4.91 | 44.467 | 48.396 | 1746 | 896 | 8.7905 | 1.306
v00306012U09016011 | 3066122013 | 30VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x1200 | RAL9016 | 4 | 4.91 | 44.467 | 48.396 | 1746 | 896 | 8.7905 | 1.306
v00306013009016011 | 3036132013 | 30VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1300 | RAL9016 | 4 | 5.32 | 48.173 | 52.428 | 1892 | 971 | 8.7905 | 1.306
v00306013L09016011 | 3056132013 | 30VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1300 | RAL9016 | 4 | 5.32 | 48.173 | 52.428 | 1892 | 971 | 8.7905 | 1.306
v00306014009016011 | 3036142013 | 30VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1400 | RAL9016 | 4 | 5.73 | 51.878 | 56.461 | 2037 | 1045 | 8.7905 | 1.306
v00306014L09016011 | 3056142013 | 30VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1400 | RAL9016 | 4 | 5.73 | 51.878 | 56.461 | 2037 | 1045 | 8.7905 | 1.306
v00306014U09016011 | 3066142013 | 30VK 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x1400 | RAL9016 | 4 | 5.73 | 51.878 | 56.461 | 2037 | 1045 | 8.7905 | 1.306
v00306015009016011 | 3036152013 | 30VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1500 | RAL9016 | 4 | 6.14 | 55.584 | 60.494 | 2183 | 1120 | 8.7905 | 1.306
v00306015L09016011 | 3056152013 | 30VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1500 | RAL9016 | 4 | 6.14 | 55.584 | 60.494 | 2183 | 1120 | 8.7905 | 1.306
v00306016009016011 | 3036162013 | 30VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1600 | RAL9016 | 4 | 6.56 | 59.29 | 64.527 | 2328 | 1195 | 8.7905 | 1.306
v00306016L09016011 | 3056162013 | 30VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1600 | RAL9016 | 4 | 6.56 | 59.29 | 64.527 | 2328 | 1195 | 8.7905 | 1.306
v00306016U09016011 | 3066162013 | 30VK 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x1600 | RAL9016 | 4 | 6.56 | 59.29 | 64.527 | 2328 | 1195 | 8.7905 | 1.306
v00306017009016011 | 3036172013 | 30VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1700 | RAL9016 | 4 | 6.97 | 62.995 | 69.902 | 2474 | 1269 | 8.7905 | 1.306
v00306017L09016011 | 3056172013 | 30VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1700 | RAL9016 | 4 | 6.97 | 62.995 | 69.902 | 2474 | 1269 | 8.7905 | 1.306
v00306018009016011 | 3036182013 | 30VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1800 | RAL9016 | 4 | 7.38 | 66.701 | 74.014 | 2619 | 1344 | 8.7905 | 1.306
v00306018L09016011 | 3056182013 | 30VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1800 | RAL9016 | 4 | 7.38 | 66.701 | 74.014 | 2619 | 1344 | 8.7905 | 1.306
v00306018U09016011 | 3066182013 | 30VK 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x1800 | RAL9016 | 4 | 7.38 | 66.701 | 74.014 | 2619 | 1344 | 8.7905 | 1.306
v00306019009016011 | 3036192013 | 30VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1900 | RAL9016 | 4 | 7.79 | 70.406 | 78.126 | 2765 | 1419 | 8.7905 | 1.306
v00306019L09016011 | 3056192013 | 30VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x1900 | RAL9016 | 4 | 7.79 | 70.406 | 78.126 | 2765 | 1419 | 8.7905 | 1.306
v00306020009016011 | 3036202013 | 30VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2000 | RAL9016 | 4 | 8.2 | 74.112 | 82.237 | 2910 | 1493 | 8.7905 | 1.306
v00306020L09016011 | 3056202013 | 30VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2000 | RAL9016 | 4 | 8.2 | 74.112 | 82.237 | 2910 | 1493 | 8.7905 | 1.306
v00306020U09016011 | 3066202013 | 30VK 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x2000 | RAL9016 | 4 | 8.2 | 74.112 | 82.237 | 2910 | 1493 | 8.7905 | 1.306
v00306021009016011 | 3036212013 | 30VKP 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2100 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 77.818 | 86.349 | 3056 | 1568 | 8.7905 | 1.306
v00306021L09016011 | 3056212013 | 30VKL 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2100 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 77.818 | 86.349 | 3056 | 1568 | 8.7905 | 1.306
v00306022009016011 | 3036222013 | 30VKP 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2200 | RAL9016 | 4 | 9.02 | 81.523 | 90.461 | 3201 | 1643 | 8.7905 | 1.306
v00306022L09016011 | 3056222013 | 30VKL 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2200 | RAL9016 | 4 | 9.02 | 81.523 | 90.461 | 3201 | 1643 | 8.7905 | 1.306
v00306023009016011 | 3036232013 | 30VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2300 | RAL9016 | 4 | 9.43 | 85.229 | 94.572 | 3347 | 1717 | 8.7905 | 1.306
v00306023L09016011 | 3056232013 | 30VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2300 | RAL9016 | 4 | 9.43 | 85.229 | 94.572 | 3347 | 1717 | 8.7905 | 1.306
v00306023U09016011 | 3066232013 | 30VK 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x2300 | RAL9016 | 4 | 9.43 | 85.229 | 94.572 | 3347 | 1717 | 8.7905 | 1.306
v00306024009016011 | 3036242013 | 30VKP 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2400 | RAL9016 | 4 | 9.84 | 88.934 | 98.684 | 3492 | 1792 | 8.7905 | 1.306
v00306024L09016011 | 3056242013 | 30VKL 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2400 | RAL9016 | 4 | 9.84 | 88.934 | 98.684 | 3492 | 1792 | 8.7905 | 1.306
v00306025009016011 | 3036252013 | 30VKP 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2500 | RAL9016 | 4 | 10.25 | 92.64 | 102.796 | 3638 | 1867 | 8.7905 | 1.306
v00306025L09016011 | 3056252013 | 30VKL 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2500 | RAL9016 | 4 | 10.25 | 92.64 | 102.796 | 3638 | 1867 | 8.7905 | 1.306
v00306026009016011 | 3036262013 | 30VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2600 | RAL9016 | 4 | 10.66 | 96.346 | 107.478 | 3783 | 1941 | 8.7905 | 1.306
v00306026L09016011 | 3056262013 | 30VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2600 | RAL9016 | 4 | 10.66 | 96.346 | 107.478 | 3783 | 1941 | 8.7905 | 1.306
v00306026U09016011 | 3066262013 | 30VK 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x2600 | RAL9016 | 4 | 10.66 | 96.346 | 107.478 | 3783 | 1941 | 8.7905 | 1.306
v00306027009016011 | 3036272013 | 30VKP 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2700 | RAL9016 | 4 | 11.07 | 100.051 | 111.612 | 3929 | 2016 | 8.7905 | 1.306
v00306027L09016011 | 3056272013 | 30VKL 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2700 | RAL9016 | 4 | 11.07 | 100.051 | 111.612 | 3929 | 2016 | 8.7905 | 1.306
v00306028009016011 | 3036282013 | 30VKP 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2800 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 103.757 | 115.745 | 4074 | 2091 | 8.7905 | 1.306
v00306028L09016011 | 3056282013 | 30VKL 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2800 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 103.757 | 115.745 | 4074 | 2091 | 8.7905 | 1.306
v00306029009016011 | 3036292013 | 30VKP 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2900 | RAL9016 | 4 | 11.89 | 107.462 | 119.879 | 4220 | 2165 | 8.7905 | 1.306
v00306029L09016011 | 3056292013 | 30VKL 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x2900 | RAL9016 | 4 | 11.89 | 107.462 | 119.879 | 4220 | 2165 | 8.7905 | 1.306
v00306030009016011 | 3036302013 | 30VKP 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x3000 | RAL9016 | 4 | 12.3 | 111.168 | 124.013 | 4365 | 2240 | 8.7905 | 1.306
v00306030L09016011 | 3056302013 | 30VKL 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 600x3000 | RAL9016 | 4 | 12.3 | 111.168 | 124.013 | 4365 | 2240 | 8.7905 | 1.306
v00306030U09016011 | 3066302013 | 30VK 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 600x3000 | RAL9016 | 4 | 12.3 | 111.168 | 124.013 | 4365 | 2240 | 8.7905 | 1.306
v00309004009016011 | 3039042013 | 30VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x400 | RAL9016 | 8 | 2.46 | 23.32 | 26.1 | 816 | 418 | 12.0959 | 1.3108
v00309004L09016011 | 3059042013 | 30VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x400 | RAL9016 | 8 | 2.46 | 23.32 | 26.1 | 816 | 418 | 12.0959 | 1.3108
v00309004U09016011 | 3069042013 | 30VK 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x400 | RAL9016 | 8 | 2.46 | 23.32 | 26.1 | 816 | 418 | 12.0959 | 1.3108
v00309005009016011 | 3039052013 | 30VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x500 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 28.55 | 31.505 | 1020 | 522 | 12.0959 | 1.3108
v00309005L09016011 | 3059052013 | 30VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x500 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 28.55 | 31.505 | 1020 | 522 | 12.0959 | 1.3108
v00309005U09016011 | 3069052013 | 30VK 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x500 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 28.55 | 31.505 | 1020 | 522 | 12.0959 | 1.3108
v00309006009016011 | 3039062013 | 30VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x600 | RAL9016 | 4 | 3.69 | 34.26 | 37.807 | 1224 | 627 | 12.0959 | 1.3108
v00309006L09016011 | 3059062013 | 30VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x600 | RAL9016 | 4 | 3.69 | 34.26 | 37.807 | 1224 | 627 | 12.0959 | 1.3108
v00309006U09016011 | 3069062013 | 30VK 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x600 | RAL9016 | 4 | 3.69 | 34.26 | 37.807 | 1224 | 627 | 12.0959 | 1.3108
v00309007009016011 | 3039072013 | 30VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x700 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 39.97 | 44.109 | 1428 | 731 | 12.0959 | 1.3108
v00309007L09016011 | 3059072013 | 30VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x700 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 39.97 | 44.109 | 1428 | 731 | 12.0959 | 1.3108
v00309007U09016011 | 3069072013 | 30VK 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x700 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 39.97 | 44.109 | 1428 | 731 | 12.0959 | 1.3108
v00309008009016011 | 3039082013 | 30VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x800 | RAL9016 | 4 | 4.93 | 45.68 | 50.411 | 1632 | 835 | 12.0959 | 1.3108
v00309008L09016011 | 3059082013 | 30VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x800 | RAL9016 | 4 | 4.93 | 45.68 | 50.411 | 1632 | 835 | 12.0959 | 1.3108
v00309008U09016011 | 3069082013 | 30VK 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x800 | RAL9016 | 4 | 4.93 | 45.68 | 50.411 | 1632 | 835 | 12.0959 | 1.3108
v00309009009016011 | 3039092013 | 30VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x900 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 51.39 | 56.713 | 1836 | 940 | 12.0959 | 1.3108
v00309009L09016011 | 3059092013 | 30VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x900 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 51.39 | 56.713 | 1836 | 940 | 12.0959 | 1.3108
v00309009U09016011 | 3069092013 | 30VK 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x900 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 51.39 | 56.713 | 1836 | 940 | 12.0959 | 1.3108
v00309010009016011 | 3039102013 | 30VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1000 | RAL9016 | 4 | 6.16 | 57.1 | 63.015 | 2040 | 1044 | 12.0959 | 1.3108
v00309010L09016011 | 3059102013 | 30VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1000 | RAL9016 | 4 | 6.16 | 57.1 | 63.015 | 2040 | 1044 | 12.0959 | 1.3108
v00309010U09016011 | 3069102013 | 30VK 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x1000 | RAL9016 | 4 | 6.16 | 57.1 | 63.015 | 2040 | 1044 | 12.0959 | 1.3108
v00309011009016011 | 3039112013 | 30VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1100 | RAL9016 | 4 | 6.78 | 62.81 | 69.317 | 2244 | 1149 | 12.0959 | 1.3108
v00309011L09016011 | 3059112013 | 30VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1100 | RAL9016 | 4 | 6.78 | 62.81 | 69.317 | 2244 | 1149 | 12.0959 | 1.3108
v00309011U09016011 | 3069112013 | 30VK 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x1100 | RAL9016 | 4 | 6.78 | 62.81 | 69.317 | 2244 | 1149 | 12.0959 | 1.3108
v00309012009016011 | 3039122013 | 30VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1200 | RAL9016 | 4 | 7.4 | 68.52 | 75.619 | 2448 | 1253 | 12.0959 | 1.3108
v00309012L09016011 | 3059122013 | 30VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1200 | RAL9016 | 4 | 7.4 | 68.52 | 75.619 | 2448 | 1253 | 12.0959 | 1.3108
v00309012U09016011 | 3069122013 | 30VK 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x1200 | RAL9016 | 4 | 7.4 | 68.52 | 75.619 | 2448 | 1253 | 12.0959 | 1.3108
v00309013009016011 | 3039132013 | 30VKP 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x1300 | RAL9016 | 4 | 8.01 | 74.23 | 81.921 | 2652 | 1358 | 12.0959 | 1.3108
v00309013L09016011 | 3059132013 | 30VKL 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1300 | RAL9016 | 4 | 8.01 | 74.23 | 81.921 | 2652 | 1358 | 12.0959 | 1.3108
v00309014009016011 | 3039142013 | 30VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1400 | RAL9016 | 4 | 8.63 | 79.94 | 88.223 | 2856 | 1462 | 12.0959 | 1.3108
v00309014L09016011 | 3059142013 | 30VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1400 | RAL9016 | 4 | 8.63 | 79.94 | 88.223 | 2856 | 1462 | 12.0959 | 1.3108
v00309014U09016011 | 3069142013 | 30VK 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x1400 | RAL9016 | 4 | 8.63 | 79.94 | 88.223 | 2856 | 1462 | 12.0959 | 1.3108
v00309015009016011 | 3039152013 | 30VKP 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x1500 | RAL9016 | 4 | 9.25 | 85.65 | 94.525 | 3060 | 1567 | 12.0959 | 1.3108
v00309015L09016011 | 3059152013 | 30VKL 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1500 | RAL9016 | 4 | 9.25 | 85.65 | 94.525 | 3060 | 1567 | 12.0959 | 1.3108
v00309016009016011 | 3039162013 | 30VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1600 | RAL9016 | 4 | 9.87 | 91.36 | 100.827 | 3264 | 1671 | 12.0959 | 1.3108
v00309016L09016011 | 3059162013 | 30VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1600 | RAL9016 | 4 | 9.87 | 91.36 | 100.827 | 3264 | 1671 | 12.0959 | 1.3108
v00309016U09016011 | 3069162013 | 30VK 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x1600 | RAL9016 | 4 | 9.87 | 91.36 | 100.827 | 3264 | 1671 | 12.0959 | 1.3108
v00309017009016011 | 3039172013 | 30VKP 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x1700 | RAL9016 | 4 | 10.48 | 97.07 | 109.223 | 3468 | 1775 | 12.0959 | 1.3108
v00309017L09016011 | 3059172013 | 30VKL 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1700 | RAL9016 | 4 | 10.48 | 97.07 | 109.223 | 3468 | 1775 | 12.0959 | 1.3108
v00309018009016011 | 3039182013 | 30VKP 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x1800 | RAL9016 | 4 | 11.1 | 102.78 | 115.647 | 3672 | 1880 | 12.0959 | 1.3108
v00309018L09016011 | 3059182013 | 30VKL 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1800 | RAL9016 | 4 | 11.1 | 102.78 | 115.647 | 3672 | 1880 | 12.0959 | 1.3108
v00309018U09016011 | 3069182013 | 30VK 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x1800 | RAL9016 | 4 | 11.1 | 102.78 | 115.647 | 3672 | 1880 | 12.0959 | 1.3108
v00309019009016011 | 3039192013 | 30VKP 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x1900 | RAL9016 | 4 | 11.72 | 108.49 | 122.071 | 3876 | 1984 | 12.0959 | 1.3108
v00309019L09016011 | 3059192013 | 30VKL 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x1900 | RAL9016 | 4 | 11.72 | 108.49 | 122.071 | 3876 | 1984 | 12.0959 | 1.3108
v00309020009016011 | 3039202013 | 30VKP 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2000 | RAL9016 | 4 | 12.33 | 114.2 | 128.495 | 4080 | 2089 | 12.0959 | 1.3108
v00309020L09016011 | 3059202013 | 30VKL 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2000 | RAL9016 | 4 | 12.33 | 114.2 | 128.495 | 4080 | 2089 | 12.0959 | 1.3108
v00309020U09016011 | 3069202013 | 30VK 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x2000 | RAL9016 | 4 | 12.33 | 114.2 | 128.495 | 4080 | 2089 | 12.0959 | 1.3108
v00309021009016011 | 3039212013 | 30VKP 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2100 | RAL9016 | 4 | 12.95 | 119.91 | 134.919 | 4284 | 2193 | 12.0959 | 1.3108
v00309021L09016011 | 3059212013 | 30VKL 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2100 | RAL9016 | 4 | 12.95 | 119.91 | 134.919 | 4284 | 2193 | 12.0959 | 1.3108
v00309022009016011 | 3039222013 | 30VKP 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2200 | RAL9016 | 4 | 13.57 | 125.62 | 141.343 | 4488 | 2298 | 12.0959 | 1.3108
v00309022L09016011 | 3059222013 | 30VKL 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2200 | RAL9016 | 4 | 13.57 | 125.62 | 141.343 | 4488 | 2298 | 12.0959 | 1.3108
v00309023009016011 | 3039232013 | 30VKP 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2300 | RAL9016 | 4 | 14.19 | 131.33 | 147.767 | 4692 | 2402 | 12.0959 | 1.3108
v00309023L09016011 | 3059232013 | 30VKL 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2300 | RAL9016 | 4 | 14.19 | 131.33 | 147.767 | 4692 | 2402 | 12.0959 | 1.3108
v00309023U09016011 | 3069232013 | 30VK 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x2300 | RAL9016 | 4 | 14.19 | 131.33 | 147.767 | 4692 | 2402 | 12.0959 | 1.3108
v00309024009016011 | 3039242013 | 30VKP 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2400 | RAL9016 | 4 | 14.8 | 137.04 | 154.191 | 4896 | 2506 | 12.0959 | 1.3108
v00309024L09016011 | 3059242013 | 30VKL 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2400 | RAL9016 | 4 | 14.8 | 137.04 | 154.191 | 4896 | 2506 | 12.0959 | 1.3108
v00309025009016011 | 3039252013 | 30VKP 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2500 | RAL9016 | 4 | 15.42 | 142.75 | 160.615 | 5100 | 2611 | 12.0959 | 1.3108
v00309025L09016011 | 3059252013 | 30VKL 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2500 | RAL9016 | 4 | 15.42 | 142.75 | 160.615 | 5100 | 2611 | 12.0959 | 1.3108
v00309026009016011 | 3039262013 | 30VKP 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2600 | RAL9016 | 4 | 16.04 | 148.46 | 167.934 | 5304 | 2715 | 12.0959 | 1.3108
v00309026L09016011 | 3059262013 | 30VKL 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2600 | RAL9016 | 4 | 16.04 | 148.46 | 167.934 | 5304 | 2715 | 12.0959 | 1.3108
v00309026U09016011 | 3069262013 | 30VK 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x2600 | RAL9016 | 4 | 16.04 | 148.46 | 167.934 | 5304 | 2715 | 12.0959 | 1.3108
v00309027009016011 | 3039272013 | 30VKP 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2700 | RAL9016 | 4 | 16.65 | 154.17 | 174.393 | 5508 | 2820 | 12.0959 | 1.3108
v00309027L09016011 | 3059272013 | 30VKL 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2700 | RAL9016 | 4 | 16.65 | 154.17 | 174.393 | 5508 | 2820 | 12.0959 | 1.3108
v00309028009016011 | 3039282013 | 30VKP 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2800 | RAL9016 | 4 | 17.27 | 159.88 | 180.852 | 5712 | 2924 | 12.0959 | 1.3108
v00309028L09016011 | 3059282013 | 30VKL 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2800 | RAL9016 | 4 | 17.27 | 159.88 | 180.852 | 5712 | 2924 | 12.0959 | 1.3108
v00309029009016011 | 3039292013 | 30VKP 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x2900 | RAL9016 | 4 | 17.89 | 165.59 | 187.311 | 5916 | 3029 | 12.0959 | 1.3108
v00309029L09016011 | 3059292013 | 30VKL 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x2900 | RAL9016 | 4 | 17.89 | 165.59 | 187.311 | 5916 | 3029 | 12.0959 | 1.3108
v00309030009016011 | 3039302013 | 30VKP 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VK 900x3000 | RAL9016 | 4 | 18.51 | 171.3 | 193.77 | 6120 | 3133 | 12.0959 | 1.3108
v00309030L09016011 | 3059302013 | 30VKL 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKL 900x3000 | RAL9016 | 4 | 18.51 | 171.3 | 193.77 | 6120 | 3133 | 12.0959 | 1.3108
v00309030U09016011 | 3069302013 | 30VK 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 30VKU 900x3000 | RAL9016 | 4 | 18.51 | 171.3 | 193.77 | 6120 | 3133 | 12.0959 | 1.3108
v00333004009016011 | 3333042013 | 33VKP 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x400 | RAL9016 | 8 | 2.1 | 10.72 | 11.086 | 555 | 279 | 7.1901 | 1.3453
v00333004L09016011 | 3353042013 | 33VKL 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x400 | RAL9016 | 8 | 2.1 | 10.72 | 11.086 | 555 | 279 | 7.1901 | 1.3453
v00333004U09016011 | 3363042013 | 33VK 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x400 | RAL9016 | 8 | 2.1 | 10.72 | 11.086 | 555 | 279 | 7.1901 | 1.3453
v00333005009016011 | 3333052013 | 33VKP 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x500 | RAL9016 | 4 | 2.52 | 13.4 | 13.858 | 694 | 349 | 7.1901 | 1.3453
v00333005L09016011 | 3353052013 | 33VKL 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x500 | RAL9016 | 4 | 2.52 | 13.4 | 13.858 | 694 | 349 | 7.1901 | 1.3453
v00333005U09016011 | 3363052013 | 33VK 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x500 | RAL9016 | 4 | 2.52 | 13.4 | 13.858 | 694 | 349 | 7.1901 | 1.3453
v00333006009016011 | 3333062013 | 33VKP 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x600 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 16.08 | 16.63 | 833 | 419 | 7.1901 | 1.3453
v00333006L09016011 | 3353062013 | 33VKL 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x600 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 16.08 | 16.63 | 833 | 419 | 7.1901 | 1.3453
v00333006U09016011 | 3363062013 | 33VK 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x600 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 16.08 | 16.63 | 833 | 419 | 7.1901 | 1.3453
v00333007009016011 | 3333072013 | 33VKP 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x700 | RAL9016 | 4 | 3.64 | 18.76 | 19.402 | 972 | 489 | 7.1901 | 1.3453
v00333007L09016011 | 3353072013 | 33VKL 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x700 | RAL9016 | 4 | 3.64 | 18.76 | 19.402 | 972 | 489 | 7.1901 | 1.3453
v00333007U09016011 | 3363072013 | 33VK 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x700 | RAL9016 | 4 | 3.64 | 18.76 | 19.402 | 972 | 489 | 7.1901 | 1.3453
v00333008009016011 | 3333082013 | 33VKP 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x800 | RAL9016 | 4 | 4.21 | 21.44 | 22.174 | 1110 | 558 | 7.1901 | 1.3453
v00333008L09016011 | 3353082013 | 33VKL 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x800 | RAL9016 | 4 | 4.21 | 21.44 | 22.174 | 1110 | 558 | 7.1901 | 1.3453
v00333008U09016011 | 3363082013 | 33VK 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x800 | RAL9016 | 4 | 4.21 | 21.44 | 22.174 | 1110 | 558 | 7.1901 | 1.3453
v00333009009016011 | 3333092013 | 33VKP 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x900 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 24.12 | 24.946 | 1249 | 628 | 7.1901 | 1.3453
v00333009L09016011 | 3353092013 | 33VKL 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x900 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 24.12 | 24.946 | 1249 | 628 | 7.1901 | 1.3453
v00333009U09016011 | 3363092013 | 33VK 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x900 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 24.12 | 24.946 | 1249 | 628 | 7.1901 | 1.3453
v00333010009016011 | 3333102013 | 33VKP 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1000 | RAL9016 | 4 | 5.33 | 26.8 | 27.718 | 1388 | 698 | 7.1901 | 1.3453
v00333010L09016011 | 3353102013 | 33VKL 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1000 | RAL9016 | 4 | 5.33 | 26.8 | 27.718 | 1388 | 698 | 7.1901 | 1.3453
v00333010U09016011 | 3363102013 | 33VK 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1000 | RAL9016 | 4 | 5.33 | 26.8 | 27.718 | 1388 | 698 | 7.1901 | 1.3453
v00333011009016011 | 3333112013 | 33VKP 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1100 | RAL9016 | 4 | 5.9 | 29.48 | 30.49 | 1527 | 768 | 7.1901 | 1.3453
v00333011L09016011 | 3353112013 | 33VKL 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1100 | RAL9016 | 4 | 5.9 | 29.48 | 30.49 | 1527 | 768 | 7.1901 | 1.3453
v00333011U09016011 | 3363112013 | 33VK 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1100 | RAL9016 | 4 | 5.9 | 29.48 | 30.49 | 1527 | 768 | 7.1901 | 1.3453
v00333012009016011 | 3333122013 | 33VKP 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1200 | RAL9016 | 4 | 6.46 | 32.16 | 33.262 | 1666 | 838 | 7.1901 | 1.3453
v00333012L09016011 | 3353122013 | 33VKL 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1200 | RAL9016 | 4 | 6.46 | 32.16 | 33.262 | 1666 | 838 | 7.1901 | 1.3453
v00333012U09016011 | 3363122013 | 33VK 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1200 | RAL9016 | 4 | 6.46 | 32.16 | 33.262 | 1666 | 838 | 7.1901 | 1.3453
v00333013009016011 | 3333132013 | 33VKP 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1300 | RAL9016 | 4 | 7.03 | 34.84 | 36.034 | 1804 | 908 | 7.1901 | 1.3453
v00333013L09016011 | 3353132013 | 33VKL 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1300 | RAL9016 | 4 | 7.03 | 34.84 | 36.034 | 1804 | 908 | 7.1901 | 1.3453
v00333013U09016011 | 3363132013 | 33VK 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1300 | RAL9016 | 4 | 7.03 | 34.84 | 36.034 | 1804 | 908 | 7.1901 | 1.3453
v00333014001001011 | 3333142018 | 33VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1001, ZD | 33VKP 300x1400 | RAL1001 | 4 | 7.59 | 37.52 | 38.806 | 1943 | 977 | 7.1901 | 1.3453
v00333014009016011 | 3333142013 | 33VKP 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1400 | RAL9016 | 4 | 7.59 | 37.52 | 38.806 | 1943 | 977 | 7.1901 | 1.3453
v00333014L09016011 | 3353142013 | 33VKL 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1400 | RAL9016 | 4 | 7.59 | 37.52 | 38.806 | 1943 | 977 | 7.1901 | 1.3453
v00333014U09016011 | 3363142013 | 33VK 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1400 | RAL9016 | 4 | 7.59 | 37.52 | 38.806 | 1943 | 977 | 7.1901 | 1.3453
v00333015009016011 | 3333152013 | 33VKP 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1500 | RAL9016 | 4 | 8.15 | 40.2 | 41.578 | 2082 | 1047 | 7.1901 | 1.3453
v00333015L09016011 | 3353152013 | 33VKL 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1500 | RAL9016 | 4 | 8.15 | 40.2 | 41.578 | 2082 | 1047 | 7.1901 | 1.3453
v00333015U09016011 | 3363152013 | 33VK 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1500 | RAL9016 | 4 | 8.15 | 40.2 | 41.578 | 2082 | 1047 | 7.1901 | 1.3453
v00333016009016011 | 3333162013 | 33VKP 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1600 | RAL9016 | 4 | 8.72 | 42.88 | 44.35 | 2221 | 1117 | 7.1901 | 1.3453
v00333016L09016011 | 3353162013 | 33VKL 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1600 | RAL9016 | 4 | 8.72 | 42.88 | 44.35 | 2221 | 1117 | 7.1901 | 1.3453
v00333016U09016011 | 3363162013 | 33VK 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1600 | RAL9016 | 4 | 8.72 | 42.88 | 44.35 | 2221 | 1117 | 7.1901 | 1.3453
v00333017009016011 | 3333172013 | 33VKP 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1700 | RAL9016 | 4 | 9.28 | 45.56 | 46.681 | 2360 | 1187 | 7.1901 | 1.3453
v00333017L09016011 | 3353172013 | 33VKL 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1700 | RAL9016 | 4 | 9.28 | 45.56 | 46.681 | 2360 | 1187 | 7.1901 | 1.3453
v00333017U09016011 | 3363172013 | 33VK 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1700 | RAL9016 | 4 | 9.28 | 45.56 | 46.681 | 2360 | 1187 | 7.1901 | 1.3453
v00333018009016011 | 3333182013 | 33VKP 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1800 | RAL9016 | 4 | 9.85 | 48.24 | 49.427 | 2498 | 1257 | 7.1901 | 1.3453
v00333018L09016011 | 3353182013 | 33VKL 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1800 | RAL9016 | 4 | 9.85 | 48.24 | 49.427 | 2498 | 1257 | 7.1901 | 1.3453
v00333018U09016011 | 3363182013 | 33VK 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1800 | RAL9016 | 4 | 9.85 | 48.24 | 49.427 | 2498 | 1257 | 7.1901 | 1.3453
v00333019009016011 | 3333192013 | 33VKP 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1900 | RAL9016 | 4 | 10.41 | 50.92 | 52.173 | 2637 | 1326 | 7.1901 | 1.3453
v00333019L09016011 | 3353192013 | 33VKL 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1900 | RAL9016 | 4 | 10.41 | 50.92 | 52.173 | 2637 | 1326 | 7.1901 | 1.3453
v00333019U09016011 | 3363192013 | 33VK 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1900 | RAL9016 | 4 | 10.41 | 50.92 | 52.173 | 2637 | 1326 | 7.1901 | 1.3453
v00333020009016011 | 3333202013 | 33VKP 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2000 | RAL9016 | 4 | 10.97 | 53.6 | 54.919 | 2776 | 1396 | 7.1901 | 1.3453
v00333020L09016011 | 3353202013 | 33VKL 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2000 | RAL9016 | 4 | 10.97 | 53.6 | 54.919 | 2776 | 1396 | 7.1901 | 1.3453
v00333020U09016011 | 3363202013 | 33VK 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2000 | RAL9016 | 4 | 10.97 | 53.6 | 54.919 | 2776 | 1396 | 7.1901 | 1.3453
v00333021009016011 | 3333212013 | 33VKP 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2100 | RAL9016 | 4 | 11.54 | 56.28 | 57.665 | 2915 | 1466 | 7.1901 | 1.3453
v00333021L09016011 | 3353212013 | 33VKL 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2100 | RAL9016 | 4 | 11.54 | 56.28 | 57.665 | 2915 | 1466 | 7.1901 | 1.3453
v00333021U09016011 | 3363212013 | 33VK 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2100 | RAL9016 | 4 | 11.54 | 56.28 | 57.665 | 2915 | 1466 | 7.1901 | 1.3453
v00333022009016011 | 3333222013 | 33VKP 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2200 | RAL9016 | 4 | 12.1 | 58.96 | 60.411 | 3054 | 1536 | 7.1901 | 1.3453
v00333022L09016011 | 3353222013 | 33VKL 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2200 | RAL9016 | 4 | 12.1 | 58.96 | 60.411 | 3054 | 1536 | 7.1901 | 1.3453
v00333022U09016011 | 3363222013 | 33VK 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2200 | RAL9016 | 4 | 12.1 | 58.96 | 60.411 | 3054 | 1536 | 7.1901 | 1.3453
v00333023009016011 | 3333232013 | 33VKP 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2300 | RAL9016 | 4 | 12.66 | 61.64 | 63.157 | 3192 | 1606 | 7.1901 | 1.3453
v00333023L09016011 | 3353232013 | 33VKL 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2300 | RAL9016 | 4 | 12.66 | 61.64 | 63.157 | 3192 | 1606 | 7.1901 | 1.3453
v00333023U09016011 | 3363232013 | 33VK 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2300 | RAL9016 | 4 | 12.66 | 61.64 | 63.157 | 3192 | 1606 | 7.1901 | 1.3453
v00333024009016011 | 3333242013 | 33VKP 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2400 | RAL9016 | 4 | 13.23 | 64.32 | 65.903 | 3331 | 1675 | 7.1901 | 1.3453
v00333024L09016011 | 3353242013 | 33VKL 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2400 | RAL9016 | 4 | 13.23 | 64.32 | 65.903 | 3331 | 1675 | 7.1901 | 1.3453
v00333024U09016011 | 3363242013 | 33VK 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2400 | RAL9016 | 4 | 13.23 | 64.32 | 65.903 | 3331 | 1675 | 7.1901 | 1.3453
v00333025009016011 | 3333252013 | 33VKP 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2500 | RAL9016 | 4 | 13.79 | 67 | 68.649 | 3470 | 1745 | 7.1901 | 1.3453
v00333025L09016011 | 3353252013 | 33VKL 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2500 | RAL9016 | 4 | 13.79 | 67 | 68.649 | 3470 | 1745 | 7.1901 | 1.3453
v00333025U09016011 | 3363252013 | 33VK 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2500 | RAL9016 | 4 | 13.79 | 67 | 68.649 | 3470 | 1745 | 7.1901 | 1.3453
v00333026009016011 | 3333262013 | 33VKP 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2600 | RAL9016 | 4 | 14.36 | 69.68 | 71.395 | 3609 | 1815 | 7.1901 | 1.3453
v00333026L09016011 | 3353262013 | 33VKL 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2600 | RAL9016 | 4 | 14.36 | 69.68 | 71.395 | 3609 | 1815 | 7.1901 | 1.3453
v00333026U09016011 | 3363262013 | 33VK 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2600 | RAL9016 | 4 | 14.36 | 69.68 | 71.395 | 3609 | 1815 | 7.1901 | 1.3453
v00333027009016011 | 3333272013 | 33VKP 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2700 | RAL9016 | 4 | 14.92 | 72.36 | 74.141 | 3748 | 1885 | 7.1901 | 1.3453
v00333027L09016011 | 3353272013 | 33VKL 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2700 | RAL9016 | 4 | 14.92 | 72.36 | 74.141 | 3748 | 1885 | 7.1901 | 1.3453
v00333027U09016011 | 3363272013 | 33VK 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2700 | RAL9016 | 4 | 14.92 | 72.36 | 74.141 | 3748 | 1885 | 7.1901 | 1.3453
v00333028009016011 | 3333282013 | 33VKP 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2800 | RAL9016 | 4 | 15.48 | 75.04 | 76.887 | 3886 | 1955 | 7.1901 | 1.3453
v00333028L09016011 | 3353282013 | 33VKL 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2800 | RAL9016 | 4 | 15.48 | 75.04 | 76.887 | 3886 | 1955 | 7.1901 | 1.3453
v00333028U09016011 | 3363282013 | 33VK 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2800 | RAL9016 | 4 | 15.48 | 75.04 | 76.887 | 3886 | 1955 | 7.1901 | 1.3453
v00333029009016011 | 3333292013 | 33VKP 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2900 | RAL9016 | 4 | 16.05 | 77.72 | 79.633 | 4025 | 2024 | 7.1901 | 1.3453
v00333029L09016011 | 3353292013 | 33VKL 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2900 | RAL9016 | 4 | 16.05 | 77.72 | 79.633 | 4025 | 2024 | 7.1901 | 1.3453
v00333029U09016011 | 3363292013 | 33VK 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2900 | RAL9016 | 4 | 16.05 | 77.72 | 79.633 | 4025 | 2024 | 7.1901 | 1.3453
v00333030009016011 | 3333302013 | 33VKP 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x3000 | RAL9016 | 4 | 16.61 | 80.4 | 82.379 | 4164 | 2094 | 7.1901 | 1.3453
v00333030L09016011 | 3353302013 | 33VKL 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x3000 | RAL9016 | 4 | 16.61 | 80.4 | 82.379 | 4164 | 2094 | 7.1901 | 1.3453
v00333030U09016011 | 3363302013 | 33VK 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x3000 | RAL9016 | 4 | 16.61 | 80.4 | 82.379 | 4164 | 2094 | 7.1901 | 1.3453
v00334004009016011 | 3334042013 | 33VKP 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x400 | RAL9016 | 8 | 2.909 | 14.292 | 14.783 | 700 | 353 | 9.2078 | 1.3415
v00334004L09016011 | 3354042013 | 33VKL 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x400 | RAL9016 | 8 | 2.909 | 14.292 | 14.783 | 700 | 353 | 9.2078 | 1.3415
v00334004U09016011 | 3364042013 | 33VK 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x400 | RAL9016 | 8 | 2.909 | 14.292 | 14.783 | 700 | 353 | 9.2078 | 1.3415
v00334005009016011 | 3334052013 | 33VKP 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x500 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 17.865 | 18.478 | 876 | 441 | 9.2078 | 1.3415
v00334005L09016011 | 3354052013 | 33VKL 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x500 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 17.865 | 18.478 | 876 | 441 | 9.2078 | 1.3415
v00334005U09016011 | 3364052013 | 33VK 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x500 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 17.865 | 18.478 | 876 | 441 | 9.2078 | 1.3415
v00334006009016011 | 3334062013 | 33VKP 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x600 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 21.438 | 22.174 | 1051 | 529 | 9.2078 | 1.3415
v00334006L09016011 | 3354062013 | 33VKL 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x600 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 21.438 | 22.174 | 1051 | 529 | 9.2078 | 1.3415
v00334006U09016011 | 3364062013 | 33VK 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x600 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 21.438 | 22.174 | 1051 | 529 | 9.2078 | 1.3415
v00334007009016011 | 3334072013 | 33VKP 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x700 | RAL9016 | 4 | 5.09 | 25.011 | 25.87 | 1226 | 618 | 9.2078 | 1.3415
v00334007L09016011 | 3354072013 | 33VKL 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x700 | RAL9016 | 4 | 5.09 | 25.011 | 25.87 | 1226 | 618 | 9.2078 | 1.3415
v00334007U09016011 | 3364072013 | 33VK 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x700 | RAL9016 | 4 | 5.09 | 25.011 | 25.87 | 1226 | 618 | 9.2078 | 1.3415
v00334008009016011 | 3334082013 | 33VKP 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x800 | RAL9016 | 4 | 5.86 | 28.584 | 29.566 | 1401 | 706 | 9.2078 | 1.3415
v00334008L09016011 | 3354082013 | 33VKL 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x800 | RAL9016 | 4 | 5.86 | 28.584 | 29.566 | 1401 | 706 | 9.2078 | 1.3415
v00334008U09016011 | 3364082013 | 33VK 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x800 | RAL9016 | 4 | 5.86 | 28.584 | 29.566 | 1401 | 706 | 9.2078 | 1.3415
v00334009009016011 | 3334092013 | 33VKP 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x900 | RAL9016 | 4 | 6.64 | 32.157 | 33.262 | 1576 | 794 | 9.2078 | 1.3415
v00334009L09016011 | 3354092013 | 33VKL 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x900 | RAL9016 | 4 | 6.64 | 32.157 | 33.262 | 1576 | 794 | 9.2078 | 1.3415
v00334009U09016011 | 3364092013 | 33VK 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x900 | RAL9016 | 4 | 6.64 | 32.157 | 33.262 | 1576 | 794 | 9.2078 | 1.3415
v00334010009016011 | 3334102013 | 33VKP 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1000 | RAL9016 | 4 | 7.42 | 35.73 | 36.958 | 1751 | 882 | 9.2078 | 1.3415
v00334010L09016011 | 3354102013 | 33VKL 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1000 | RAL9016 | 4 | 7.42 | 35.73 | 36.958 | 1751 | 882 | 9.2078 | 1.3415
v00334010U09016011 | 3364102013 | 33VK 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1000 | RAL9016 | 4 | 7.42 | 35.73 | 36.958 | 1751 | 882 | 9.2078 | 1.3415
v00334011009016011 | 3334112013 | 33VKP 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1100 | RAL9016 | 4 | 8.19 | 39.303 | 40.654 | 1926 | 971 | 9.2078 | 1.3415
v00334011L09016011 | 3354112013 | 33VKL 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1100 | RAL9016 | 4 | 8.19 | 39.303 | 40.654 | 1926 | 971 | 9.2078 | 1.3415
v00334011U09016011 | 3364112013 | 33VK 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1100 | RAL9016 | 4 | 8.19 | 39.303 | 40.654 | 1926 | 971 | 9.2078 | 1.3415
v00334012009016011 | 3334122013 | 33VKP 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1200 | RAL9016 | 4 | 8.97 | 42.876 | 44.35 | 2101 | 1059 | 9.2078 | 1.3415
v00334012L09016011 | 3354122013 | 33VKL 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1200 | RAL9016 | 4 | 8.97 | 42.876 | 44.35 | 2101 | 1059 | 9.2078 | 1.3415
v00334012U09016011 | 3364122013 | 33VK 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1200 | RAL9016 | 4 | 8.97 | 42.876 | 44.35 | 2101 | 1059 | 9.2078 | 1.3415
v00334013009016011 | 3334132013 | 33VKP 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1300 | RAL9016 | 4 | 9.75 | 46.449 | 48.046 | 2276 | 1147 | 9.2078 | 1.3415
v00334013L09016011 | 3354132013 | 33VKL 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1300 | RAL9016 | 4 | 9.75 | 46.449 | 48.046 | 2276 | 1147 | 9.2078 | 1.3415
v00334013U09016011 | 3364132013 | 33VK 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1300 | RAL9016 | 4 | 9.75 | 46.449 | 48.046 | 2276 | 1147 | 9.2078 | 1.3415
v00334014009016011 | 3334142013 | 33VKP 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1400 | RAL9016 | 4 | 10.53 | 50.022 | 51.742 | 2451 | 1235 | 9.2078 | 1.3415
v00334014L09016011 | 3354142013 | 33VKL 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1400 | RAL9016 | 4 | 10.53 | 50.022 | 51.742 | 2451 | 1235 | 9.2078 | 1.3415
v00334014U09016011 | 3364142013 | 33VK 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1400 | RAL9016 | 4 | 10.53 | 50.022 | 51.742 | 2451 | 1235 | 9.2078 | 1.3415
v00334015009016011 | 3334152013 | 33VKP 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1500 | RAL9016 | 4 | 11.3 | 53.595 | 55.438 | 2627 | 1324 | 9.2078 | 1.3415
v00334015L09016011 | 3354152013 | 33VKL 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1500 | RAL9016 | 4 | 11.3 | 53.595 | 55.438 | 2627 | 1324 | 9.2078 | 1.3415
v00334015U09016011 | 3364152013 | 33VK 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1500 | RAL9016 | 4 | 11.3 | 53.595 | 55.438 | 2627 | 1324 | 9.2078 | 1.3415
v00334016009016011 | 3334162013 | 33VKP 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1600 | RAL9016 | 4 | 12.08 | 57.168 | 59.134 | 2802 | 1412 | 9.2078 | 1.3415
v00334016L09016011 | 3354162013 | 33VKL 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1600 | RAL9016 | 4 | 12.08 | 57.168 | 59.134 | 2802 | 1412 | 9.2078 | 1.3415
v00334016U09016011 | 3364162013 | 33VK 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1600 | RAL9016 | 4 | 12.08 | 57.168 | 59.134 | 2802 | 1412 | 9.2078 | 1.3415
v00334017009016011 | 3334172013 | 33VKP 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1700 | RAL9016 | 4 | 12.86 | 60.741 | 62.241 | 2977 | 1500 | 9.2078 | 1.3415
v00334017L09016011 | 3354172013 | 33VKL 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1700 | RAL9016 | 4 | 12.86 | 60.741 | 62.241 | 2977 | 1500 | 9.2078 | 1.3415
v00334017U09016011 | 3364172013 | 33VK 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1700 | RAL9016 | 4 | 12.86 | 60.741 | 62.241 | 2977 | 1500 | 9.2078 | 1.3415
v00334018009016011 | 3334182013 | 33VKP 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1800 | RAL9016 | 4 | 13.63 | 64.314 | 65.902 | 3152 | 1588 | 9.2078 | 1.3415
v00334018L09016011 | 3354182013 | 33VKL 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1800 | RAL9016 | 4 | 13.63 | 64.314 | 65.902 | 3152 | 1588 | 9.2078 | 1.3415
v00334018U09016011 | 3364182013 | 33VK 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1800 | RAL9016 | 4 | 13.63 | 64.314 | 65.902 | 3152 | 1588 | 9.2078 | 1.3415
v00334019009016011 | 3334192013 | 33VKP 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1900 | RAL9016 | 4 | 14.41 | 67.887 | 69.563 | 3327 | 1677 | 9.2078 | 1.3415
v00334019L09016011 | 3354192013 | 33VKL 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1900 | RAL9016 | 4 | 14.41 | 67.887 | 69.563 | 3327 | 1677 | 9.2078 | 1.3415
v00334019U09016011 | 3364192013 | 33VK 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1900 | RAL9016 | 4 | 14.41 | 67.887 | 69.563 | 3327 | 1677 | 9.2078 | 1.3415
v00334020009016011 | 3334202013 | 33VKP 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2000 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 71.46 | 73.224 | 3502 | 1765 | 9.2078 | 1.3415
v00334020L09016011 | 3354202013 | 33VKL 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2000 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 71.46 | 73.224 | 3502 | 1765 | 9.2078 | 1.3415
v00334020U09016011 | 3364202013 | 33VK 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2000 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 71.46 | 73.224 | 3502 | 1765 | 9.2078 | 1.3415
v00334021009016011 | 3334212013 | 33VKP 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2100 | RAL9016 | 4 | 15.96 | 75.033 | 76.885 | 3677 | 1853 | 9.2078 | 1.3415
v00334021L09016011 | 3354212013 | 33VKL 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2100 | RAL9016 | 4 | 15.96 | 75.033 | 76.885 | 3677 | 1853 | 9.2078 | 1.3415
v00334021U09016011 | 3364212013 | 33VK 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2100 | RAL9016 | 4 | 15.96 | 75.033 | 76.885 | 3677 | 1853 | 9.2078 | 1.3415
v00334022009016011 | 3334222013 | 33VKP 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2200 | RAL9016 | 4 | 16.74 | 78.606 | 80.546 | 3852 | 1941 | 9.2078 | 1.3415
v00334022L09016011 | 3354222013 | 33VKL 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2200 | RAL9016 | 4 | 16.74 | 78.606 | 80.546 | 3852 | 1941 | 9.2078 | 1.3415
v00334022U09016011 | 3364222013 | 33VK 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2200 | RAL9016 | 4 | 16.74 | 78.606 | 80.546 | 3852 | 1941 | 9.2078 | 1.3415
v00334023009016011 | 3334232013 | 33VKP 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2300 | RAL9016 | 4 | 17.52 | 82.179 | 84.207 | 4027 | 2030 | 9.2078 | 1.3415
v00334023L09016011 | 3354232013 | 33VKL 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2300 | RAL9016 | 4 | 17.52 | 82.179 | 84.207 | 4027 | 2030 | 9.2078 | 1.3415
v00334023U09016011 | 3364232013 | 33VK 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2300 | RAL9016 | 4 | 17.52 | 82.179 | 84.207 | 4027 | 2030 | 9.2078 | 1.3415
v00334024009016011 | 3334242013 | 33VKP 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2400 | RAL9016 | 4 | 18.29 | 85.752 | 87.868 | 4202 | 2118 | 9.2078 | 1.3415
v00334024L09016011 | 3354242013 | 33VKL 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2400 | RAL9016 | 4 | 18.29 | 85.752 | 87.868 | 4202 | 2118 | 9.2078 | 1.3415
v00334024U09016011 | 3364242013 | 33VK 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2400 | RAL9016 | 4 | 18.29 | 85.752 | 87.868 | 4202 | 2118 | 9.2078 | 1.3415
v00334025009016011 | 3334252013 | 33VKP 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2500 | RAL9016 | 4 | 19.07 | 89.325 | 91.529 | 4378 | 2206 | 9.2078 | 1.3415
v00334025L09016011 | 3354252013 | 33VKL 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2500 | RAL9016 | 4 | 19.07 | 89.325 | 91.529 | 4378 | 2206 | 9.2078 | 1.3415
v00334025U09016011 | 3364252013 | 33VK 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2500 | RAL9016 | 4 | 19.07 | 89.325 | 91.529 | 4378 | 2206 | 9.2078 | 1.3415
v00334026009016011 | 3334262013 | 33VKP 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2600 | RAL9016 | 4 | 19.85 | 92.898 | 95.19 | 4553 | 2294 | 9.2078 | 1.3415
v00334026L09016011 | 3354262013 | 33VKL 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2600 | RAL9016 | 4 | 19.85 | 92.898 | 95.19 | 4553 | 2294 | 9.2078 | 1.3415
v00334026U09016011 | 3364262013 | 33VK 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2600 | RAL9016 | 4 | 19.85 | 92.898 | 95.19 | 4553 | 2294 | 9.2078 | 1.3415
v00334027009016011 | 3334272013 | 33VKP 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2700 | RAL9016 | 4 | 20.63 | 96.471 | 98.851 | 4728 | 2383 | 9.2078 | 1.3415
v00334027L09016011 | 3354272013 | 33VKL 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2700 | RAL9016 | 4 | 20.63 | 96.471 | 98.851 | 4728 | 2383 | 9.2078 | 1.3415
v00334027U09016011 | 3364272013 | 33VK 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2700 | RAL9016 | 4 | 20.63 | 96.471 | 98.851 | 4728 | 2383 | 9.2078 | 1.3415
v00334028009016011 | 3334282013 | 33VKP 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2800 | RAL9016 | 4 | 21.4 | 100.044 | 102.512 | 4903 | 2471 | 9.2078 | 1.3415
v00334028L09016011 | 3354282013 | 33VKL 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2800 | RAL9016 | 4 | 21.4 | 100.044 | 102.512 | 4903 | 2471 | 9.2078 | 1.3415
v00334028U09016011 | 3364282013 | 33VK 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2800 | RAL9016 | 4 | 21.4 | 100.044 | 102.512 | 4903 | 2471 | 9.2078 | 1.3415
v00334029009016011 | 3334292013 | 33VKP 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2900 | RAL9016 | 4 | 22.11 | 103.617 | 106.173 | 5078 | 2559 | 9.2078 | 1.3415
v00334029L09016011 | 3354292013 | 33VKL 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2900 | RAL9016 | 4 | 22.11 | 103.617 | 106.173 | 5078 | 2559 | 9.2078 | 1.3415
v00334029U09016011 | 3364292013 | 33VK 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2900 | RAL9016 | 4 | 22.11 | 103.617 | 106.173 | 5078 | 2559 | 9.2078 | 1.3415
v00334030009016011 | 3334302013 | 33VKP 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x3000 | RAL9016 | 4 | 22.96 | 107.19 | 109.834 | 5253 | 2647 | 9.2078 | 1.3415
v00334030L09016011 | 3354302013 | 33VKL 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x3000 | RAL9016 | 4 | 22.96 | 107.19 | 109.834 | 5253 | 2647 | 9.2078 | 1.3415
v00334030U09016011 | 3364302013 | 33VK 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x3000 | RAL9016 | 4 | 22.96 | 107.19 | 109.834 | 5253 | 2647 | 9.2078 | 1.3415
v00335004009016011 | 3335042013 | 33VKP 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x400 | RAL9016 | 8 | 3.65 | 15.487 | 16.576 | 836 | 422 | 11.1553 | 1.3377
v00335004L09016011 | 3355042013 | 33VKL 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x400 | RAL9016 | 8 | 3.65 | 15.487 | 16.576 | 836 | 422 | 11.1553 | 1.3377
v00335004U09016011 | 3365042013 | 33VK 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x400 | RAL9016 | 8 | 3.65 | 15.487 | 16.576 | 836 | 422 | 11.1553 | 1.3377
v00335005009016011 | 3335052013 | 33VKP 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x500 | RAL9016 | 4 | 4.55 | 19.358 | 20.722 | 1046 | 528 | 11.1553 | 1.3377
v00335005L09016011 | 3355052013 | 33VKL 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x500 | RAL9016 | 4 | 4.55 | 19.358 | 20.722 | 1046 | 528 | 11.1553 | 1.3377
v00335005U09016011 | 3365052013 | 33VK 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x500 | RAL9016 | 4 | 4.55 | 19.358 | 20.722 | 1046 | 528 | 11.1553 | 1.3377
v00335006009016011 | 3335062013 | 33VKP 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x600 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 23.23 | 24.867 | 1255 | 633 | 11.1553 | 1.3377
V00335006L09016011 | 3355062013 | 33VKL 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x600 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 23.23 | 24.867 | 1255 | 633 | 11.1553 | 1.3377
v00335006U09016011 | 3365062013 | 33VK 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x600 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 23.23 | 24.867 | 1255 | 633 | 11.1553 | 1.3377
v00335007009016011 | 3335072013 | 33VKP 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x700 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 27.102 | 29.012 | 1464 | 739 | 11.1553 | 1.3377
v00335007L09016011 | 3355072013 | 33VKL 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x700 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 27.102 | 29.012 | 1464 | 739 | 11.1553 | 1.3377
v00335007U09016011 | 3365072013 | 33VK 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x700 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 27.102 | 29.012 | 1464 | 739 | 11.1553 | 1.3377
v00335008008002011 | 3335082018 | 33VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 33VKP 500x800 | RAL8002 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
v00335008009016011 | 3335082013 | 33VKP 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x800 | RAL9016 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
v00335008L08002011 | 3355082018 | 33VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8002, ZD | 33VKL 500x800 | RAL8002 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
v00335008L09016011 | 3355082013 | 33VKL 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x800 | RAL9016 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
v00335008U09016011 | 3365082013 | 33VK 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x800 | RAL9016 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
v00335009009016011 | 3335092013 | 33VKP 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x900 | RAL9016 | 4 | 8.51 | 34.845 | 37.303 | 1882 | 950 | 11.1553 | 1.3377
v00335009L09016011 | 3355092013 | 33VKL 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x900 | RAL9016 | 4 | 8.51 | 34.845 | 37.303 | 1882 | 950 | 11.1553 | 1.3377
v00335009U09016011 | 3365092013 | 33VK 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x900 | RAL9016 | 4 | 8.51 | 34.845 | 37.303 | 1882 | 950 | 11.1553 | 1.3377
v00335010009016011 | 3335102013 | 33VKP 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1000 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
v00335010L07012011 | 3355102018 | 33VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD | 33VKL 500x1000 RAL7012 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
v00335010L09016011 | 3355102013 | 33VKL 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1000 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
v00335010U09016011 | 3365102013 | 33VK 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1000 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
v00335011009016011 | 3335112013 | 33VKP 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1100 | RAL9016 | 4 | 10.49 | 42.588 | 45.593 | 2300 | 1161 | 11.1553 | 1.3377
v00335011L09016011 | 3355112013 | 33VKL 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1100 | RAL9016 | 4 | 10.49 | 42.588 | 45.593 | 2300 | 1161 | 11.1553 | 1.3377
v00335011U09016011 | 3365112013 | 33VK 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1100 | RAL9016 | 4 | 10.49 | 42.588 | 45.593 | 2300 | 1161 | 11.1553 | 1.3377
v00335012009016011 | 3335122013 | 33VKP 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1200 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 46.46 | 49.739 | 2509 | 1267 | 11.1553 | 1.3377
v00335012L09016011 | 3355122013 | 33VKL 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1200 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 46.46 | 49.739 | 2509 | 1267 | 11.1553 | 1.3377
v00335012U09016011 | 3365122013 | 33VK 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1200 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 46.46 | 49.739 | 2509 | 1267 | 11.1553 | 1.3377
v00335013009016011 | 3335132013 | 33VKP 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1300 | RAL9016 | 4 | 12.47 | 50.332 | 53.884 | 2718 | 1372 | 11.1553 | 1.3377
v00335013L09016011 | 3355132013 | 33VKL 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1300 | RAL9016 | 4 | 12.47 | 50.332 | 53.884 | 2718 | 1372 | 11.1553 | 1.3377
v00335013U09016011 | 3365132013 | 33VK 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1300 | RAL9016 | 4 | 12.47 | 50.332 | 53.884 | 2718 | 1372 | 11.1553 | 1.3377
v00335014009016011 | 3335142013 | 33VKP 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1400 | RAL9016 | 4 | 13.46 | 54.204 | 58.029 | 2927 | 1478 | 11.1553 | 1.3377
v00335014L09016011 | 3355142013 | 33VKL 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1400 | RAL9016 | 4 | 13.46 | 54.204 | 58.029 | 2927 | 1478 | 11.1553 | 1.3377
v00335014U09016011 | 3365142013 | 33VK 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1400 | RAL9016 | 4 | 13.46 | 54.204 | 58.029 | 2927 | 1478 | 11.1553 | 1.3377
v00335015009016011 | 3335152013 | 33VKP 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1500 | RAL9016 | 4 | 14.45 | 58.075 | 62.174 | 3137 | 1583 | 11.1553 | 1.3377
v00335015L09016011 | 3355152013 | 33VKL 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1500 | RAL9016 | 4 | 14.45 | 58.075 | 62.174 | 3137 | 1583 | 11.1553 | 1.3377
v00335015U09016011 | 3365152013 | 33VK 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1500 | RAL9016 | 4 | 14.45 | 58.075 | 62.174 | 3137 | 1583 | 11.1553 | 1.3377
v00335016009016011 | 3335162013 | 33VKP 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1600 | RAL9016 | 4 | 15.44 | 61.947 | 66.32 | 3346 | 1689 | 11.1553 | 1.3377
v00335016L09016011 | 3355162013 | 33VKL 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1600 | RAL9016 | 4 | 15.44 | 61.947 | 66.32 | 3346 | 1689 | 11.1553 | 1.3377
v00335016U09016011 | 3365162013 | 33VK 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1600 | RAL9016 | 4 | 15.44 | 61.947 | 66.32 | 3346 | 1689 | 11.1553 | 1.3377
v00335017009016011 | 3335172013 | 33VKP 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1700 | RAL9016 | 4 | 16.43 | 65.819 | 71.554 | 3555 | 1794 | 11.1553 | 1.3377
v00335017L09016011 | 3355172013 | 33VKL 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1700 | RAL9016 | 4 | 16.43 | 65.819 | 71.554 | 3555 | 1794 | 11.1553 | 1.3377
v00335017U09016011 | 3365172013 | 33VK 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1700 | RAL9016 | 4 | 16.43 | 65.819 | 71.554 | 3555 | 1794 | 11.1553 | 1.3377
v00335018009016011 | 3335182013 | 33VKP 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1800 | RAL9016 | 4 | 17.42 | 69.69 | 75.762 | 3764 | 1900 | 11.1553 | 1.3377
v00335018L09016011 | 3355182013 | 33VKL 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1800 | RAL9016 | 4 | 17.42 | 69.69 | 75.762 | 3764 | 1900 | 11.1553 | 1.3377
v00335018U09016011 | 3365182013 | 33VK 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1800 | RAL9016 | 4 | 17.42 | 69.69 | 75.762 | 3764 | 1900 | 11.1553 | 1.3377
v00335019009016011 | 3335192013 | 33VKP 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1900 | RAL9016 | 4 | 18.41 | 73.562 | 79.971 | 3973 | 2005 | 11.1553 | 1.3377
v00335019L09016011 | 3355192013 | 33VKL 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1900 | RAL9016 | 4 | 18.41 | 73.562 | 79.971 | 3973 | 2005 | 11.1553 | 1.3377
v00335019U09016011 | 3365192013 | 33VK 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1900 | RAL9016 | 4 | 18.41 | 73.562 | 79.971 | 3973 | 2005 | 11.1553 | 1.3377
v00335020009016011 | 3335202013 | 33VKP 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2000 | RAL9016 | 4 | 19.4 | 77.434 | 84.18 | 4182 | 2111 | 11.1553 | 1.3377
v00335020L09016011 | 3355202013 | 33VKL 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2000 | RAL9016 | 4 | 19.4 | 77.434 | 84.18 | 4182 | 2111 | 11.1553 | 1.3377
v00335020U09016011 | 3365202013 | 33VK 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2000 | RAL9016 | 4 | 19.4 | 77.434 | 84.18 | 4182 | 2111 | 11.1553 | 1.3377
v00335021009016011 | 3335212013 | 33VKP 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2100 | RAL9016 | 4 | 20.39 | 81.305 | 88.388 | 4391 | 2216 | 11.1553 | 1.3377
v00335021L09016011 | 3355212013 | 33VKL 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2100 | RAL9016 | 4 | 20.39 | 81.305 | 88.388 | 4391 | 2216 | 11.1553 | 1.3377
v00335021U09016011 | 3365212013 | 33VK 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2100 | RAL9016 | 4 | 20.39 | 81.305 | 88.388 | 4391 | 2216 | 11.1553 | 1.3377
v00335022009016011 | 3335222013 | 33VKP 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2200 | RAL9016 | 4 | 21.38 | 85.177 | 92.597 | 4600 | 2322 | 11.1553 | 1.3377
v00335022L09016011 | 3355222013 | 33VKL 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2200 | RAL9016 | 4 | 21.38 | 85.177 | 92.597 | 4600 | 2322 | 11.1553 | 1.3377
v00335022U09016011 | 3365222013 | 33VK 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2200 | RAL9016 | 4 | 21.38 | 85.177 | 92.597 | 4600 | 2322 | 11.1553 | 1.3377
v00335023009016011 | 3335232013 | 33VKP 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2300 | RAL9016 | 4 | 22.37 | 89.049 | 96.805 | 4809 | 2427 | 11.1553 | 1.3377
v00335023L09016011 | 3355232013 | 33VKL 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2300 | RAL9016 | 4 | 22.37 | 89.049 | 96.805 | 4809 | 2427 | 11.1553 | 1.3377
v00335023U09016011 | 3365232013 | 33VK 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2300 | RAL9016 | 4 | 22.37 | 89.049 | 96.805 | 4809 | 2427 | 11.1553 | 1.3377
v00335024009016011 | 3335242013 | 33VKP 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2400 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 92.92 | 101.014 | 5018 | 2533 | 11.1553 | 1.3377
v00335024L09016011 | 3355242013 | 33VKL 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2400 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 92.92 | 101.014 | 5018 | 2533 | 11.1553 | 1.3377
v00335024U09016011 | 3365242013 | 33VK 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2400 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 92.92 | 101.014 | 5018 | 2533 | 11.1553 | 1.3377
v00335025009016011 | 3335252013 | 33VKP 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2500 | RAL9016 | 4 | 24.35 | 96.792 | 105.223 | 5228 | 2639 | 11.1553 | 1.3377
v00335025L09016011 | 3355252013 | 33VKL 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2500 | RAL9016 | 4 | 24.35 | 96.792 | 105.223 | 5228 | 2639 | 11.1553 | 1.3377
v00335025U09016011 | 3365252013 | 33VK 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2500 | RAL9016 | 4 | 24.35 | 96.792 | 105.223 | 5228 | 2639 | 11.1553 | 1.3377
v00335026009016011 | 3335262013 | 33VKP 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2600 | RAL9016 | 4 | 25.34 | 100.664 | 109.949 | 5437 | 2744 | 11.1553 | 1.3377
v00335026L09016011 | 3355262013 | 33VKL 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2600 | RAL9016 | 4 | 25.34 | 100.664 | 109.949 | 5437 | 2744 | 11.1553 | 1.3377
v00335026U09016011 | 3365262013 | 33VK 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2600 | RAL9016 | 4 | 25.34 | 100.664 | 109.949 | 5437 | 2744 | 11.1553 | 1.3377
v00335027009016011 | 3335272013 | 33VKP 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2700 | RAL9016 | 4 | 26.33 | 104.535 | 114.178 | 5646 | 2850 | 11.1553 | 1.3377
v00335027L09016011 | 3355272013 | 33VKL 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2700 | RAL9016 | 4 | 26.33 | 104.535 | 114.178 | 5646 | 2850 | 11.1553 | 1.3377
v00335027U09016011 | 3365272013 | 33VK 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2700 | RAL9016 | 4 | 26.33 | 104.535 | 114.178 | 5646 | 2850 | 11.1553 | 1.3377
v00335028009016011 | 3335282013 | 33VKP 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2800 | RAL9016 | 4 | 27.32 | 108.407 | 118.406 | 5855 | 2955 | 11.1553 | 1.3377
v00335028L09016011 | 3355282013 | 33VKL 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2800 | RAL9016 | 4 | 27.32 | 108.407 | 118.406 | 5855 | 2955 | 11.1553 | 1.3377
v00335028U09016011 | 3365282013 | 33VK 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2800 | RAL9016 | 4 | 27.32 | 108.407 | 118.406 | 5855 | 2955 | 11.1553 | 1.3377
v00335029009016011 | 3335292013 | 33VKP 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2900 | RAL9016 | 4 | 28.31 | 112.279 | 122.635 | 6064 | 3061 | 11.1553 | 1.3377
v00335029L09016011 | 3355292013 | 33VKL 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2900 | RAL9016 | 4 | 28.31 | 112.279 | 122.635 | 6064 | 3061 | 11.1553 | 1.3377
v00335029U09016011 | 3365292013 | 33VK 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2900 | RAL9016 | 4 | 28.31 | 112.279 | 122.635 | 6064 | 3061 | 11.1553 | 1.3377
v00335030009016011 | 3335302013 | 33VKP 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x3000 | RAL9016 | 4 | 29.3 | 116.15 | 126.864 | 6273 | 3166 | 11.1553 | 1.3377
v00335030L09016011 | 3355302013 | 33VKL 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x3000 | RAL9016 | 4 | 29.3 | 116.15 | 126.864 | 6273 | 3166 | 11.1553 | 1.3377
v00335030U09016011 | 3365302013 | 33VK 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x3000 | RAL9016 | 4 | 29.3 | 116.15 | 126.864 | 6273 | 3166 | 11.1553 | 1.3377
v00336004009016011 | 3336042013 | 33VKP 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x400 | RAL9016 | 8 | 4.479 | 18.586 | 19.895 | 964 | 488 | 13.0485 | 1.334
v00336004L09016011 | 3356042013 | 33VKL 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x400 | RAL9016 | 8 | 4.479 | 18.586 | 19.895 | 964 | 488 | 13.0485 | 1.334
v00336004U09016011 | 3366042013 | 33VK 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x400 | RAL9016 | 8 | 4.479 | 18.586 | 19.895 | 964 | 488 | 13.0485 | 1.334
v00336005009016011 | 3336052013 | 33VKP 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x500 | RAL9016 | 4 | 5.57 | 23.232 | 24.869 | 1205 | 610 | 13.0485 | 1.334
v00336005L09016011 | 3356052013 | 33VKL 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x500 | RAL9016 | 4 | 5.57 | 23.232 | 24.869 | 1205 | 610 | 13.0485 | 1.334
v00336005U09016011 | 3366052013 | 33VK 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x500 | RAL9016 | 4 | 5.57 | 23.232 | 24.869 | 1205 | 610 | 13.0485 | 1.334
v00336006009016011 | 3336062013 | 33VKP 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x600 | RAL9016 | 4 | 6.77 | 27.878 | 29.843 | 1446 | 731 | 13.0485 | 1.334
v00336006L09016011 | 3356062013 | 33VKL 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x600 | RAL9016 | 4 | 6.77 | 27.878 | 29.843 | 1446 | 731 | 13.0485 | 1.334
v00336006U09016011 | 3366062013 | 33VK 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x600 | RAL9016 | 4 | 6.77 | 27.878 | 29.843 | 1446 | 731 | 13.0485 | 1.334
v00336007009016011 | 3336072013 | 33VKP 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x700 | RAL9016 | 4 | 7.97 | 32.525 | 34.816 | 1687 | 853 | 13.0485 | 1.334
v00336007L09016011 | 3356072013 | 33VKL 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x700 | RAL9016 | 4 | 7.97 | 32.525 | 34.816 | 1687 | 853 | 13.0485 | 1.334
v00336007U09016011 | 3366072013 | 33VK 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x700 | RAL9016 | 4 | 7.97 | 32.525 | 34.816 | 1687 | 853 | 13.0485 | 1.334
v00336008009016011 | 3336082013 | 33VKP 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x800 | RAL9016 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
v00336008L09016011 | 3356082013 | 33VKL 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x800 | RAL9016 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
v00336008U09016011 | 3366082013 | 33VKU 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x800 | RAL9016 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
v00336009009016011 | 3336092013 | 33VKP 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x900 | RAL9016 | 4 | 10.38 | 41.818 | 44.764 | 2169 | 1097 | 13.0485 | 1.334
v00336009L09016011 | 3356092013 | 33VKL 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x900 | RAL9016 | 4 | 10.38 | 41.818 | 44.764 | 2169 | 1097 | 13.0485 | 1.334
v00336009U09016011 | 3366092013 | 33VK 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x900 | RAL9016 | 4 | 10.38 | 41.818 | 44.764 | 2169 | 1097 | 13.0485 | 1.334
v00336010009016011 | 3336102013 | 33VKP 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1000 | RAL9016 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
v00336010L09016011 | 3356102013 | 33VKL 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1000 | RAL9016 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
v00336010U09016011 | 3366102013 | 33VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1000 | RAL9016 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
V00336011009016011 | 3336112013 | 33VKP 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1100 | RAL9016 | 4 | 12.79 | 51.11 | 54.711 | 2651 | 1341 | 13.0485 | 1.334
v00336011L09016011 | 3356112013 | 33VKL 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1100 | RAL9016 | 4 | 12.79 | 51.11 | 54.711 | 2651 | 1341 | 13.0485 | 1.334
v00336011U09016011 | 3366112013 | 33VK 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1100 | RAL9016 | 4 | 12.79 | 51.11 | 54.711 | 2651 | 1341 | 13.0485 | 1.334
v00336012009016011 | 3336122013 | 33VKP 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1200 | RAL9016 | 4 | 13.99 | 55.757 | 59.685 | 2892 | 1463 | 13.0485 | 1.334
v00336012L09016011 | 3356122013 | 33VKL 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1200 | RAL9016 | 4 | 13.99 | 55.757 | 59.685 | 2892 | 1463 | 13.0485 | 1.334
v00336012U09016011 | 3366122013 | 33VK 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1200 | RAL9016 | 4 | 13.99 | 55.757 | 59.685 | 2892 | 1463 | 13.0485 | 1.334
v00336013009016011 | 3336132013 | 33VKP 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1300 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 60.403 | 64.659 | 3133 | 1585 | 13.0485 | 1.334
v00336013L09016011 | 3356132013 | 33VKL 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1300 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 60.403 | 64.659 | 3133 | 1585 | 13.0485 | 1.334
v00336013U09016011 | 3366132013 | 33VK 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1300 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 60.403 | 64.659 | 3133 | 1585 | 13.0485 | 1.334
v00336014009016011 | 3336142013 | 33VKP 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1400 | RAL9016 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
v00336014L09016011 | 3356142013 | 33VKL 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1400 | RAL9016 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
V00336014U09016011 | 3366142013 | 33VK 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1400 | RAL9016 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
v00336015009016011 | 3336152013 | 33VKP 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1500 | RAL9016 | 4 | 17.6 | 69.696 | 74.606 | 3615 | 1829 | 13.0485 | 1.334
v00336015L09016011 | 3356152013 | 33VKL 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1500 | RAL9016 | 4 | 17.6 | 69.696 | 74.606 | 3615 | 1829 | 13.0485 | 1.334
v00336015U09016011 | 3366152013 | 33VK 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1500 | RAL9016 | 4 | 17.6 | 69.696 | 74.606 | 3615 | 1829 | 13.0485 | 1.334
v00336016009016011 | 3336162013 | 33VKP 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1600 | RAL9016 | 4 | 18.8 | 74.342 | 79.58 | 3856 | 1951 | 13.0485 | 1.334
v00336016L09016011 | 3356162013 | 33VKL 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1600 | RAL9016 | 4 | 18.8 | 74.342 | 79.58 | 3856 | 1951 | 13.0485 | 1.334
v00336016U09016011 | 3366162013 | 33VK 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1600 | RAL9016 | 4 | 18.8 | 74.342 | 79.58 | 3856 | 1951 | 13.0485 | 1.334
v00336017009016011 | 3336172013 | 33VKP 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1700 | RAL9016 | 4 | 20.01 | 78.989 | 85.864 | 4097 | 2072 | 13.0485 | 1.334
v00336017L09016011 | 3356172013 | 33VKL 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1700 | RAL9016 | 4 | 20.01 | 78.989 | 85.864 | 4097 | 2072 | 13.0485 | 1.334
v00336017U09016011 | 3366172013 | 33VK 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1700 | RAL9016 | 4 | 20.01 | 78.989 | 85.864 | 4097 | 2072 | 13.0485 | 1.334
v00336018009016011 | 3336182013 | 33VKP 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1800 | RAL9016 | 4 | 21.21 | 83.635 | 90.915 | 4338 | 2194 | 13.0485 | 1.334
v00336018L09016011 | 3356182013 | 33VKL 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1800 | RAL9016 | 4 | 21.21 | 83.635 | 90.915 | 4338 | 2194 | 13.0485 | 1.334
v00336018U09016011 | 3366182013 | 33VK 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1800 | RAL9016 | 4 | 21.21 | 83.635 | 90.915 | 4338 | 2194 | 13.0485 | 1.334
v00336019009016011 | 3336192013 | 33VKP 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1900 | RAL9016 | 4 | 22.41 | 88.282 | 95.965 | 4579 | 2316 | 13.0485 | 1.334
v00336019L09016011 | 3356192013 | 33VKL 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1900 | RAL9016 | 4 | 22.41 | 88.282 | 95.965 | 4579 | 2316 | 13.0485 | 1.334
v00336019U09016011 | 3366192013 | 33VK 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1900 | RAL9016 | 4 | 22.41 | 88.282 | 95.965 | 4579 | 2316 | 13.0485 | 1.334
v00336020009016011 | 3336202013 | 33VKP 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2000 | RAL9016 | 4 | 23.62 | 92.928 | 101.016 | 4820 | 2438 | 13.0485 | 1.334
v00336020L09016011 | 3356202013 | 33VKL 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2000 | RAL9016 | 4 | 23.62 | 92.928 | 101.016 | 4820 | 2438 | 13.0485 | 1.334
v00336020U09016011 | 3366202013 | 33VK 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2000 | RAL9016 | 4 | 23.62 | 92.928 | 101.016 | 4820 | 2438 | 13.0485 | 1.334
v00336021009016011 | 3336212013 | 33VKP 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2100 | RAL9016 | 4 | 24.82 | 97.574 | 106.067 | 5061 | 2560 | 13.0485 | 1.334
v00336021L09016011 | 3356212013 | 33VKL 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2100 | RAL9016 | 4 | 24.82 | 97.574 | 106.067 | 5061 | 2560 | 13.0485 | 1.334
v00336021U09016011 | 3366212013 | 33VK 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2100 | RAL9016 | 4 | 24.82 | 97.574 | 106.067 | 5061 | 2560 | 13.0485 | 1.334
v00336022009016011 | 3336222013 | 33VKP 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2200 | RAL9016 | 4 | 26.02 | 102.221 | 111.117 | 5302 | 2682 | 13.0485 | 1.334
v00336022L09016011 | 3356222013 | 33VKL 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2200 | RAL9016 | 4 | 26.02 | 102.221 | 111.117 | 5302 | 2682 | 13.0485 | 1.334
v00336022U09016011 | 3366222013 | 33VK 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2200 | RAL9016 | 4 | 26.02 | 102.221 | 111.117 | 5302 | 2682 | 13.0485 | 1.334
v00336023009016011 | 3336232013 | 33VKP 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2300 | RAL9016 | 4 | 27.22 | 106.867 | 116.168 | 5543 | 2804 | 13.0485 | 1.334
v00336023L09016011 | 3356232013 | 33VKL 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2300 | RAL9016 | 4 | 27.22 | 106.867 | 116.168 | 5543 | 2804 | 13.0485 | 1.334
v00336023U09016011 | 3366232013 | 33VK 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2300 | RAL9016 | 4 | 27.22 | 106.867 | 116.168 | 5543 | 2804 | 13.0485 | 1.334
v00336024009016011 | 3336242013 | 33VKP 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2400 | RAL9016 | 4 | 28.43 | 111.514 | 121.218 | 5784 | 2926 | 13.0485 | 1.334
v00336024L09016011 | 3356242013 | 33VKL 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2400 | RAL9016 | 4 | 28.43 | 111.514 | 121.218 | 5784 | 2926 | 13.0485 | 1.334
v00336024U09016011 | 3366242013 | 33VK 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2400 | RAL9016 | 4 | 28.43 | 111.514 | 121.218 | 5784 | 2926 | 13.0485 | 1.334
v00336025009016011 | 3336252013 | 33VKP 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2500 | RAL9016 | 4 | 29.63 | 116.16 | 126.269 | 6025 | 3048 | 13.0485 | 1.334
v00336025L09016011 | 3356252013 | 33VKL 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2500 | RAL9016 | 4 | 29.63 | 116.16 | 126.269 | 6025 | 3048 | 13.0485 | 1.334
v00336025U09016011 | 3366252013 | 33VK 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2500 | RAL9016 | 4 | 29.63 | 116.16 | 126.269 | 6025 | 3048 | 13.0485 | 1.334
v00336026007012011 | 3336262018 | 33VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD | 33VKP 600x2600 RAL7012 | RAL7012 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
v00336026009016011 | 3336262013 | 33VKP 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2600 | RAL9016 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
v00336026L08001011 | 3356262018 | 33VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8001, ZD | 33VKL 600x2600 RAL8001 | RAL8001 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
v00336026L09016011 | 3356262013 | 33VKL 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2600 | RAL9016 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
v00336026U09016011 | 3366262013 | 33VK 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2600 | RAL9016 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
v00336027009016011 | 3336272013 | 33VKP 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2700 | RAL9016 | 4 | 32.04 | 125.453 | 137.013 | 6507 | 3292 | 13.0485 | 1.334
v00336027L09016011 | 3356272013 | 33VKL 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2700 | RAL9016 | 4 | 32.04 | 125.453 | 137.013 | 6507 | 3292 | 13.0485 | 1.334
v00336027U09016011 | 3366272013 | 33VK 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2700 | RAL9016 | 4 | 32.04 | 125.453 | 137.013 | 6507 | 3292 | 13.0485 | 1.334
v00336028009016011 | 3336282013 | 33VKP 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2800 | RAL9016 | 4 | 33.24 | 130.099 | 142.088 | 6748 | 3413 | 13.0485 | 1.334
v00336028L09016011 | 3356282013 | 33VKL 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2800 | RAL9016 | 4 | 33.24 | 130.099 | 142.088 | 6748 | 3413 | 13.0485 | 1.334
v00336028U09016011 | 3366282013 | 33VK 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2800 | RAL9016 | 4 | 33.24 | 130.099 | 142.088 | 6748 | 3413 | 13.0485 | 1.334
v00336029009016011 | 3336292013 | 33VKP 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2900 | RAL9016 | 4 | 34.44 | 134.746 | 147.162 | 6989 | 3535 | 13.0485 | 1.334
v00336029L09016011 | 3356292013 | 33VKL 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2900 | RAL9016 | 4 | 34.44 | 134.746 | 147.162 | 6989 | 3535 | 13.0485 | 1.334
v00336029U09016011 | 3366292013 | 33VK 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2900 | RAL9016 | 4 | 34.44 | 134.746 | 147.162 | 6989 | 3535 | 13.0485 | 1.334
v00336030009016011 | 3336302013 | 33VKP 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x3000 | RAL9016 | 4 | 35.65 | 139.392 | 152.237 | 7230 | 3657 | 13.0485 | 1.334
v00336030L09016011 | 3356302013 | 33VKL 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x3000 | RAL9016 | 4 | 35.65 | 139.392 | 152.237 | 7230 | 3657 | 13.0485 | 1.334
v00336030U09016011 | 3366302013 | 33VK 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x3000 | RAL9016 | 4 | 35.65 | 139.392 | 152.237 | 7230 | 3657 | 13.0485 | 1.334
v00339004009016011 | 3339042013 | 33VKP 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x400 | RAL9016 | 8 | 6.883 | 29.04 | 31.083 | 1307 | 665 | 18.4912 | 1.3227
v00339004L09016011 | 3359042013 | 33VKL 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x400 | RAL9016 | 8 | 6.883 | 29.04 | 31.083 | 1307 | 665 | 18.4912 | 1.3227
v00339004U09016011 | 3369042013 | 33VK 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x400 | RAL9016 | 8 | 6.883 | 29.04 | 31.083 | 1307 | 665 | 18.4912 | 1.3227
v00339005009016011 | 3339052013 | 33VKP 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x500 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 36.3 | 38.855 | 1634 | 831 | 18.4912 | 1.3227
v00339005L09016011 | 3359052013 | 33VKL 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x500 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 36.3 | 38.855 | 1634 | 831 | 18.4912 | 1.3227
v00339005U09016011 | 3369052013 | 33VK 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x500 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 36.3 | 38.855 | 1634 | 831 | 18.4912 | 1.3227
v00339006009016011 | 3339062013 | 33VKP 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x600 | RAL9016 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
v00339006L09016011 | 3359062013 | 33VKL 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x600 | RAL9016 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
v00339006U09016011 | 3369062013 | 33VK 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x600 | RAL9016 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
v00339007009016011 | 3339072013 | 33VKP 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x700 | RAL9016 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
v00339007L09016011 | 3359072013 | 33VKL 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x700 | RAL9016 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
v00339007U09016011 | 3369072013 | 33VK 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x700 | RAL9016 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
v00339008009016011 | 3339082013 | 33VKP 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x800 | RAL9016 | 4 | 14.15 | 58.08 | 62.171 | 2614 | 1330 | 18.4912 | 1.3227
v00339008L09016011 | 3359082013 | 33VKL 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x800 | RAL9016 | 4 | 14.15 | 58.08 | 62.171 | 2614 | 1330 | 18.4912 | 1.3227
v00339008U09016011 | 3369082013 | 33VK 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x800 | RAL9016 | 4 | 14.15 | 58.08 | 62.171 | 2614 | 1330 | 18.4912 | 1.3227
v00339009009016011 | 3339092013 | 33VKP 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x900 | RAL9016 | 4 | 15.99 | 65.34 | 69.943 | 2940 | 1496 | 18.4912 | 1.3227
v00339009L09016011 | 3359092013 | 33VKL 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x900 | RAL9016 | 4 | 15.99 | 65.34 | 69.943 | 2940 | 1496 | 18.4912 | 1.3227
v00339009U09016011 | 3369092013 | 33VK 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x900 | RAL9016 | 4 | 15.99 | 65.34 | 69.943 | 2940 | 1496 | 18.4912 | 1.3227
v00339010009016011 | 3339102013 | 33VKP 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1000 | RAL9016 | 4 | 17.83 | 72.6 | 77.715 | 3267 | 1662 | 18.4912 | 1.3227
v00339010L09016011 | 3359102013 | 33VKL 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1000 | RAL9016 | 4 | 17.83 | 72.6 | 77.715 | 3267 | 1662 | 18.4912 | 1.3227
v00339010U09016011 | 3369102013 | 33VK 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1000 | RAL9016 | 4 | 17.83 | 72.6 | 77.715 | 3267 | 1662 | 18.4912 | 1.3227
v00339011009016011 | 3339112013 | 33VKP 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1100 | RAL9016 | 4 | 19.68 | 79.86 | 85.487 | 3594 | 1829 | 18.4912 | 1.3227
v00339011L09016011 | 3359112013 | 33VKL 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1100 | RAL9016 | 4 | 19.68 | 79.86 | 85.487 | 3594 | 1829 | 18.4912 | 1.3227
v00339011U09016011 | 3369112013 | 33VK 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1100 | RAL9016 | 4 | 19.68 | 79.86 | 85.487 | 3594 | 1829 | 18.4912 | 1.3227
v00339012009016011 | 3339122013 | 33VKP 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1200 | RAL9016 | 4 | 21.52 | 87.12 | 93.259 | 3920 | 1995 | 18.4912 | 1.3227
v00339012L09016011 | 3359122013 | 33VKL 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1200 | RAL9016 | 4 | 21.52 | 87.12 | 93.259 | 3920 | 1995 | 18.4912 | 1.3227
v00339012U09016011 | 3369122013 | 33VK 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1200 | RAL9016 | 4 | 21.52 | 87.12 | 93.259 | 3920 | 1995 | 18.4912 | 1.3227
v00339013009016011 | 3339132013 | 33VKP 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x1300 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 94.38 | 101.031 | 4247 | 2161 | 18.4912 | 1.3227
v00339013L09016011 | 3359132013 | 33VKL 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1300 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 94.38 | 101.031 | 4247 | 2161 | 18.4912 | 1.3227
v00339014009016011 | 3339142013 | 33VKP 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1400 | RAL9016 | 4 | 25.2 | 101.64 | 108.803 | 4574 | 2327 | 18.4912 | 1.3227
v00339014L09016011 | 3359142013 | 33VKL 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1400 | RAL9016 | 4 | 25.2 | 101.64 | 108.803 | 4574 | 2327 | 18.4912 | 1.3227
v00339014U09016011 | 3369142013 | 33VK 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1400 | RAL9016 | 4 | 25.2 | 101.64 | 108.803 | 4574 | 2327 | 18.4912 | 1.3227
v00339015009016011 | 3339152013 | 33VKP 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x1500 | RAL9016 | 4 | 27.05 | 108.9 | 116.575 | 4901 | 2494 | 18.4912 | 1.3227
v00339015L09016011 | 3359152013 | 33VKL 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1500 | RAL9016 | 4 | 27.05 | 108.9 | 116.575 | 4901 | 2494 | 18.4912 | 1.3227
v00339016009016011 | 3339162013 | 33VKP 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1600 | RAL9016 | 4 | 28.89 | 116.16 | 124.347 | 5227 | 2660 | 18.4912 | 1.3227
v00339016L09016011 | 3359162013 | 33VKL 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1600 | RAL9016 | 4 | 28.89 | 116.16 | 124.347 | 5227 | 2660 | 18.4912 | 1.3227
v00339016U09016011 | 3369162013 | 33VK 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1600 | RAL9016 | 4 | 28.89 | 116.16 | 124.347 | 5227 | 2660 | 18.4912 | 1.3227
v00339017009016011 | 3339172013 | 33VKP 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x1700 | RAL9016 | 4 | 30.73 | 123.42 | 134.163 | 5554 | 2826 | 18.4912 | 1.3227
v00339017L09016011 | 3359172013 | 33VKL 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1700 | RAL9016 | 4 | 30.73 | 123.42 | 134.163 | 5554 | 2826 | 18.4912 | 1.3227
v00339018009016011 | 3339182013 | 33VKP 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1800 | RAL9016 | 4 | 32.57 | 130.68 | 142.055 | 5881 | 2992 | 18.4912 | 1.3227
v00339018L09016011 | 3359182013 | 33VKL 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1800 | RAL9016 | 4 | 32.57 | 130.68 | 142.055 | 5881 | 2992 | 18.4912 | 1.3227
v00339018U09016011 | 3369182013 | 33VK 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1800 | RAL9016 | 4 | 32.57 | 130.68 | 142.055 | 5881 | 2992 | 18.4912 | 1.3227
v00339019009016011 | 3339192013 | 33VKP 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x1900 | RAL9016 | 4 | 34.42 | 137.94 | 149.947 | 6207 | 3159 | 18.4912 | 1.3227
v00339019L09016011 | 3359192013 | 33VKL 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1900 | RAL9016 | 4 | 34.42 | 137.94 | 149.947 | 6207 | 3159 | 18.4912 | 1.3227
v00339020009016011 | 3339202013 | 33VKP 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x2000 | RAL9016 | 4 | 36.26 | 145.2 | 157.839 | 6534 | 3325 | 18.4912 | 1.3227
v00339020L09016011 | 3359202013 | 33VKL 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2000 | RAL9016 | 4 | 36.26 | 145.2 | 157.839 | 6534 | 3325 | 18.4912 | 1.3227
v00339020U09016011 | 3369202013 | 33VK 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x2000 | RAL9016 | 4 | 36.26 | 145.2 | 157.839 | 6534 | 3325 | 18.4912 | 1.3227
v00339021009016011 | 3339212013 | 33VKP 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x2100 | RAL9016 | 4 | 38.1 | 152.46 | 165.731 | 6861 | 3491 | 18.4912 | 1.3227
v00339022009016011 | 3339222013 | 33VKP 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x2200 | RAL9016 | 4 | 39.94 | 159.72 | 173.623 | 7187 | 3657 | 18.4912 | 1.3227
v00339022L09016011 | 3359222013 | 33VKL 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2200 | RAL9016 | 4 | 39.94 | 159.72 | 173.623 | 7187 | 3657 | 18.4912 | 1.3227
v00339023009016011 | 3339232013 | 33VKP 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x2300 | RAL9016 | 4 | 41.79 | 166.98 | 181.515 | 7514 | 3824 | 18.4912 | 1.3227
v00339023L09016011 | 3359232013 | 33VKL 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2300 | RAL9016 | 4 | 41.79 | 166.98 | 181.515 | 7514 | 3824 | 18.4912 | 1.3227
v00339023U09016011 | 3369232013 | 33VK 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x2300 | RAL9016 | 4 | 41.79 | 166.98 | 181.515 | 7514 | 3824 | 18.4912 | 1.3227
v00339024009016011 | 3339242013 | 33VKP 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x2400 | RAL9016 | 4 | 43.63 | 174.24 | 189.407 | 7841 | 3990 | 18.4912 | 1.3227
v00339024L09016011 | 3359242013 | 33VKL 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2400 | RAL9016 | 4 | 43.63 | 174.24 | 189.407 | 7841 | 3990 | 18.4912 | 1.3227
v00339025009016011 | 3339252013 | 33VKP 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x2500 | RAL9016 | 4 | 45.47 | 181.5 | 197.299 | 8168 | 4156 | 18.4912 | 1.3227
v00339026009016011 | 3339262013 | 33VKP 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x2600 | RAL9016 | 4 | 47.31 | 188.76 | 206.154 | 8494 | 4322 | 18.4912 | 1.3227
v00339026L09016011 | 3359262013 | 33VKL 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2600 | RAL9016 | 4 | 47.31 | 188.76 | 206.154 | 8494 | 4322 | 18.4912 | 1.3227
v00339026U09016011 | 3369262013 | 33VK 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x2600 | RAL9016 | 4 | 47.31 | 188.76 | 206.154 | 8494 | 4322 | 18.4912 | 1.3227
v00339027009016011 | 3339272013 | 33VKP 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x2700 | RAL9016 | 4 | 49.16 | 196.02 | 214.083 | 8821 | 4489 | 18.4912 | 1.3227
v00339028009016011 | 3339282013 | 33VKP 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x2800 | RAL9016 | 4 | 51 | 203.28 | 222.012 | 9148 | 4655 | 18.4912 | 1.3227
v00339028L09016011 | 3359282013 | 33VKL 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2800 | RAL9016 | 4 | 51 | 203.28 | 222.012 | 9148 | 4655 | 18.4912 | 1.3227
v00339029009016011 | 3339292013 | 33VKP 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x2900 | RAL9016 | 4 | 52.84 | 210.54 | 229.941 | 9474 | 4821 | 18.4912 | 1.3227
v00339030009016011 | 3339302013 | 33VKP 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VK 900x3000 | RAL9016 | 4 | 54.64 | 217.8 | 237.87 | 9801 | 4987 | 18.4912 | 1.3227
v00339030L09016011 | 3359302013 | 33VKL 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x3000 | RAL9016 | 4 | 54.64 | 217.8 | 237.87 | 9801 | 4987 | 18.4912 | 1.3227
v00339030U09016011 | 3369302013 | 33VK 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x3000 | RAL9016 | 4 | 54.64 | 217.8 | 237.87 | 9801 | 4987 | 18.4912 | 1.3227

## Typ VKM
Objednávací kód | Starý kód výrobku | Názov podrobný | Typ a rozmer | Farba | Počet kusov v palete | Plocha (m2) | Hmotnosť netto (kg) | Hmotnosť brutto (kg) | Výkon (W) 75/65/20°C | Výkon (W) 55/45/20°C | Parameter KM | Koeficient n
m00103004009016011 | 1033040013S | 10VKS 300x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.268 | 2.524 | 3.357 | 137 | 69 | 1.7647 | 1.3461
m00103005009016011 | 1033050013S | 10VKS 300x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x500 | RAL9016 | 14 | 0.33 | 3.155 | 4.197 | 171 | 86 | 1.7647 | 1.3461
m00103006009016011 | 1033060013S | 10VKS 300x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x600 | RAL9016 | 14 | 0.4 | 3.786 | 5.036 | 205 | 103 | 1.7647 | 1.3461
m00103007009016011 | 1033070013S | 10VKS 300x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x700 | RAL9016 | 14 | 0.47 | 4.417 | 5.875 | 239 | 120 | 1.7647 | 1.3461
m00103008009016011 | 1033080013S | 10VKS 300x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x800 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 5.048 | 6.714 | 274 | 137 | 1.7647 | 1.3461
m00103009009016011 | 1033090013S | 10VKS 300x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x900 | RAL9016 | 14 | 0.61 | 5.679 | 7.553 | 308 | 155 | 1.7647 | 1.3461
m00103010009016011 | 1033100013S | 10VKS 300x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1000 | RAL9016 | 14 | 0.67 | 6.31 | 8.392 | 342 | 172 | 1.7647 | 1.3461
m00103011009016011 | 1033110013S | 10VKS 300x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1100 | RAL9016 | 14 | 0.74 | 6.941 | 9.231 | 376 | 189 | 1.7647 | 1.3461
m00103012009016011 | 1033120013S | 10VKS 300x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1200 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.572 | 10.07 | 410 | 206 | 1.7647 | 1.3461
m00103013009016011 | 1033130013S | 10VKS 300x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1300 | RAL9016 | 14 | 0.88 | 8.203 | 10.909 | 445 | 223 | 1.7647 | 1.3461
m00103014009016011 | 1033140013S | 10VKS 300x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1400 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.834 | 11.748 | 479 | 241 | 1.7647 | 1.3461
m00103015009016011 | 1033150013S | 10VKS 300x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1500 | RAL9016 | 14 | 1.01 | 9.465 | 12.587 | 513 | 258 | 1.7647 | 1.3461
m00103016009016011 | 1033160013S | 10VKS 300x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1600 | RAL9016 | 14 | 1.08 | 10.096 | 13.426 | 547 | 275 | 1.7647 | 1.3461
m00103017009016011 | 1033170013S | 10VKS 300x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1700 | RAL9016 | 14 | 1.15 | 10.727 | 14.265 | 581 | 292 | 1.7647 | 1.3461
m00103018009016011 | 1033180013S | 10VKS 300x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1800 | RAL9016 | 14 | 1.22 | 11.358 | 15.104 | 616 | 309 | 1.7647 | 1.3461
m00103019009016011 | 1033190013S | 10VKS 300x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1900 | RAL9016 | 14 | 1.29 | 11.989 | 15.943 | 650 | 326 | 1.7647 | 1.3461
m00103020009016011 | 1033200013S | 10VKS 300x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x2000 | RAL9016 | 14 | 1.35 | 12.62 | 16.782 | 684 | 344 | 1.7647 | 1.3461
m00104004009016011 | 1034040013S | 10VKS 400x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x400 | RAL9016 | 28 | 0.36 | 3.324 | 4.476 | 177 | 90 | 2.4025 | 1.3337
m00104005009016011 | 1034050013S | 10VKS 400x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x500 | RAL9016 | 14 | 0.45 | 4.155 | 5.595 | 222 | 112 | 2.4025 | 1.3337
m00104006009016011 | 1034060013S | 10VKS 400x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x600 | RAL9016 | 14 | 0.54 | 4.986 | 6.714 | 266 | 135 | 2.4025 | 1.3337
m00104007009016011 | 1034070013S | 10VKS 400x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x700 | RAL9016 | 14 | 0.63 | 5.817 | 7.833 | 310 | 157 | 2.4025 | 1.3337
m00104008009016011 | 1034080013S | 10VKS 400x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x800 | RAL9016 | 14 | 0.72 | 6.648 | 8.952 | 354 | 179 | 2.4025 | 1.3337
m00104009009016011 | 1034090013S | 10VKS 400x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x900 | RAL9016 | 14 | 0.81 | 7.479 | 10.071 | 399 | 202 | 2.4025 | 1.3337
m00104010009016011 | 1034100013S | 10VKS 400x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1000 | RAL9016 | 14 | 0.9 | 8.31 | 11.19 | 443 | 224 | 2.4025 | 1.3337
m00104011009016011 | 1034110013S | 10VKS 400x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1100 | RAL9016 | 14 | 1 | 9.141 | 12.309 | 487 | 247 | 2.4025 | 1.3337
m00104012009016011 | 1034120013S | 10VKS 400x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1200 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.972 | 13.428 | 532 | 269 | 2.4025 | 1.3337
m00104013009016011 | 1034130013S | 10VKS 400x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1300 | RAL9016 | 14 | 1.18 | 10.803 | 14.547 | 576 | 292 | 2.4025 | 1.3337
m00104014009016011 | 1034140013S | 10VKS 400x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1400 | RAL9016 | 14 | 1.27 | 11.634 | 15.666 | 620 | 314 | 2.4025 | 1.3337
m00104015009016011 | 1034150013S | 10VKS 400x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1500 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 12.465 | 16.785 | 665 | 336 | 2.4025 | 1.3337
m00104016009016011 | 1034160013S | 10VKS 400x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1600 | RAL9016 | 14 | 1.45 | 13.296 | 17.904 | 709 | 359 | 2.4025 | 1.3337
m00104017009016011 | 1034170013S | 10VKS 400x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1700 | RAL9016 | 14 | 1.54 | 14.127 | 19.023 | 753 | 381 | 2.4025 | 1.3337
m00104018009016011 | 1034180013S | 10VKS 400x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1800 | RAL9016 | 14 | 1.63 | 14.958 | 20.142 | 797 | 404 | 2.4025 | 1.3337
m00104019009016011 | 1034190013S | 10VKS 400x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1900 | RAL9016 | 14 | 1.72 | 15.789 | 21.261 | 842 | 426 | 2.4025 | 1.3337
m00104020009016011 | 1034200013S | 10VKS 400x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x2000 | RAL9016 | 14 | 1.81 | 16.62 | 22.38 | 886 | 448 | 2.4025 | 1.3337
m00105004009016011 | 1035040013S | 10VKS 500x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x400 | RAL9016 | 14 | 0.456 | 3.955 | 4.826 | 214 | 109 | 3.0521 | 1.3212
m00105005009016011 | 1035050013S | 10VKS 500x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x500 | RAL9016 | 14 | 0.57 | 4.944 | 6.033 | 268 | 137 | 3.0521 | 1.3212
m00105006009016011 | 1035060013S | 10VKS 500x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x600 | RAL9016 | 14 | 0.68 | 5.933 | 7.24 | 322 | 164 | 3.0521 | 1.3212
m00105007009016011 | 1035070013S | 10VKS 500x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x700 | RAL9016 | 14 | 0.79 | 6.922 | 8.448 | 375 | 191 | 3.0521 | 1.3212
m00105008009016011 | 1035080013S | 10VKS 500x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x800 | RAL9016 | 14 | 0.91 | 7.91 | 9.656 | 429 | 218 | 3.0521 | 1.3212
m00105009009016011 | 1035090013S | 10VKS 500x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x900 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 8.899 | 10.863 | 482 | 246 | 3.0521 | 1.3212
m00105010009016011 | 1035100013S | 10VKS 500x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1000 | RAL9016 | 14 | 1.13 | 9.888 | 12.071 | 536 | 273 | 3.0521 | 1.3212
m00105011009016011 | 1035110013S | 10VKS 500x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1100 | RAL9016 | 14 | 1.25 | 10.877 | 13.279 | 590 | 300 | 3.0521 | 1.3212
m00105012009016011 | 1035120013S | 10VKS 500x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1200 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.866 | 14.486 | 643 | 328 | 3.0521 | 1.3212
m00105013009016011 | 1035130013S | 10VKS 500x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1300 | RAL9016 | 14 | 1.48 | 12.854 | 15.694 | 697 | 355 | 3.0521 | 1.3212
m00105014009016011 | 1035140013S | 10VKS 500x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1400 | RAL9016 | 14 | 1.59 | 13.843 | 16.902 | 750 | 382 | 3.0521 | 1.3212
m00105015009016011 | 1035150013S | 10VKS 500x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1500 | RAL9016 | 14 | 1.7 | 14.832 | 18.109 | 804 | 410 | 3.0521 | 1.3212
m00105016009016011 | 1035160013S | 10VKS 500x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1600 | RAL9016 | 14 | 1.82 | 15.821 | 19.317 | 858 | 437 | 3.0521 | 1.3212
m00105017009016011 | 1035170013S | 10VKS 500x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1700 | RAL9016 | 14 | 1.93 | 16.81 | 20.525 | 911 | 464 | 3.0521 | 1.3212
m00105018009016011 | 1035180013S | 10VKS 500x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1800 | RAL9016 | 14 | 2.04 | 17.798 | 21.732 | 965 | 491 | 3.0521 | 1.3212
m00105019009016011 | 1035190013S | 10VKS 500x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1900 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 18.787 | 22.94 | 1018 | 519 | 3.0521 | 1.3212
m00105020009016011 | 1035200013S | 10VKS 500x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x2000 | RAL9016 | 14 | 2.27 | 19.776 | 24.148 | 1072 | 546 | 3.0521 | 1.3212
m00106004009016011 | 1036040013S | 10VKS 600x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x400 | RAL9016 | 14 | 0.552 | 4.723 | 5.794 | 248 | 127 | 3.7112 | 1.3087
m00106005009016011 | 1036050013S | 10VKS 600x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x500 | RAL9016 | 14 | 0.69 | 5.904 | 7.242 | 311 | 159 | 3.7112 | 1.3087
m00106006009016011 | 1036060013S | 10VKS 600x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x600 | RAL9016 | 14 | 0.82 | 7.085 | 8.691 | 373 | 191 | 3.7112 | 1.3087
m00106007009016011 | 1036070013S | 10VKS 600x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x700 | RAL9016 | 14 | 0.95 | 8.266 | 10.14 | 435 | 223 | 3.7112 | 1.3087
m00106008009016011 | 1036080013S | 10VKS 600x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x800 | RAL9016 | 14 | 1.09 | 9.446 | 11.588 | 497 | 255 | 3.7112 | 1.3087
m00106009009016011 | 1036090013S | 10VKS 600x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x900 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.627 | 13.037 | 559 | 286 | 3.7112 | 1.3087
m00106010009016011 | 1036100013S | 10VKS 600x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1000 | RAL9016 | 14 | 1.36 | 11.808 | 14.485 | 621 | 318 | 3.7112 | 1.3087
m00106011009016011 | 1036110013S | 10VKS 600x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1100 | RAL9016 | 14 | 1.5 | 12.989 | 15.934 | 683 | 350 | 3.7112 | 1.3087
m00106012009016011 | 1036120013S | 10VKS 600x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1200 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.17 | 17.383 | 745 | 382 | 3.7112 | 1.3087
m00106013009016011 | 1036130013S | 10VKS 600x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1300 | RAL9016 | 14 | 1.77 | 15.35 | 18.831 | 807 | 414 | 3.7112 | 1.3087
m00106014009016011 | 1036140013S | 10VKS 600x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1400 | RAL9016 | 14 | 1.91 | 16.531 | 20.28 | 869 | 445 | 3.7112 | 1.3087
m00106015009016011 | 1036150013S | 10VKS 600x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1500 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 17.712 | 21.729 | 932 | 477 | 3.7112 | 1.3087
m00106016009016011 | 1036160013S | 10VKS 600x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1600 | RAL9016 | 14 | 2.18 | 18.893 | 23.177 | 994 | 509 | 3.7112 | 1.3087
m00106017009016011 | 1036170013S | 10VKS 600x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1700 | RAL9016 | 14 | 2.32 | 20.074 | 24.626 | 1056 | 541 | 3.7112 | 1.3087
m00106018009016011 | 1036180013S | 10VKS 600x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1800 | RAL9016 | 14 | 2.46 | 21.254 | 26.075 | 1118 | 573 | 3.7112 | 1.3087
m00106019009016011 | 1036190013S | 10VKS 600x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1900 | RAL9016 | 14 | 2.6 | 22.435 | 27.523 | 1180 | 604 | 3.7112 | 1.3087
m00106020009016011 | 1036200013S | 10VKS 600x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x2000 | RAL9016 | 14 | 2.73 | 23.616 | 28.972 | 1242 | 636 | 3.7112 | 1.3087
m00109004009016011 | 1039040013S | 10VKS 900x0400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x400 | RAL9016 | 14 | 0.816 | 7.2 | 9.055 | 332 | 173 | 5.7327 | 1.2714
m00109005009016011 | 1039050013S | 10VKS 900x0500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x500 | RAL9016 | 14 | 1.02 | 9 | 11.319 | 415 | 216 | 5.7327 | 1.2714
m00109006009016011 | 1039060013S | 10VKS 900x0600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x600 | RAL9016 | 14 | 1.23 | 10.8 | 13.582 | 497 | 260 | 5.7327 | 1.2714
m00109007009016011 | 1039070013S | 10VKS 900x0700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x700 | RAL9016 | 14 | 1.44 | 12.6 | 15.845 | 580 | 303 | 5.7327 | 1.2714
m00109008009016011 | 1039080013S | 10VKS 900x0800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 14.4 | 18.108 | 663 | 346 | 5.7327 | 1.2714
m00109009009016011 | 1039090013S | 10VKS 900x0900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x900 | RAL9016 | 14 | 1.85 | 16.2 | 20.371 | 746 | 390 | 5.7327 | 1.2714
m00109010009016011 | 1039100013S | 10VKS 900x1000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1000 | RAL9016 | 14 | 2.05 | 18 | 22.634 | 829 | 433 | 5.7327 | 1.2714
m00109011009016011 | 1039110013S | 10VKS 900x1100,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1100 | RAL9016 | 14 | 2.26 | 19.8 | 24.897 | 912 | 476 | 5.7327 | 1.2714
m00109012009016011 | 1039120013S | 10VKS 900x1200,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1200 | RAL9016 | 14 | 2.47 | 21.6 | 27.16 | 995 | 519 | 5.7327 | 1.2714
m00109013009016011 | 1039130013S | 10VKS 900x1300,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1300 | RAL9016 | 14 | 2.67 | 23.4 | 29.423 | 1078 | 563 | 5.7327 | 1.2714
m00109014009016011 | 1039140013S | 10VKS 900x1400,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1400 | RAL9016 | 14 | 2.88 | 25.2 | 31.686 | 1161 | 606 | 5.7327 | 1.2714
m00109015009016011 | 1039150013S | 10VKS 900x1500,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1500 | RAL9016 | 14 | 3.08 | 27 | 33.949 | 1244 | 649 | 5.7327 | 1.2714
m00109016009016011 | 1039160013S | 10VKS 900x1600,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1600 | RAL9016 | 14 | 3.29 | 28.8 | 36.212 | 1326 | 693 | 5.7327 | 1.2714
m00109017009016011 | 1039170013S | 10VKS 900x1700,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1700 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 30.6 | 38.475 | 1409 | 736 | 5.7327 | 1.2714
m00109018009016011 | 1039180013S | 10VKS 900x1800,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1800 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 32.4 | 40.738 | 1492 | 779 | 5.7327 | 1.2714
m00109019009016011 | 1039190013S | 10VKS 900x1900,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1900 | RAL9016 | 14 | 3.91 | 34.2 | 43.001 | 1575 | 822 | 5.7327 | 1.2714
m00109020009016011 | 1039200013S | 10VKS 900x2000,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x2000 | RAL9016 | 14 | 4.11 | 36 | 45.264 | 1658 | 866 | 5.7327 | 1.2714
m00113004009016011 | 1133042013S | 11VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x400 | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.189 | 5.07 | 218 | 112 | 3.3446 | 1.3021
m00113005009016011 | 1133052013S | 11VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x500 | RAL9016 | 14 | 1 | 5.011 | 5.97 | 273 | 140 | 3.3446 | 1.3021
m00113006009016011 | 1133062013S | 11VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x600 | RAL9016 | 14 | 1.21 | 5.832 | 6.806 | 327 | 168 | 3.3446 | 1.3021
m00113007009016011 | 1133072013S | 11VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x700 | RAL9016 | 14 | 1.42 | 6.654 | 7.698 | 382 | 196 | 3.3446 | 1.3021
m00113008009016011 | 1133082013S | 11VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x800 | RAL9016 | 14 | 1.64 | 7.475 | 8.516 | 436 | 224 | 3.3446 | 1.3021
m00113009009016011 | 1133092013S | 11VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x900 | RAL9016 | 14 | 1.86 | 8.297 | 9.405 | 491 | 252 | 3.3446 | 1.3021
m00113010009016011 | 1133102013S | 11VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1000 | RAL9016 | 14 | 2.08 | 9.118 | 10.248 | 545 | 280 | 3.3446 | 1.3021
m00113011009016011 | 1133112013S | 11VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1100 | RAL9016 | 14 | 2.3 | 9.939 | 11.122 | 600 | 308 | 3.3446 | 1.3021
m00113012009016011 | 1133122013S | 11VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1200 | RAL9016 | 14 | 2.51 | 10.761 | 11.976 | 654 | 336 | 3.3446 | 1.3021
m00113013009016011 | 1133132013S | 11VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1300 | RAL9016 | 14 | 2.74 | 11.582 | 12.868 | 709 | 364 | 3.3446 | 1.3021
m00113014009016011 | 1133142013S | 11VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1400 | RAL9016 | 14 | 2.96 | 12.404 | 13.218 | 763 | 392 | 3.3446 | 1.3021
m00113015009016011 | 1133152013S | 11VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1500 | RAL9016 | 14 | 3.18 | 13.225 | 14.663 | 818 | 421 | 3.3446 | 1.3021
m00113016009016011 | 1133162013S | 11VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1600 | RAL9016 | 14 | 3.4 | 14.047 | 15.526 | 872 | 449 | 3.3446 | 1.3021
m00113017009016011 | 1133172013S | 11VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1700 | RAL9016 | 14 | 3.61 | 14.941 | 16.461 | 927 | 477 | 3.3446 | 1.3021
m00113018009016011 | 1133182013S | 11VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1800 | RAL9016 | 14 | 3.83 | 15.762 | 17.324 | 981 | 505 | 3.3446 | 1.3021
m00113019009016011 | 1133192013S | 11VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1900 | RAL9016 | 14 | 4.05 | 16.584 | 18.187 | 1036 | 533 | 3.3446 | 1.3021
m00113020009016011 | 1133202013S | 11VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x2000 | RAL9016 | 14 | 4.27 | 17.405 | 19.05 | 1090 | 561 | 3.3446 | 1.3021
m00113022009016011 | 1133222013S | 11VKS 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x2200 | RAL9016 | 14 | 4.71 | 19.048 | 20.751 | 1199 | 617 | 3.3446 | 1.3021
m00114004009016011 | 1134042013S | 11VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x400 | RAL9016 | 28 | 1.075 | 5.554 | 6.641 | 276 | 142 | 4.2019 | 1.3034
m00114005009016011 | 1134052013S | 11VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x500 | RAL9016 | 14 | 1.38 | 6.697 | 7.815 | 345 | 177 | 4.2019 | 1.3034
m00114006009016011 | 1134062013S | 11VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x600 | RAL9016 | 14 | 1.69 | 7.84 | 8.99 | 413 | 212 | 4.2019 | 1.3034
m00114007009016011 | 1134072013S | 11VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x700 | RAL9016 | 14 | 1.99 | 8.983 | 10.165 | 482 | 248 | 4.2019 | 1.3034
m00114008009016011 | 1134082013S | 11VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x800 | RAL9016 | 14 | 2.28 | 10.126 | 11.34 | 551 | 283 | 4.2019 | 1.3034
m00114009009016011 | 1134092013S | 11VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x900 | RAL9016 | 14 | 2.59 | 11.269 | 12.515 | 620 | 318 | 4.2019 | 1.3034
m00114010009016011 | 1134102013S | 11VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1000 | RAL9016 | 14 | 2.89 | 12.412 | 13.689 | 689 | 354 | 4.2019 | 1.3034
m00114011009016011 | 1134112013S | 11VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1100 | RAL9016 | 14 | 3.19 | 13.555 | 14.864 | 758 | 389 | 4.2019 | 1.3034
m00114012009016011 | 1134122013S | 11VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1200 | RAL9016 | 14 | 3.49 | 14.698 | 16.039 | 827 | 425 | 4.2019 | 1.3034
m00114013009016011 | 1134132013S | 11VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1300 | RAL9016 | 14 | 3.8 | 15.841 | 17.214 | 896 | 460 | 4.2019 | 1.3034
m00114014009016011 | 1134142013S | 11VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1400 | RAL9016 | 14 | 4.1 | 16.984 | 17.86 | 965 | 495 | 4.2019 | 1.3034
m00114015009016011 | 1134152013S | 11VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1500 | RAL9016 | 14 | 4.4 | 18.127 | 19.563 | 1034 | 531 | 4.2019 | 1.3034
m00114016009016011 | 1134162013S | 11VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1600 | RAL9016 | 14 | 4.71 | 19.269 | 20.738 | 1102 | 566 | 4.2019 | 1.3034
m00114017009016011 | 1134172013S | 11VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1700 | RAL9016 | 14 | 5.01 | 20.485 | 21.985 | 1171 | 601 | 4.2019 | 1.3034
m00114018009016011 | 1134182013S | 11VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1800 | RAL9016 | 14 | 5.3 | 21.628 | 23.16 | 1240 | 637 | 4.2019 | 1.3034
m00114019009016011 | 1134192013S | 11VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1900 | RAL9016 | 14 | 5.61 | 22.771 | 24.335 | 1309 | 672 | 4.2019 | 1.3034
m00114020009016011 | 1134202013S | 11VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x2000 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 23.914 | 25.51 | 1378 | 708 | 4.2019 | 1.3034
m00114022009016011 | 1134222013S | 11VKS 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x2200 | RAL9016 | 14 | 6.52 | 26.199 | 27.86 | 1516 | 778 | 4.2019 | 1.3034
m00115004009016011 | 1135042013S | 11VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.423 | 6.632 | 7.086 | 330 | 170 | 5.0155 | 1.3048
m00115005009016011 | 1135052013S | 11VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x500 | RAL9016 | 14 | 1.78 | 8.29 | 8.858 | 413 | 212 | 5.0155 | 1.3048
m00115006009016011 | 1135062013S | 11VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x600 | RAL9016 | 14 | 2.16 | 9.948 | 10.63 | 496 | 255 | 5.0155 | 1.3048
m00115007009016011 | 1135072013S | 11VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x700 | RAL9016 | 14 | 2.55 | 11.606 | 12.402 | 578 | 297 | 5.0155 | 1.3048
m00115008009016011 | 1135082013S | 11VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x800 | RAL9016 | 14 | 2.93 | 13.264 | 14.174 | 661 | 339 | 5.0155 | 1.3048
m00115009009016011 | 1135092013S | 11VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x900 | RAL9016 | 14 | 3.32 | 14.922 | 15.946 | 743 | 382 | 5.0155 | 1.3048
m00115010009016011 | 1135102013S | 11VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1000 | RAL9016 | 14 | 3.7 | 16.58 | 17.718 | 826 | 424 | 5.0155 | 1.3048
m00115011009016011 | 1135112013S | 11VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1100 | RAL9016 | 14 | 4.09 | 18.238 | 19.49 | 909 | 467 | 5.0155 | 1.3048
m00115012009016011 | 1135122013S | 11VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1200 | RAL9016 | 14 | 4.47 | 19.896 | 21.583 | 991 | 509 | 5.0155 | 1.3048
m00115013009016011 | 1135132013S | 11VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1300 | RAL9016 | 14 | 4.86 | 21.554 | 23.381 | 1074 | 552 | 5.0155 | 1.3048
m00115014009016011 | 1135142013S | 11VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1400 | RAL9016 | 14 | 5.25 | 23.212 | 25.179 | 1156 | 594 | 5.0155 | 1.3048
m00115015009016011 | 1135152013S | 11VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1500 | RAL9016 | 14 | 5.63 | 24.87 | 26.977 | 1239 | 636 | 5.0155 | 1.3048
m00115016009016011 | 1135162013S | 11VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1600 | RAL9016 | 14 | 6.02 | 26.528 | 28.775 | 1322 | 679 | 5.0155 | 1.3048
m00115017009016011 | 1135172013S | 11VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1700 | RAL9016 | 14 | 6.4 | 28.186 | 30.573 | 1404 | 721 | 5.0155 | 1.3048
m00115018009016011 | 1135182013S | 11VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1800 | RAL9016 | 14 | 6.79 | 29.844 | 32.371 | 1487 | 764 | 5.0155 | 1.3048
m00115019009016011 | 1135192013S | 11VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1900 | RAL9016 | 14 | 7.17 | 31.502 | 34.169 | 1569 | 806 | 5.0155 | 1.3048
m00115020009016011 | 1135202013S | 11VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x2000 | RAL9016 | 14 | 7.56 | 33.16 | 35.967 | 1652 | 849 | 5.0155 | 1.3048
m00115022009016011 | 1135222013S | 11VKS 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x2200 | RAL9016 | 14 | 8.33 | 36.476 | 39.563 | 1817 | 933 | 5.0155 | 1.3048
m00116004009016011 | 1136042013S | 11VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.744 | 7.96 | 8.506 | 384 | 197 | 5.7959 | 1.3061
m00116005009016011 | 1136052013S | 11VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x500 | RAL9016 | 14 | 2.17 | 9.95 | 10.632 | 480 | 246 | 5.7959 | 1.3061
m00116006009016011 | 1136062013S | 11VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x600 | RAL9016 | 14 | 2.64 | 11.94 | 12.758 | 576 | 295 | 5.7959 | 1.3061
m00116007009016011 | 1136072013S | 11VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x700 | RAL9016 | 14 | 3.11 | 13.93 | 14.884 | 672 | 345 | 5.7959 | 1.3061
m00116008009016011 | 1136082013S | 11VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x800 | RAL9016 | 14 | 3.58 | 15.92 | 17.01 | 768 | 394 | 5.7959 | 1.3061
m00116009009016011 | 1136092013S | 11VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x900 | RAL9016 | 14 | 4.04 | 17.91 | 19.136 | 864 | 443 | 5.7959 | 1.3061
m00116010009016011 | 1136102013S | 11VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1000 | RAL9016 | 14 | 4.51 | 19.9 | 21.262 | 960 | 492 | 5.7959 | 1.3061
m00116011009016011 | 1136112013S | 11VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1100 | RAL9016 | 14 | 4.98 | 21.89 | 23.388 | 1056 | 542 | 5.7959 | 1.3061
m00116012009016011 | 1136122013S | 11VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1200 | RAL9016 | 14 | 5.44 | 23.88 | 25.9 | 1152 | 591 | 5.7959 | 1.3061
m00116013009016011 | 1136132013S | 11VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1300 | RAL9016 | 14 | 5.91 | 25.87 | 28.058 | 1248 | 640 | 5.7959 | 1.3061
m00116014009016011 | 1136142013S | 11VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1400 | RAL9016 | 14 | 6.39 | 27.86 | 30.216 | 1344 | 689 | 5.7959 | 1.3061
m00116015009016011 | 1136152013S | 11VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1500 | RAL9016 | 14 | 6.86 | 29.85 | 32.374 | 1440 | 739 | 5.7959 | 1.3061
m00116016009016011 | 1136162013S | 11VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1600 | RAL9016 | 14 | 7.32 | 31.84 | 34.532 | 1536 | 788 | 5.7959 | 1.3061
m00116017009016011 | 1136172013S | 11VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1700 | RAL9016 | 14 | 7.79 | 33.83 | 36.69 | 1632 | 837 | 5.7959 | 1.3061
m00116018009016011 | 1136182013S | 11VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1800 | RAL9016 | 14 | 8.26 | 35.82 | 38.848 | 1728 | 886 | 5.7959 | 1.3061
m00116019009016011 | 1136192013S | 11VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1900 | RAL9016 | 14 | 8.73 | 37.81 | 41.006 | 1824 | 936 | 5.7959 | 1.3061
m00116020009016011 | 1136202013S | 11VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x2000 | RAL9016 | 14 | 9.19 | 39.8 | 43.164 | 1920 | 985 | 5.7959 | 1.3061
m00116022009016011 | 1136222013S | 11VKS 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x2200 | RAL9016 | 14 | 10.13 | 43.78 | 47.48 | 2112 | 1083 | 5.7959 | 1.3061
m00119004009016011 | 1139042013S | 11VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x400 | RAL9016 | 14 | 2.68 | 11.94 | 12.754 | 538 | 275 | 7.9945 | 1.3101
m00119005009016011 | 1139052013S | 11VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x500 | RAL9016 | 14 | 3.36 | 14.925 | 15.943 | 673 | 344 | 7.9945 | 1.3101
m00119006009016011 | 1139062013S | 11VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x600 | RAL9016 | 14 | 4.08 | 17.91 | 19.133 | 807 | 413 | 7.9945 | 1.3101
m00119007009016011 | 1139072013S | 11VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x700 | RAL9016 | 14 | 4.79 | 20.895 | 22.323 | 942 | 482 | 7.9945 | 1.3101
m00119008009016011 | 1139082013S | 11VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x800 | RAL9016 | 14 | 5.51 | 23.88 | 25.513 | 1076 | 551 | 7.9945 | 1.3101
m00119009009016011 | 1139092013S | 11VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x900 | RAL9016 | 14 | 6.23 | 26.865 | 28.703 | 1211 | 620 | 7.9945 | 1.3101
m00119010009016011 | 1139102013S | 11VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1000 | RAL9016 | 14 | 6.94 | 29.85 | 31.893 | 1345 | 689 | 7.9945 | 1.3101
m00119011009016011 | 1139112013S | 11VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1100 | RAL9016 | 14 | 7.66 | 32.835 | 35.083 | 1480 | 757 | 7.9945 | 1.3101
m00119012009016011 | 1139122013S | 11VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1200 | RAL9016 | 14 | 8.37 | 35.82 | 38.849 | 1614 | 826 | 7.9945 | 1.3101
m00119013009016011 | 1139132013S | 11VKS 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1300 | RAL9016 | 14 | 9.1 | 38.805 | 42.087 | 1749 | 895 | 7.9945 | 1.3101
m00119014009016011 | 1139142013S | 11VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1400 | RAL9016 | 14 | 9.81 | 41.79 | 45.325 | 1883 | 964 | 7.9945 | 1.3101
m00119015009016011 | 1139152013S | 11VKS 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1500 | RAL9016 | 14 | 10.53 | 44.775 | 48.563 | 2018 | 1033 | 7.9945 | 1.3101
m00119016009016011 | 1139162013S | 11VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1600 | RAL9016 | 14 | 11.25 | 47.76 | 51.801 | 2152 | 1102 | 7.9945 | 1.3101
m00119017009016011 | 1139172013S | 11VKS 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1700 | RAL9016 | 14 | 11.96 | 50.745 | 55.039 | 2287 | 1171 | 7.9945 | 1.3101
m00119018009016011 | 1139182013S | 11VKS 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1800 | RAL9016 | 14 | 12.68 | 53.73 | 58.277 | 2421 | 1239 | 7.9945 | 1.3101
m00119019009016011 | 1139192013S | 11VKS 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1900 | RAL9016 | 14 | 13.4 | 56.715 | 61.515 | 2556 | 1308 | 7.9945 | 1.3101
m00119020009016011 | 1139202013S | 11VKS 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x2000 | RAL9016 | 14 | 14.12 | 59.7 | 64.753 | 2690 | 1377 | 7.9945 | 1.3101
m00203004009016011 | 2033044013S | 20VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 245 | 117 | 3.9911 | 1.263
m00203005009016011 | 2033054013S | 20VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x500 | RAL9016 | 10 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 306 | 146 | 3.9911 | 1.263
m00203006009016011 | 2033064013S | 20VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x600 | RAL9016 | 10 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 367 | 176 | 3.9911 | 1.263
m00203007009016011 | 2033074013S | 20VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x700 | RAL9016 | 10 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 428 | 205 | 3.9911 | 1.263
m00203008009016011 | 2033084013S | 20VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x800 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 490 | 234 | 3.9911 | 1.263
m00203009009016011 | 2033094013S | 20VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x900 | RAL9016 | 10 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 551 | 264 | 3.9911 | 1.263
m00203010009016011 | 2033104013S | 20VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1000 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 612 | 293 | 3.9911 | 1.263
m00203011009016011 | 2033114013S | 20VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1100 | RAL9016 | 10 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 673 | 322 | 3.9911 | 1.263
m00203012009016011 | 2033124013S | 20VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1200 | RAL9016 | 10 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 734 | 351 | 3.9911 | 1.263
m00203013009016011 | 2033134013S | 20VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 796 | 381 | 3.9911 | 1.263
m00203014009016011 | 2033144013S | 20VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1400 | RAL9016 | 10 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 857 | 410 | 3.9911 | 1.263
m00203015009016011 | 2033154013S | 20VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 918 | 439 | 3.9911 | 1.263
m00203016009016011 | 2033164013S | 20VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1600 | RAL9016 | 10 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 979 | 469 | 3.9911 | 1.263
m00203017009016011 | 2033174013S | 20VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1040 | 498 | 3.9911 | 1.263
m00203018009016011 | 2033184013S | 20VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1800 | RAL9016 | 10 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1102 | 527 | 3.9911 | 1.263
m00203019009016011 | 2033194013S | 20VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1163 | 556 | 3.9911 | 1.263
m00203020009016011 | 2033204013S | 20VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x2000 | RAL9016 | 10 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1224 | 586 | 3.9911 | 1.263
m00204004009016011 | 2034044013S | 20VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 279 | 146 | 4.7904 | 1.2732
m00204005009016011 | 2034054013S | 20VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x500 | RAL9016 | 10 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 349 | 182 | 4.7904 | 1.2732
m00204006009016011 | 2034064013S | 20VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x600 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 418 | 218 | 4.7904 | 1.2732
m00204007009016011 | 2034074013S | 20VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x700 | RAL9016 | 10 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 488 | 255 | 4.7904 | 1.2732
m00204008009016011 | 2034084013S | 20VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x800 | RAL9016 | 10 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 558 | 291 | 4.7904 | 1.2732
m00204009009016011 | 2034094013S | 20VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x900 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 627 | 328 | 4.7904 | 1.2732
m00204010009016011 | 2034104013S | 20VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1000 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 697 | 364 | 4.7904 | 1.2732
m00204011009016011 | 2034114013S | 20VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1100 | RAL9016 | 10 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 767 | 400 | 4.7904 | 1.2732
m00204012009016011 | 2034124013S | 20VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1200 | RAL9016 | 10 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 836 | 437 | 4.7904 | 1.2732
m00204013009016011 | 2034134013S | 20VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1300 | RAL9016 | 10 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 906 | 473 | 4.7904 | 1.2732
m00204014009016011 | 2034144013S | 20VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1400 | RAL9016 | 10 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 976 | 510 | 4.7904 | 1.2732
m00204015009016011 | 2034154013S | 20VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1500 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1046 | 546 | 4.7904 | 1.2732
m00204016009016011 | 2034164013S | 20VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1600 | RAL9016 | 10 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1115 | 582 | 4.7904 | 1.2732
m00204017009016011 | 2034174013S | 20VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1700 | RAL9016 | 10 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1185 | 619 | 4.7904 | 1.2732
m00204018009016011 | 2034184013S | 20VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1800 | RAL9016 | 10 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1255 | 655 | 4.7904 | 1.2732
m00204019009016011 | 2034194013S | 20VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1900 | RAL9016 | 10 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1324 | 692 | 4.7904 | 1.2732
m00204020009016011 | 2034204013S | 20VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x2000 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1394 | 728 | 4.7904 | 1.2732
m00205004009016011 | 2035044013S | 20VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 333 | 189 | 5.6608 | 1.3014
m00205005009016011 | 2035054013S | 20VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x500 | RAL9016 | 10 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 417 | 237 | 5.6608 | 1.3014
m00205006009016011 | 2035064013S | 20VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x600 | RAL9016 | 10 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 500 | 284 | 5.6608 | 1.3014
m00205007009016011 | 2035074013S | 20VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x700 | RAL9016 | 10 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 583 | 331 | 5.6608 | 1.3014
m00205008009016011 | 2035084013S | 20VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x800 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 666 | 379 | 5.6608 | 1.3014
m00205009009016011 | 2035094013S | 20VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x900 | RAL9016 | 10 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 750 | 426 | 5.6608 | 1.3014
m00205010009016011 | 2035104013S | 20VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1000 | RAL9016 | 10 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 833 | 473 | 5.6608 | 1.3014
m00205011009016011 | 2035114013S | 20VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1100 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 916 | 521 | 5.6608 | 1.3014
m00205012009016011 | 2035124013S | 20VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1000 | 568 | 5.6608 | 1.3014
m00205013009016011 | 2035134013S | 20VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1300 | RAL9016 | 10 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1083 | 615 | 5.6608 | 1.3014
m00205014009016011 | 2035144013S | 20VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1400 | RAL9016 | 10 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1166 | 663 | 5.6608 | 1.3014
m00205015009016011 | 2035154013S | 20VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1500 | RAL9016 | 10 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1250 | 710 | 5.6608 | 1.3014
m00205016009016011 | 2035164013S | 20VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1600 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1333 | 757 | 5.6608 | 1.3014
m00205017009016011 | 2035174013S | 20VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1700 | RAL9016 | 10 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1416 | 805 | 5.6608 | 1.3014
m00205018009016011 | 2035184013S | 20VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1800 | RAL9016 | 10 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1499 | 852 | 5.6608 | 1.3014
m00205019009016011 | 2035194013S | 20VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1900 | RAL9016 | 10 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1583 | 899 | 5.6608 | 1.3014
m00205020009016011 | 2035204013S | 20VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x2000 | RAL9016 | 10 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1666 | 947 | 5.6608 | 1.3014
m00206004009016011 | 2036044013S | 20VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x400 | RAL9016 | 10 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 386 | 201 | 6.4172 | 1.2818
m00206005009016011 | 2036054013S | 20VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x500 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 483 | 251 | 6.4172 | 1.2818
m00206006009016011 | 2036064013S | 20VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x600 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 580 | 301 | 6.4172 | 1.2818
m00206007009016011 | 2036074013S | 20VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x700 | RAL9016 | 10 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 676 | 351 | 6.4172 | 1.2818
m00206008009016011 | 2036084013S | 20VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x800 | RAL9016 | 10 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 773 | 402 | 6.4172 | 1.2818
m00206009009016011 | 2036094013S | 20VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x900 | RAL9016 | 10 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 869 | 452 | 6.4172 | 1.2818
m00206010009016011 | 2036104013S | 20VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1000 | RAL9016 | 10 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 966 | 502 | 6.4172 | 1.2818
m00206011009016011 | 2036114013S | 20VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1100 | RAL9016 | 10 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1063 | 552 | 6.4172 | 1.2818
m00206012009016011 | 2036124013S | 20VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1200 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1159 | 602 | 6.4172 | 1.2818
m00206013009016011 | 2036134013S | 20VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1300 | RAL9016 | 10 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1256 | 653 | 6.4172 | 1.2818
m00206014009016011 | 2036144013S | 20VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1400 | RAL9016 | 10 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1352 | 703 | 6.4172 | 1.2818
m00206015009016011 | 2036154013S | 20VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1500 | RAL9016 | 10 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1449 | 753 | 6.4172 | 1.2818
m00206016009016011 | 2036164013S | 20VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1600 | RAL9016 | 10 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1546 | 803 | 6.4172 | 1.2818
m00206017009016011 | 2036174013S | 20VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1700 | RAL9016 | 10 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1642 | 853 | 6.4172 | 1.2818
m00206018009016011 | 2036184013S | 20VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1800 | RAL9016 | 10 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1739 | 904 | 6.4172 | 1.2818
m00206019009016011 | 2036194013S | 20VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1900 | RAL9016 | 10 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 1835 | 954 | 6.4172 | 1.2818
m00206020009016011 | 2036204013S | 20VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x2000 | RAL9016 | 10 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 1932 | 1004 | 6.4172 | 1.2818
m00209004009016011 | 2039044013S | 20VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x400 | RAL9016 | 10 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 548 | 281 | 8.1622 | 1.3094
m00209005009016011 | 2039054013S | 20VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x500 | RAL9016 | 10 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 685 | 351 | 8.1622 | 1.3094
m00209006009016011 | 2039064013S | 20VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x600 | RAL9016 | 10 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 821 | 421 | 8.1622 | 1.3094
m00209007009016011 | 2039074013S | 20VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x700 | RAL9016 | 10 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 958 | 491 | 8.1622 | 1.3094
m00209008009016011 | 2039084013S | 20VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x800 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1095 | 561 | 8.1622 | 1.3094
m00209009009016011 | 2039094013S | 20VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x900 | RAL9016 | 10 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1232 | 631 | 8.1622 | 1.3094
m00209010009016011 | 2039104013S | 20VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1000 | RAL9016 | 10 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1369 | 701 | 8.1622 | 1.3094
m00209011009016011 | 2039114013S | 20VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1100 | RAL9016 | 10 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1506 | 772 | 8.1622 | 1.3094
m00209012009016011 | 2039124013S | 20VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1200 | RAL9016 | 10 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1643 | 842 | 8.1622 | 1.3094
m00209013009016011 | 2039134013S | 20VKS 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1300 | RAL9016 | 10 | 5.34 | 49.335 | 53.724 | 1780 | 912 | 8.1622 | 1.3094
m00209014009016011 | 2039144013S | 20VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1400 | RAL9016 | 10 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 1917 | 982 | 8.1622 | 1.3094
m00209015009016011 | 2039154013S | 20VKS 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1500 | RAL9016 | 10 | 6.16 | 56.925 | 61.99 | 2054 | 1052 | 8.1622 | 1.3094
m00209016009016011 | 2039164013S | 20VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1600 | RAL9016 | 10 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2190 | 1122 | 8.1622 | 1.3094
m00209017009016011 | 2039174013S | 20VKS 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1700 | RAL9016 | 10 | 6.99 | 64.515 | 67.272 | 2327 | 1192 | 8.1622 | 1.3094
m00209018009016011 | 2039184013S | 20VKS 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1800 | RAL9016 | 10 | 7.4 | 68.31 | 71.229 | 2464 | 1262 | 8.1622 | 1.3094
m00209019009016011 | 2039194013S | 20VKS 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1900 | RAL9016 | 10 | 7.81 | 72.105 | 75.186 | 2601 | 1333 | 8.1622 | 1.3094
m00209020009016011 | 2039204013S | 20VKS 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x2000 | RAL9016 | 10 | 8.22 | 75.9 | 79.143 | 2738 | 1403 | 8.1622 | 1.3094
m00213004009016011 | 2133044013S | 21VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.968 | 6.233 | 6.894 | 301 | 152 | 4.0758 | 1.3337
m00213005009016001 | 2153054613S | 21VKS 300x0500, Kr, 0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, rez | 21VKM 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.331 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
m00213005009016011 | 2133054013S | 21VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x500 | RAL9016 | 10 | 1.331 | 7.526 | 8.228 | 376 | 190 | 4.0758 | 1.3337
m00213006009016011 | 2133064013S | 21VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x600 | RAL9016 | 10 | 1.593 | 8.82 | 9.539 | 451 | 228 | 4.0758 | 1.3337
m00213007009016011 | 2133074013S | 21VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x700 | RAL9016 | 10 | 1.855 | 10.113 | 10.851 | 526 | 266 | 4.0758 | 1.3337
m00213008009016011 | 2133084013S | 21VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x800 | RAL9016 | 10 | 2.117 | 11.407 | 12.162 | 602 | 304 | 4.0758 | 1.3337
m00213009009016011 | 2133094013S | 21VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x900 | RAL9016 | 10 | 2.383 | 12.746 | 13.519 | 677 | 342 | 4.0758 | 1.3337
m00213010009016011 | 2133104013S | 21VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1000 | RAL9016 | 10 | 2.645 | 14.04 | 14.83 | 752 | 380 | 4.0758 | 1.3337
m00213011009016011 | 2133114013S | 21VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1100 | RAL9016 | 10 | 2.907 | 15.334 | 16.141 | 827 | 418 | 4.0758 | 1.3337
m00213012009016011 | 2133124013S | 21VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1200 | RAL9016 | 10 | 3.169 | 16.627 | 17.452 | 902 | 456 | 4.0758 | 1.3337
m00213013009016011 | 2133134013S | 21VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1300 | RAL9016 | 10 | 3.431 | 17.921 | 18.763 | 978 | 495 | 4.0758 | 1.3337
m00213014009016011 | 2133144013S | 21VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1400 | RAL9016 | 10 | 3.693 | 19.214 | 20.075 | 1053 | 533 | 4.0758 | 1.3337
m00213015009016011 | 2133154013S | 21VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1500 | RAL9016 | 10 | 3.959 | 20.553 | 21.431 | 1128 | 571 | 4.0758 | 1.3337
m00213016009016011 | 2133164013S | 21VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1600 | RAL9016 | 10 | 4.221 | 21.847 | 22.742 | 1203 | 609 | 4.0758 | 1.3337
m00213017009016011 | 2133174013S | 21VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1700 | RAL9016 | 10 | 4.495 | 23.213 | 24.126 | 1278 | 647 | 4.0758 | 1.3337
m00213018009016011 | 2133184013S | 21VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1800 | RAL9016 | 10 | 4.757 | 24.506 | 25.437 | 1354 | 685 | 4.0758 | 1.3337
m00213019009016011 | 2133194013S | 21VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1900 | RAL9016 | 10 | 5.023 | 25.845 | 26.794 | 1429 | 723 | 4.0758 | 1.3337
m00213020009016011 | 2133204013S | 21VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x2000 | RAL9016 | 10 | 5.285 | 27.139 | 28.105 | 1504 | 761 | 4.0758 | 1.3337
m00214004009016011 | 2134044013S | 21VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x400 | RAL9016 | 20 | 1.33 | 8.424 | 9.086 | 375 | 189 | 5.021 | 1.3367
m00214005009016011 | 2134054013S | 21VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x500 | RAL9016 | 10 | 1.789 | 10.243 | 10.945 | 469 | 237 | 5.021 | 1.3367
m00214006009016011 | 2134064013S | 21VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x600 | RAL9016 | 10 | 2.145 | 12.062 | 12.781 | 562 | 284 | 5.021 | 1.3367
m00214007009016011 | 2134074013S | 21VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x700 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 13.88 | 14.618 | 656 | 331 | 5.021 | 1.3367
m00214008009016011 | 2134084013S | 21VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x800 | RAL9016 | 10 | 2.856 | 15.699 | 16.454 | 750 | 379 | 5.021 | 1.3367
m00214009009016011 | 2134094013S | 21VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x900 | RAL9016 | 10 | 3.216 | 17.564 | 18.336 | 843 | 426 | 5.021 | 1.3367
m00214010009016011 | 2134104013S | 21VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1000 | RAL9016 | 10 | 3.571 | 19.382 | 20.172 | 937 | 473 | 5.021 | 1.3367
m00214011009016011 | 2134114013S | 21VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1100 | RAL9016 | 10 | 3.927 | 21.201 | 22.009 | 1031 | 521 | 5.021 | 1.3367
m00214012009016011 | 2134124013S | 21VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1200 | RAL9016 | 10 | 4.282 | 23.02 | 23.845 | 1124 | 568 | 5.021 | 1.3367
m00214013009016011 | 2134134013S | 21VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1300 | RAL9016 | 10 | 4.638 | 24.838 | 25.681 | 1218 | 615 | 5.021 | 1.3367
m00214014009016011 | 2134144013S | 21VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1400 | RAL9016 | 10 | 4.994 | 26.657 | 27.518 | 1312 | 663 | 5.021 | 1.3367
m00214015009016011 | 2134154013S | 21VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1500 | RAL9016 | 10 | 5.353 | 28.521 | 29.399 | 1406 | 710 | 5.021 | 1.3367
m00214016009016011 | 2134164013S | 21VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1600 | RAL9016 | 10 | 5.709 | 30.34 | 31.235 | 1499 | 757 | 5.021 | 1.3367
m00214017009016011 | 2134174013S | 21VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1700 | RAL9016 | 10 | 6.077 | 32.231 | 33.144 | 1593 | 805 | 5.021 | 1.3367
m00214018009016011 | 2134184013S | 21VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1800 | RAL9016 | 10 | 6.432 | 34.05 | 34.981 | 1687 | 852 | 5.021 | 1.3367
m00214019009016011 | 2134194013S | 21VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1900 | RAL9016 | 10 | 6.792 | 35.914 | 36.862 | 1780 | 900 | 5.021 | 1.3367
m00214020009016011 | 2134204013S | 21VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x2000 | RAL9016 | 10 | 7.148 | 37.733 | 38.699 | 1874 | 947 | 5.021 | 1.3367
m00215004009016011 | 2135044013S | 21VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.798 | 9.075 | 9.628 | 446 | 225 | 5.9027 | 1.3397
m00215005009016011 | 2135054013S | 21VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x500 | RAL9016 | 10 | 2.247 | 11.342 | 12.035 | 558 | 281 | 5.9027 | 1.3397
m00215006009016011 | 2135064013S | 21VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x600 | RAL9016 | 10 | 2.696 | 13.61 | 14.441 | 669 | 337 | 5.9027 | 1.3397
m00215007009016011 | 2135074013S | 21VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x700 | RAL9016 | 10 | 3.145 | 15.877 | 16.848 | 781 | 394 | 5.9027 | 1.3397
m00215008009016011 | 2135084013S | 21VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x800 | RAL9016 | 10 | 3.595 | 18.145 | 19.255 | 892 | 450 | 5.9027 | 1.3397
m00215009009016011 | 2135094013S | 21VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x900 | RAL9016 | 10 | 4.048 | 20.412 | 21.661 | 1004 | 506 | 5.9027 | 1.3397
m00215010009016011 | 2135104013S | 21VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1000 | RAL9016 | 10 | 4.497 | 22.68 | 24.068 | 1115 | 562 | 5.9027 | 1.3397
m00215011009016011 | 2135114013S | 21VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1100 | RAL9016 | 10 | 4.947 | 24.948 | 26.475 | 1227 | 619 | 5.9027 | 1.3397
m00215012009016011 | 2135124013S | 21VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1200 | RAL9016 | 10 | 5.396 | 27.215 | 28.882 | 1338 | 675 | 5.9027 | 1.3397
m00215013009016011 | 2135134013S | 21VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1300 | RAL9016 | 10 | 5.845 | 29.483 | 31.288 | 1450 | 731 | 5.9027 | 1.3397
m00215014009016011 | 2135144013S | 21VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1400 | RAL9016 | 10 | 6.294 | 31.75 | 33.695 | 1561 | 787 | 5.9027 | 1.3397
m00215015009016011 | 2135154013S | 21VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1500 | RAL9016 | 10 | 6.748 | 34.018 | 36.102 | 1673 | 843 | 5.9027 | 1.3397
m00215016009016011 | 2135164013S | 21VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1600 | RAL9016 | 10 | 7.197 | 36.285 | 38.508 | 1784 | 900 | 5.9027 | 1.3397
m00215017009016011 | 2135174013S | 21VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1700 | RAL9016 | 10 | 7.658 | 38.553 | 41.362 | 1896 | 956 | 5.9027 | 1.3397
m00215018009016011 | 2135184013S | 21VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1800 | RAL9016 | 10 | 8.108 | 40.82 | 43.794 | 2007 | 1012 | 5.9027 | 1.3397
m00215019009016011 | 2135194013S | 21VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1900 | RAL9016 | 10 | 8.561 | 43.088 | 46.227 | 2119 | 1068 | 5.9027 | 1.3397
m00215020009016011 | 2135204013S | 21VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x2000 | RAL9016 | 10 | 9.01 | 45.355 | 48.66 | 2230 | 1125 | 5.9027 | 1.3397
m00216004009016011 | 2136044013S | 21VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x400 | RAL9016 | 10 | 2.162 | 10.886 | 11.55 | 515 | 259 | 6.7369 | 1.3426
m00216005009016011 | 2136054013S | 21VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x500 | RAL9016 | 10 | 2.705 | 13.608 | 14.438 | 644 | 324 | 6.7369 | 1.3426
m00216006009016011 | 2136064013S | 21VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x600 | RAL9016 | 10 | 3.248 | 16.33 | 17.327 | 772 | 389 | 6.7369 | 1.3426
m00216007009016011 | 2136074013S | 21VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x700 | RAL9016 | 10 | 3.791 | 19.051 | 20.216 | 901 | 454 | 6.7369 | 1.3426
m00216008009016011 | 2136084013S | 21VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x800 | RAL9016 | 10 | 4.334 | 21.773 | 23.104 | 1030 | 518 | 6.7369 | 1.3426
m00216009009016011 | 2136094013S | 21VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x900 | RAL9016 | 10 | 4.881 | 24.494 | 25.993 | 1158 | 583 | 6.7369 | 1.3426
m00216010009016011 | 2136104013S | 21VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1000 | RAL9016 | 10 | 5.424 | 27.216 | 28.882 | 1287 | 648 | 6.7369 | 1.3426
m00216011009016011 | 2136114013S | 21VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1100 | RAL9016 | 10 | 5.966 | 29.938 | 31.77 | 1416 | 713 | 6.7369 | 1.3426
M00216012009016011 | 2136124013S | 21VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1200 | RAL9016 | 10 | 6.509 | 32.659 | 34.659 | 1544 | 778 | 6.7369 | 1.3426
m00216013009016011 | 2136134013S | 21VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1300 | RAL9016 | 10 | 7.052 | 35.381 | 37.548 | 1673 | 843 | 6.7369 | 1.3426
m00216014009016011 | 2136144013S | 21VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1400 | RAL9016 | 10 | 7.595 | 38.102 | 40.436 | 1802 | 907 | 6.7369 | 1.3426
m00216015009016011 | 2136154013S | 21VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1500 | RAL9016 | 10 | 8.142 | 40.824 | 43.325 | 1931 | 972 | 6.7369 | 1.3426
m00216016009016011 | 2136164013S | 21VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1600 | RAL9016 | 10 | 8.685 | 43.546 | 46.213 | 2059 | 1037 | 6.7369 | 1.3426
m00216017009016011 | 2136174013S | 21VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1700 | RAL9016 | 10 | 9.24 | 46.267 | 49.634 | 2188 | 1102 | 6.7369 | 1.3426
m00216018009016011 | 2136184013S | 21VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1800 | RAL9016 | 10 | 9.783 | 48.989 | 52.553 | 2317 | 1167 | 6.7369 | 1.3426
m00216019009016011 | 2136194013S | 21VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1900 | RAL9016 | 10 | 10.33 | 51.71 | 55.473 | 2445 | 1231 | 6.7369 | 1.3426
m00216020009016011 | 2136204013S | 21VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x2000 | RAL9016 | 10 | 10.873 | 54.432 | 58.392 | 2574 | 1296 | 6.7369 | 1.3426
m00219004009016011 | 2139044013S | 21VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x400 | RAL9016 | 10 | 3.255 | 17.013 | 18.056 | 715 | 359 | 9.0391 | 1.3516
m00219005009016011 | 2139054013S | 21VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x500 | RAL9016 | 10 | 4.079 | 21.265 | 22.568 | 894 | 448 | 9.0391 | 1.3516
m00219006009016011 | 2139064013S | 21VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x600 | RAL9016 | 10 | 4.903 | 25.517 | 27.08 | 1073 | 538 | 9.0391 | 1.3516
m00219007009016011 | 2139074013S | 21VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x700 | RAL9016 | 10 | 5.726 | 29.769 | 31.592 | 1252 | 628 | 9.0391 | 1.3516
m00219008009016011 | 2139084013S | 21VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x800 | RAL9016 | 10 | 6.55 | 34.021 | 36.104 | 1430 | 717 | 9.0391 | 1.3516
m00219009009016011 | 2139094013S | 21VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x900 | RAL9016 | 10 | 7.378 | 38.273 | 40.616 | 1609 | 807 | 9.0391 | 1.3516
m00219010009016011 | 2139104013S | 21VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1000 | RAL9016 | 10 | 8.202 | 42.525 | 45.128 | 1788 | 897 | 9.0391 | 1.3516
m00219011009016011 | 2139114013S | 21VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1100 | RAL9016 | 10 | 9.026 | 46.777 | 49.64 | 1967 | 986 | 9.0391 | 1.3516
m00219012009016011 | 2139124013S | 21VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1200 | RAL9016 | 10 | 9.85 | 51.029 | 54.152 | 2146 | 1076 | 9.0391 | 1.3516
m00219013009016011 | 2139134013S | 21VKS 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1300 | RAL9016 | 10 | 10.674 | 55.281 | 58.664 | 2324 | 1166 | 9.0391 | 1.3516
m00219014009016011 | 2139144013S | 21VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1400 | RAL9016 | 10 | 11.498 | 59.533 | 63.176 | 2503 | 1255 | 9.0391 | 1.3516
m00219015009016011 | 2139154013S | 21VKS 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1500 | RAL9016 | 10 | 12.326 | 63.785 | 67.688 | 2682 | 1345 | 9.0391 | 1.3516
m00219016009016011 | 2139164013S | 21VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1600 | RAL9016 | 10 | 13.149 | 68.037 | 72.2 | 2861 | 1435 | 9.0391 | 1.3516
m00219017009016011 | 2139174013S | 21VKS 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1700 | RAL9016 | 10 | 13.985 | 72.289 | 77.553 | 3040 | 1524 | 9.0391 | 1.3516
m00219018009016011 | 2139184013S | 21VKS 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1800 | RAL9016 | 10 | 14.809 | 76.541 | 82.115 | 3218 | 1614 | 9.0391 | 1.3516
m00219019009016011 | 2139194013S | 21VKS 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1900 | RAL9016 | 10 | 15.637 | 80.793 | 86.677 | 3397 | 1704 | 9.0391 | 1.3516
m00219020009016011 | 2139204013S | 21VKS 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x2000 | RAL9016 | 10 | 16.461 | 85.045 | 91.239 | 3576 | 1793 | 9.0391 | 1.3516
m00223004009016011 | 2233042013S | 22VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x400 | RAL9016 | 14 | 1.4 | 7.2 | 8.384 | 393 | 200 | 5.5706 | 1.3225
m00223005009016011 | 2233052013S | 22VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x500 | RAL9016 | 7 | 1.67 | 9 | 10.142 | 492 | 250 | 5.5706 | 1.3225
m00223006009016011 | 2233062013S | 22VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x600 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 10.8 | 11.961 | 590 | 300 | 5.5706 | 1.3225
m00223007009016011 | 2233072013S | 22VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x700 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 12.6 | 13.78 | 688 | 350 | 5.5706 | 1.3225
m00223008009016011 | 2233082013S | 22VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x800 | RAL9016 | 7 | 2.8 | 14.4 | 15.6 | 786 | 400 | 5.5706 | 1.3225
m00223009009016011 | 2233092013S | 22VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x900 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 16.2 | 17.419 | 885 | 450 | 5.5706 | 1.3225
m00223010009016011 | 2233102013S | 22VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1000 | RAL9016 | 7 | 3.56 | 18 | 19.239 | 983 | 500 | 5.5706 | 1.3225
m00223011009016011 | 2233112013S | 22VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1100 | RAL9016 | 7 | 3.93 | 19.8 | 21.058 | 1081 | 551 | 5.5706 | 1.3225
m00223012009016011 | 2233122013S | 22VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1200 | RAL9016 | 7 | 4.31 | 21.6 | 22.878 | 1180 | 601 | 5.5706 | 1.3225
m00223013009016011 | 2233132013S | 22VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1300 | RAL9016 | 7 | 4.68 | 23.4 | 24.697 | 1278 | 651 | 5.5706 | 1.3225
m00223014009016011 | 2233142013S | 22VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1400 | RAL9016 | 7 | 5.06 | 25.2 | 26.516 | 1376 | 701 | 5.5706 | 1.3225
m00223015009016011 | 2233152013S | 22VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1500 | RAL9016 | 7 | 5.44 | 27 | 28.336 | 1475 | 751 | 5.5706 | 1.3225
m00223016009016011 | 2233162013S | 22VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1600 | RAL9016 | 7 | 5.81 | 28.8 | 30.155 | 1573 | 801 | 5.5706 | 1.3225
m00223017009016011 | 2233172013S | 22VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1700 | RAL9016 | 7 | 6.19 | 30.6 | 32.093 | 1671 | 851 | 5.5706 | 1.3225
m00223018009016011 | 2233182013S | 22VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1800 | RAL9016 | 7 | 6.56 | 32.4 | 33.913 | 1769 | 901 | 5.5706 | 1.3225
m00223019009016011 | 2233192013S | 22VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1900 | RAL9016 | 7 | 6.94 | 34.2 | 35.732 | 1868 | 951 | 5.5706 | 1.3225
m00223020009016011 | 2233202013S | 22VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2000 | RAL9016 | 7 | 7.32 | 36 | 37.552 | 1966 | 1001 | 5.5706 | 1.3225
m00223021009016011 | 2233212013S | 22VKS 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2100 | RAL9016 | 7 | 7.69 | 37.8 | 39.371 | 2064 | 1051 | 5.5706 | 1.3225
m00223022009016011 | 2233222013S | 22VKS 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2200 | RAL9016 | 7 | 8.07 | 39.6 | 41.191 | 2163 | 1101 | 5.5706 | 1.3225
m00223023009016011 | 2233232013S | 22VKS 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2300 | RAL9016 | 7 | 8.44 | 41.4 | 43.01 | 2261 | 1151 | 5.5706 | 1.3225
m00223024009016011 | 2233242013S | 22VKS 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2400 | RAL9016 | 7 | 8.82 | 43.2 | 44.829 | 2359 | 1201 | 5.5706 | 1.3225
m00223025009016011 | 2233252013S | 22VKS 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2500 | RAL9016 | 7 | 9.19 | 45 | 46.649 | 2458 | 1251 | 5.5706 | 1.3225
m00223026009016011 | 2233262013S | 22VKS 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2600 | RAL9016 | 7 | 9.57 | 46.8 | 48.865 | 2556 | 1301 | 5.5706 | 1.3225
m00223027009016011 | 2233272013S | 22VKS 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2700 | RAL9016 | 7 | 9.95 | 48.6 | 50.685 | 2654 | 1351 | 5.5706 | 1.3225
m00223028009016011 | 2233282013S | 22VKS 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2800 | RAL9016 | 7 | 10.32 | 50.4 | 52.504 | 2752 | 1401 | 5.5706 | 1.3225
m00223029009016011 | 2233292013S | 22VKS 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2900 | RAL9016 | 7 | 10.7 | 52.2 | 54.323 | 2851 | 1451 | 5.5706 | 1.3225
m00223030009016011 | 2233302013S | 22VKS 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x3000 | RAL9016 | 7 | 11.07 | 54 | 56.143 | 2949 | 1501 | 5.5706 | 1.3225
m00224004009016011 | 2234042013S | 22VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x400 | RAL9016 | 14 | 1.939 | 9.6 | 10.793 | 493 | 251 | 6.9551 | 1.3234
m00224005009016011 | 2234052013S | 22VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x500 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 12 | 13.151 | 617 | 313 | 6.9551 | 1.3234
m00224006009016011 | 2234062013S | 22VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x600 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 14.4 | 15.571 | 740 | 376 | 6.9551 | 1.3234
m00224007009016011 | 2234072013S | 22VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x700 | RAL9016 | 7 | 3.39 | 16.8 | 17.992 | 863 | 439 | 6.9551 | 1.3234
m00224008009016011 | 2234082013S | 22VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x800 | RAL9016 | 7 | 3.91 | 19.2 | 20.412 | 986 | 501 | 6.9551 | 1.3234
m00224009009016011 | 2234092013S | 22VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x900 | RAL9016 | 7 | 4.43 | 21.6 | 22.832 | 1110 | 564 | 6.9551 | 1.3234
m00224010009016011 | 2234102013S | 22VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1000 | RAL9016 | 7 | 4.95 | 24 | 25.252 | 1233 | 627 | 6.9551 | 1.3234
m00224011009016011 | 2234112013S | 22VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1100 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 26.4 | 27.672 | 1356 | 689 | 6.9551 | 1.3234
m00224012009016011 | 2234122013S | 22VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1200 | RAL9016 | 7 | 5.98 | 28.8 | 30.092 | 1480 | 752 | 6.9551 | 1.3234
m00224013009016011 | 2234132013S | 22VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1300 | RAL9016 | 7 | 6.5 | 31.2 | 32.513 | 1603 | 815 | 6.9551 | 1.3234
m00224014009016011 | 2234142013S | 22VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1400 | RAL9016 | 7 | 7.02 | 33.6 | 34.933 | 1726 | 878 | 6.9551 | 1.3234
m00224015009016011 | 2234152013S | 22VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1500 | RAL9016 | 7 | 7.53 | 36 | 37.353 | 1850 | 940 | 6.9551 | 1.3234
m00224016009016011 | 2234162013S | 22VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1600 | RAL9016 | 7 | 8.05 | 38.4 | 39.773 | 1973 | 1003 | 6.9551 | 1.3234
m00224017009016011 | 2234172013S | 22VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1700 | RAL9016 | 7 | 8.57 | 40.8 | 42.314 | 2096 | 1066 | 6.9551 | 1.3234
m00224018009016011 | 2234182013S | 22VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1800 | RAL9016 | 7 | 9.09 | 43.2 | 44.734 | 2219 | 1128 | 6.9551 | 1.3234
m00224019009016011 | 2234192013S | 22VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1900 | RAL9016 | 7 | 9.61 | 45.6 | 47.154 | 2343 | 1191 | 6.9551 | 1.3234
m00224020009016011 | 2234202013S | 22VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2000 | RAL9016 | 7 | 10.12 | 48 | 49.574 | 2466 | 1254 | 6.9551 | 1.3234
m00224021009016011 | 2234212013S | 22VKS 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2100 | RAL9016 | 7 | 10.64 | 50.4 | 51.995 | 2589 | 1316 | 6.9551 | 1.3234
m00224022009016011 | 2234222013S | 22VKS 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2200 | RAL9016 | 7 | 11.16 | 52.8 | 54.415 | 2713 | 1379 | 6.9551 | 1.3234
m00224023009016011 | 2234232013S | 22VKS 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2300 | RAL9016 | 7 | 11.68 | 55.2 | 56.835 | 2836 | 1442 | 6.9551 | 1.3234
m00224024009016011 | 2234242013S | 22VKS 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2400 | RAL9016 | 7 | 12.2 | 57.6 | 59.255 | 2959 | 1504 | 6.9551 | 1.3234
m00224025009016011 | 2234252013S | 22VKS 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2500 | RAL9016 | 7 | 12.71 | 60 | 61.675 | 3083 | 1567 | 6.9551 | 1.3234
m00224026009016011 | 2234262013S | 22VKS 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2600 | RAL9016 | 7 | 13.23 | 62.4 | 64.494 | 3206 | 1630 | 6.9551 | 1.3234
m00224027009016011 | 2234272013S | 22VKS 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2700 | RAL9016 | 7 | 13.75 | 64.8 | 66.914 | 3329 | 1692 | 6.9551 | 1.3234
m00224028009016011 | 2234282013S | 22VKS 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2800 | RAL9016 | 7 | 14.27 | 67.2 | 69.334 | 3452 | 1755 | 6.9551 | 1.3234
m00224029009016011 | 2234292013S | 22VKS 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2900 | RAL9016 | 7 | 14.79 | 69.6 | 71.755 | 3576 | 1818 | 6.9551 | 1.3234
m00224030009016011 | 2234302013S | 22VKS 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x3000 | RAL9016 | 7 | 15.3 | 72 | 74.175 | 3699 | 1880 | 6.9551 | 1.3234
m00225004009016011 | 2235042013S | 22VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x400 | RAL9016 | 14 | 2.434 | 10.515 | 11.717 | 588 | 299 | 8.2619 | 1.3244
m00225005009016011 | 2235052013S | 22VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x500 | RAL9016 | 7 | 3.03 | 13.142 | 14.303 | 735 | 374 | 8.2619 | 1.3244
m00225006009016011 | 2235062013S | 22VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x600 | RAL9016 | 7 | 3.69 | 15.77 | 16.952 | 882 | 448 | 8.2619 | 1.3244
m00225007009016011 | 2235072013S | 22VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x700 | RAL9016 | 7 | 4.35 | 18.397 | 19.6 | 1029 | 523 | 8.2619 | 1.3244
M00225008009016011 | 2235082013S | 22VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x800 | RAL9016 | 7 | 5.01 | 21.025 | 22.249 | 1176 | 598 | 8.2619 | 1.3244
m00225009009016011 | 2235092013S | 22VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x900 | RAL9016 | 7 | 5.67 | 23.652 | 24.897 | 1323 | 672 | 8.2619 | 1.3244
m00225010009016011 | 2235102013S | 22VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
m00225010U09016011 | 2265102013S | 22VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKM U 500x1000 | RAL9016 | 7 | 6.33 | 26.28 | 27.545 | 1470 | 747 | 8.2619 | 1.3244
m00225011009016011 | 2235112013S | 22VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1100 | RAL9016 | 7 | 6.99 | 28.908 | 30.194 | 1617 | 822 | 8.2619 | 1.3244
m00225012009016011 | 2235122013S | 22VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1200 | RAL9016 | 7 | 7.65 | 31.535 | 32.842 | 1764 | 897 | 8.2619 | 1.3244
m00225013009016011 | 2235132013S | 22VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1300 | RAL9016 | 7 | 8.31 | 34.163 | 35.491 | 1911 | 971 | 8.2619 | 1.3244
m00225014009016011 | 2235142013S | 22VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1400 | RAL9016 | 7 | 8.97 | 36.79 | 38.139 | 2058 | 1046 | 8.2619 | 1.3244
m00225015009016011 | 2235152013S | 22VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1500 | RAL9016 | 7 | 9.63 | 39.418 | 40.788 | 2205 | 1121 | 8.2619 | 1.3244
m00225016009016011 | 2235162013S | 22VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1600 | RAL9016 | 7 | 10.29 | 42.045 | 43.436 | 2352 | 1195 | 8.2619 | 1.3244
m00225017009016011 | 2235172013S | 22VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1700 | RAL9016 | 7 | 10.95 | 44.673 | 46.207 | 2499 | 1270 | 8.2619 | 1.3244
m00225018009016011 | 2235182013S | 22VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1800 | RAL9016 | 7 | 11.61 | 47.3 | 48.855 | 2646 | 1345 | 8.2619 | 1.3244
m00225019009016011 | 2235192013S | 22VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1900 | RAL9016 | 7 | 12.27 | 49.928 | 51.504 | 2793 | 1419 | 8.2619 | 1.3244
m00225020009016011 | 2235202013S | 22VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2000 | RAL9016 | 7 | 12.93 | 52.555 | 54.152 | 2940 | 1494 | 8.2619 | 1.3244
m00225021009016011 | 2235212013S | 22VKS 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2100 | RAL9016 | 7 | 13.59 | 55.183 | 56.801 | 3087 | 1569 | 8.2619 | 1.3244
m00225022009016011 | 2235222013S | 22VKS 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2200 | RAL9016 | 7 | 14.25 | 57.81 | 59.449 | 3234 | 1644 | 8.2619 | 1.3244
m00225023009016011 | 2235232013S | 22VKS 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2300 | RAL9016 | 7 | 14.91 | 60.438 | 62.098 | 3381 | 1718 | 8.2619 | 1.3244
m00225024009016011 | 2235242013S | 22VKS 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2400 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 63.065 | 64.746 | 3528 | 1793 | 8.2619 | 1.3244
m00225025009016011 | 2235252013S | 22VKS 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2500 | RAL9016 | 7 | 16.23 | 65.693 | 67.395 | 3675 | 1868 | 8.2619 | 1.3244
m00225026009016011 | 2235262013S | 22VKS 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2600 | RAL9016 | 7 | 16.89 | 68.32 | 70.443 | 3822 | 1942 | 8.2619 | 1.3244
m00225027009016011 | 2235272013S | 22VKS 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2700 | RAL9016 | 7 | 17.55 | 70.948 | 73.092 | 3969 | 2017 | 8.2619 | 1.3244
m00225028009016011 | 2235282013S | 22VKS 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2800 | RAL9016 | 7 | 18.21 | 73.575 | 75.74 | 4116 | 2092 | 8.2619 | 1.3244
m00225029009016011 | 2235292013S | 22VKS 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2900 | RAL9016 | 7 | 18.87 | 76.203 | 78.389 | 4263 | 2167 | 8.2619 | 1.3244
m00225030009016011 | 2235302013S | 22VKS 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x3000 | RAL9016 | 7 | 19.53 | 78.83 | 81.037 | 4410 | 2241 | 8.2619 | 1.3244
m00226004009016011 | 2236042013S | 22VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x400 | RAL9016 | 14 | 2.986 | 12.614 | 13.825 | 679 | 345 | 9.5099 | 1.3254
m00226005009016011 | 2236052013S | 22VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x500 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 15.768 | 16.938 | 849 | 431 | 9.5099 | 1.3254
m00226006009016011 | 2236062013S | 22VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x600 | RAL9016 | 7 | 4.51 | 18.922 | 20.114 | 1019 | 518 | 9.5099 | 1.3254
m00226007009016011 | 2236072013S | 22VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x700 | RAL9016 | 7 | 5.32 | 22.075 | 23.289 | 1189 | 604 | 9.5099 | 1.3254
m00226008009016011 | 2236082013S | 22VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x800 | RAL9016 | 7 | 6.12 | 25.229 | 26.464 | 1358 | 690 | 9.5099 | 1.3254
m00226009009016011 | 2236092013S | 22VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x900 | RAL9016 | 7 | 6.92 | 28.382 | 29.639 | 1528 | 777 | 9.5099 | 1.3254
m00226010009016011 | 2236102013S | 22VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1000 | RAL9016 | 7 | 7.72 | 31.536 | 32.815 | 1698 | 863 | 9.5099 | 1.3254
m00226011009016011 | 2236112013S | 22VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1100 | RAL9016 | 7 | 8.52 | 34.69 | 35.991 | 1868 | 949 | 9.5099 | 1.3254
m00226012009016011 | 2236122013S | 22VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1200 | RAL9016 | 7 | 9.33 | 37.843 | 39.165 | 2038 | 1035 | 9.5099 | 1.3254
m00226013009016011 | 2236132013S | 22VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1300 | RAL9016 | 7 | 10.13 | 40.997 | 42.341 | 2207 | 1122 | 9.5099 | 1.3254
m00226014009016011 | 2236142013S | 22VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1400 | RAL9016 | 7 | 10.93 | 44.15 | 45.515 | 2377 | 1208 | 9.5099 | 1.3254
m00226015009016011 | 2236152013S | 22VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1500 | RAL9016 | 7 | 11.73 | 47.304 | 48.691 | 2547 | 1294 | 9.5099 | 1.3254
m00226016009016011 | 2236162013S | 22VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
m00226016U09016011 | 2266162013S | 22VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKM U 600x1600 | RAL9016 | 7 | 12.54 | 50.458 | 51.866 | 2717 | 1381 | 9.5099 | 1.3254
m00226017009016011 | 2236172013S | 22VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1700 | RAL9016 | 7 | 13.34 | 53.611 | 55.166 | 2887 | 1467 | 9.5099 | 1.3254
m00226018009016011 | 2236182013S | 22VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1800 | RAL9016 | 7 | 14.14 | 56.765 | 58.342 | 3056 | 1553 | 9.5099 | 1.3254
m00226019009016011 | 2236192013S | 22VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1900 | RAL9016 | 7 | 14.94 | 59.918 | 61.516 | 3226 | 1639 | 9.5099 | 1.3254
m00226020009016011 | 2236202013S | 22VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2000 | RAL9016 | 7 | 15.74 | 63.072 | 64.692 | 3396 | 1726 | 9.5099 | 1.3254
m00226021009016011 | 2236212013S | 22VKS 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2100 | RAL9016 | 7 | 16.55 | 66.226 | 67.868 | 3566 | 1812 | 9.5099 | 1.3254
m00226022009016011 | 2236222013S | 22VKS 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2200 | RAL9016 | 7 | 17.35 | 69.379 | 71.042 | 3736 | 1898 | 9.5099 | 1.3254
m00226023009016011 | 2236232013S | 22VKS 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2300 | RAL9016 | 7 | 18.15 | 72.533 | 74.218 | 3905 | 1985 | 9.5099 | 1.3254
m00226024009016011 | 2236242013S | 22VKS 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2400 | RAL9016 | 7 | 18.95 | 75.686 | 77.393 | 4075 | 2071 | 9.5099 | 1.3254
m00226025009016011 | 2236252013S | 22VKS 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2500 | RAL9016 | 7 | 19.75 | 78.84 | 80.568 | 4245 | 2157 | 9.5099 | 1.3254
m00226026009016011 | 2236262013S | 22VKS 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2600 | RAL9016 | 7 | 20.56 | 81.994 | 84.146 | 4415 | 2243 | 9.5099 | 1.3254
m00226027009016011 | 2236272013S | 22VKS 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2700 | RAL9016 | 7 | 21.36 | 85.147 | 87.321 | 4585 | 2330 | 9.5099 | 1.3254
m00226028009016011 | 2236282013S | 22VKS 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2800 | RAL9016 | 7 | 22.16 | 88.301 | 90.497 | 4754 | 2416 | 9.5099 | 1.3254
m00226029009016011 | 2236292013S | 22VKS 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2900 | RAL9016 | 7 | 22.96 | 91.454 | 93.671 | 4924 | 2502 | 9.5099 | 1.3254
m00226030009016011 | 2236302013S | 22VKS 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x3000 | RAL9016 | 7 | 23.76 | 94.608 | 96.847 | 5094 | 2589 | 9.5099 | 1.3254
m00229004009016011 | 2239042013S | 22VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x400 | RAL9016 | 14 | 4.589 | 19.713 | 21.27 | 939 | 476 | 13.0031 | 1.3282
m00229005009016011 | 2239052013S | 22VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x500 | RAL9016 | 7 | 5.76 | 24.64 | 25.836 | 1174 | 596 | 13.0031 | 1.3282
m00229006009016011 | 2239062013S | 22VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x600 | RAL9016 | 7 | 6.98 | 29.567 | 30.786 | 1409 | 715 | 13.0031 | 1.3282
m00229007009016011 | 2239072013S | 22VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x700 | RAL9016 | 7 | 8.2 | 34.494 | 35.737 | 1644 | 834 | 13.0031 | 1.3282
m00229008009016011 | 2239082013S | 22VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x800 | RAL9016 | 7 | 9.43 | 39.421 | 40.687 | 1878 | 953 | 13.0031 | 1.3282
m00229009009016011 | 2239092013S | 22VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x900 | RAL9016 | 7 | 10.66 | 44.348 | 45.638 | 2113 | 1072 | 13.0031 | 1.3282
m00229010009016011 | 2239102013S | 22VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1000 | RAL9016 | 7 | 11.89 | 49.275 | 50.589 | 2348 | 1191 | 13.0031 | 1.3282
m00229011009016011 | 2239112013S | 22VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1100 | RAL9016 | 7 | 13.12 | 54.202 | 55.539 | 2583 | 1310 | 13.0031 | 1.3282
m00229012009016011 | 2239122013S | 22VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1200 | RAL9016 | 7 | 14.35 | 59.129 | 60.49 | 2818 | 1429 | 13.0031 | 1.3282
m00229013009016011 | 2239132013S | 22VK 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM900x1300 | RAL9016 | 7 | 15.57 | 64.056 | 65.44 | 3052 | 1548 | 13.0031 | 1.3282
m00229014009016011 | 2239142013S | 22VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1400 | RAL9016 | 7 | 16.8 | 68.983 | 70.391 | 3287 | 1668 | 13.0031 | 1.3282
m00229015009016011 | 2239152013S | 22VK 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM900x1500 | RAL9016 | 7 | 18.03 | 73.91 | 75.342 | 3522 | 1787 | 13.0031 | 1.3282
m00229016009016011 | 2239162013S | 22VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1600 | RAL9016 | 7 | 19.26 | 78.837 | 80.292 | 3757 | 1906 | 13.0031 | 1.3282
m00229017009016011 | 2239172013S | 22VK 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM900x1700 | RAL9016 | 7 | 20.49 | 83.764 | 85.372 | 3992 | 2025 | 13.0031 | 1.3282
m00229018009016011 | 2239182013S | 22VKS 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1800 | RAL9016 | 7 | 21.72 | 88.691 | 90.323 | 4226 | 2144 | 13.0031 | 1.3282
m00229019009016011 | 2239192013S | 22VK 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM900x1900 | RAL9016 | 7 | 22.94 | 93.618 | 95.273 | 4461 | 2263 | 13.0031 | 1.3282
m00229020009016011 | 2239202013S | 22VKS 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2000 | RAL9016 | 7 | 24.17 | 98.545 | 100.224 | 4696 | 2382 | 13.0031 | 1.3282
m00229021009016011 | 2239212013S | 22VKS 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2100 | RAL9016 | 7 | 25.4 | 103.472 | 105.175 | 4931 | 2501 | 13.0031 | 1.3282
m00229022009016011 | 2239222013S | 22VKS 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2200 | RAL9016 | 7 | 26.63 | 108.399 | 110.125 | 5166 | 2620 | 13.0031 | 1.3282
m00229023009016011 | 2239232013S | 22VKS 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2300 | RAL9016 | 7 | 27.86 | 113.326 | 115.076 | 5400 | 2740 | 13.0031 | 1.3282
m00229024009016011 | 2239242013S | 22VKS 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2400 | RAL9016 | 7 | 29.09 | 118.253 | 120.026 | 5635 | 2859 | 13.0031 | 1.3282
m00229025009016011 | 2239252013S | 22VKS 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2500 | RAL9016 | 7 | 30.31 | 123.18 | 124.977 | 5870 | 2978 | 13.0031 | 1.3282
m00229026009016011 | 2239262013S | 22VKS 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2600 | RAL9016 | 7 | 31.54 | 128.107 | 130.335 | 6105 | 3097 | 13.0031 | 1.3282
m00229027009016011 | 2239272013S | 22VKS 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2700 | RAL9016 | 7 | 32.77 | 133.034 | 135.285 | 6340 | 3216 | 13.0031 | 1.3282
m00229028009016011 | 2239282013S | 22VKS 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2800 | RAL9016 | 7 | 34 | 137.961 | 140.236 | 6574 | 3335 | 13.0031 | 1.3282
m00229029009016011 | 2239292013S | 22VKS 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2900 | RAL9016 | 7 | 35.23 | 142.888 | 145.187 | 6809 | 3454 | 13.0031 | 1.3282
m00229030009016011 | 2239302013S | 22VKS 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x3000 | RAL9016 | 7 | 36.46 | 147.815 | 150.137 | 7044 | 3573 | 13.0031 | 1.3282
m002H3004009016011 | 2033042013S | 20VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.06 | 5.5 | 245 | 126 | 3.8472 | 1.2958
m002H3005009016011 | 2033052013S | 20VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x500 | RAL9016 | 7 | 0.68 | 6.325 | 6.885 | 306 | 158 | 3.8472 | 1.2958
m002H3006009016011 | 2033062013S | 20VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x600 | RAL9016 | 7 | 0.81 | 7.59 | 8.263 | 367 | 189 | 3.8472 | 1.2958
m002H3007009016011 | 2033072013S | 20VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x700 | RAL9016 | 7 | 0.94 | 8.855 | 9.641 | 428 | 221 | 3.8472 | 1.2958
m002H3008009016011 | 2033082013S | 20VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x800 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.12 | 11.019 | 490 | 253 | 3.8472 | 1.2958
m002H3009009016011 | 2033092013S | 20VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x900 | RAL9016 | 7 | 1.21 | 11.385 | 12.397 | 551 | 284 | 3.8472 | 1.2958
m002H3010009016011 | 2033102013S | 20VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1000 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.65 | 13.775 | 612 | 316 | 3.8472 | 1.2958
m002H3011009016011 | 2033112013S | 20VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1100 | RAL9016 | 7 | 1.48 | 13.915 | 15.153 | 673 | 347 | 3.8472 | 1.2958
m002H3012009016011 | 2033122013S | 20VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1200 | RAL9016 | 7 | 1.62 | 15.18 | 16.531 | 734 | 379 | 3.8472 | 1.2958
m002H3013009016011 | 2033132013S | 20VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1300 | RAL9016 | 7 | 1.76 | 16.445 | 17.909 | 796 | 410 | 3.8472 | 1.2958
m002H3014009016011 | 2033142013S | 20VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1400 | RAL9016 | 7 | 1.89 | 17.71 | 19.287 | 857 | 442 | 3.8472 | 1.2958
m002H3015009016011 | 2033152013S | 20VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1500 | RAL9016 | 7 | 2.03 | 18.975 | 20.665 | 918 | 473 | 3.8472 | 1.2958
m002H3016009016011 | 2033162013S | 20VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1600 | RAL9016 | 7 | 2.16 | 20.24 | 22.043 | 979 | 505 | 3.8472 | 1.2958
m002H3017009016011 | 2033172013S | 20VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1700 | RAL9016 | 7 | 2.3 | 21.505 | 22.424 | 1040 | 537 | 3.8472 | 1.2958
m002H3018009016011 | 2033182013S | 20VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1800 | RAL9016 | 7 | 2.43 | 22.77 | 23.743 | 1102 | 568 | 3.8472 | 1.2958
m002H3019009016011 | 2033192013S | 20VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1900 | RAL9016 | 7 | 2.57 | 24.035 | 25.062 | 1163 | 600 | 3.8472 | 1.2958
m002H3020009016011 | 2033202013S | 20VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x2000 | RAL9016 | 7 | 2.71 | 25.3 | 26.381 | 1224 | 631 | 3.8472 | 1.2958
m002H4004009016011 | 2034042013S | 20VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 6.748 | 7.35 | 308 | 158 | 4.782 | 1.2986
m002H4005009016011 | 2034052013S | 20VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x500 | RAL9016 | 7 | 0.9 | 8.435 | 9.187 | 385 | 198 | 4.782 | 1.2986
m002H4006009016011 | 2034062013S | 20VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x600 | RAL9016 | 7 | 1.08 | 10.122 | 11.023 | 461 | 238 | 4.782 | 1.2986
m002H4007009016011 | 2034072013S | 20VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x700 | RAL9016 | 7 | 1.26 | 11.809 | 12.859 | 538 | 277 | 4.782 | 1.2986
m002H4008009016011 | 2034082013S | 20VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x800 | RAL9016 | 7 | 1.45 | 13.496 | 14.695 | 615 | 317 | 4.782 | 1.2986
m002H4009009016011 | 2034092013S | 20VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x900 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 15.183 | 16.531 | 692 | 356 | 4.782 | 1.2986
m002H4010009016011 | 2034102013S | 20VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1000 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.87 | 18.367 | 769 | 396 | 4.782 | 1.2986
m002H4011009016011 | 2034112013S | 20VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1100 | RAL9016 | 7 | 1.99 | 18.557 | 20.203 | 846 | 436 | 4.782 | 1.2986
m002H4012009016011 | 2034122013S | 20VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1200 | RAL9016 | 7 | 2.17 | 20.244 | 22.039 | 923 | 475 | 4.782 | 1.2986
m002H4013009016011 | 2034132013S | 20VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1300 | RAL9016 | 7 | 2.35 | 21.931 | 23.875 | 1000 | 515 | 4.782 | 1.2986
m002H4014009016011 | 2034142013S | 20VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1400 | RAL9016 | 7 | 2.54 | 23.618 | 25.711 | 1077 | 555 | 4.782 | 1.2986
m002H4015009016011 | 2034152013S | 20VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1500 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 25.305 | 27.547 | 1154 | 594 | 4.782 | 1.2986
m002H4016009016011 | 2034162013S | 20VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1600 | RAL9016 | 7 | 2.9 | 26.992 | 29.383 | 1230 | 634 | 4.782 | 1.2986
m002H4017009016011 | 2034172013S | 20VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1700 | RAL9016 | 7 | 3.08 | 28.679 | 29.899 | 1307 | 673 | 4.782 | 1.2986
m002H4018009016011 | 2034182013S | 20VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1800 | RAL9016 | 7 | 3.26 | 30.366 | 31.657 | 1384 | 713 | 4.782 | 1.2986
m002H4019009016011 | 2034192013S | 20VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1900 | RAL9016 | 7 | 3.44 | 32.053 | 33.415 | 1461 | 753 | 4.782 | 1.2986
m002H4020009016011 | 2034202013S | 20VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x2000 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 33.74 | 35.173 | 1538 | 792 | 4.782 | 1.2986
m002H5004009016011 | 2035042013S | 20VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x400 | RAL9016 | 14 | 1.673 | 8.095 | 8.815 | 368 | 189 | 5.6608 | 1.3014
m002H5005009016011 | 2035052013S | 20VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x500 | RAL9016 | 7 | 1.13 | 10.118 | 11.019 | 460 | 237 | 5.6608 | 1.3014
m002H5006009016011 | 2035062013S | 20VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x600 | RAL9016 | 7 | 1.36 | 12.142 | 13.223 | 552 | 284 | 5.6608 | 1.3014
m002H5007009016011 | 2035072013S | 20VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x700 | RAL9016 | 7 | 1.59 | 14.166 | 15.427 | 644 | 331 | 5.6608 | 1.3014
m002H5008009016011 | 2035082013S | 20VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x800 | RAL9016 | 7 | 1.81 | 16.189 | 17.631 | 736 | 379 | 5.6608 | 1.3014
m002H5009009016011 | 2035092013S | 20VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x900 | RAL9016 | 7 | 2.04 | 18.213 | 19.836 | 828 | 426 | 5.6608 | 1.3014
m002H5010009016011 | 2035102013S | 20VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1000 | RAL9016 | 7 | 2.27 | 20.237 | 22.04 | 920 | 473 | 5.6608 | 1.3014
m002H5011009016011 | 2035112013S | 20VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1100 | RAL9016 | 7 | 2.5 | 22.26 | 24.244 | 1012 | 521 | 5.6608 | 1.3014
m002H5012009016011 | 2035122013S | 20VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1200 | RAL9016 | 7 | 2.72 | 24.284 | 26.448 | 1104 | 568 | 5.6608 | 1.3014
m002H5013009016011 | 2035132013S | 20VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1300 | RAL9016 | 7 | 2.95 | 26.308 | 28.652 | 1196 | 615 | 5.6608 | 1.3014
m002H5014009016011 | 2035142013S | 20VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1400 | RAL9016 | 7 | 3.18 | 28.332 | 30.856 | 1288 | 663 | 5.6608 | 1.3014
m002H5015009016011 | 2035152013S | 20VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1500 | RAL9016 | 7 | 3.41 | 30.355 | 33.06 | 1380 | 710 | 5.6608 | 1.3014
m002H5016009016011 | 2035162013S | 20VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1600 | RAL9016 | 7 | 3.63 | 32.379 | 35.265 | 1472 | 757 | 5.6608 | 1.3014
m002H5017009016011 | 2035172013S | 20VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1700 | RAL9016 | 7 | 3.86 | 34.403 | 35.878 | 1564 | 805 | 5.6608 | 1.3014
m002H5018009016011 | 2035182013S | 20VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1800 | RAL9016 | 7 | 4.09 | 36.426 | 37.989 | 1656 | 852 | 5.6608 | 1.3014
m002H5019009016011 | 2035192013S | 20VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1900 | RAL9016 | 7 | 4.32 | 38.45 | 40.1 | 1748 | 899 | 5.6608 | 1.3014
m002H5020009016011 | 2035202013S | 20VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x2000 | RAL9016 | 7 | 4.54 | 40.474 | 42.211 | 1840 | 947 | 5.6608 | 1.3014
m002H6004009016011 | 2036042013S | 20VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x400 | RAL9016 | 14 | 1.104 | 9.715 | 10.579 | 427 | 219 | 6.4975 | 1.3043
m002H6005009016011 | 2036052013S | 20VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x500 | RAL9016 | 7 | 1.35 | 12.144 | 13.224 | 534 | 274 | 6.4975 | 1.3043
m002H6006009016011 | 2036062013S | 20VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x600 | RAL9016 | 7 | 1.63 | 14.573 | 15.869 | 641 | 329 | 6.4975 | 1.3043
m002H6007009016011 | 2036072013S | 20VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x700 | RAL9016 | 7 | 1.91 | 17.002 | 18.514 | 748 | 384 | 6.4975 | 1.3043
m002H6008009016011 | 2036082013S | 20VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x800 | RAL9016 | 7 | 2.18 | 19.43 | 21.158 | 854 | 439 | 6.4975 | 1.3043
m002H6009009016011 | 2036092013S | 20VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x900 | RAL9016 | 7 | 2.45 | 21.859 | 23.803 | 961 | 494 | 6.4975 | 1.3043
m002H6010009016011 | 2036102013S | 20VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1000 | RAL9016 | 7 | 2.73 | 24.288 | 26.448 | 1068 | 549 | 6.4975 | 1.3043
m002H6011009016011 | 2036112013S | 20VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1100 | RAL9016 | 7 | 3 | 26.717 | 29.093 | 1175 | 604 | 6.4975 | 1.3043
m002H6012009016011 | 2036122013S | 20VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1200 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 29.146 | 31.738 | 1282 | 658 | 6.4975 | 1.3043
m002H6013009016011 | 2036132013S | 20VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1300 | RAL9016 | 7 | 3.55 | 31.574 | 34.382 | 1388 | 713 | 6.4975 | 1.3043
m002H6014009016011 | 2036142013S | 20VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1400 | RAL9016 | 7 | 3.82 | 34.003 | 37.027 | 1495 | 768 | 6.4975 | 1.3043
m002H6015009016011 | 2036152013S | 20VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1500 | RAL9016 | 7 | 4.1 | 36.432 | 39.672 | 1602 | 823 | 6.4975 | 1.3043
m002H6016009016011 | 2036162013S | 20VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1600 | RAL9016 | 7 | 4.37 | 38.861 | 42.317 | 1709 | 878 | 6.4975 | 1.3043
m002H6017009016011 | 2036172013S | 20VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1700 | RAL9016 | 7 | 4.64 | 41.29 | 43.054 | 1816 | 933 | 6.4975 | 1.3043
m002H6018009016011 | 2036182013S | 20VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1800 | RAL9016 | 7 | 4.92 | 43.718 | 45.587 | 1922 | 988 | 6.4975 | 1.3043
m002H6019009016011 | 2036192013S | 20VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1900 | RAL9016 | 7 | 5.19 | 46.147 | 48.119 | 2029 | 1043 | 6.4975 | 1.3043
m002H6020009016011 | 2036202013S | 20VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x2000 | RAL9016 | 7 | 5.46 | 48.576 | 50.652 | 2136 | 1097 | 6.4975 | 1.3043
m002H9004009016011 | 2039042013S | 20VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x400 | RAL9016 | 14 | 1.632 | 15.18 | 16.527 | 600 | 307 | 8.8283 | 1.3127
m002H9005009016011 | 2039052013S | 20VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x500 | RAL9016 | 7 | 2.05 | 18.975 | 20.66 | 750 | 384 | 8.8283 | 1.3127
m002H9006009016011 | 2039062013S | 20VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x600 | RAL9016 | 7 | 2.46 | 22.77 | 24.793 | 900 | 460 | 8.8283 | 1.3127
m002H9007009016011 | 2039072013S | 20VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x700 | RAL9016 | 7 | 2.87 | 26.565 | 28.926 | 1050 | 537 | 8.8283 | 1.3127
m002H9008009016011 | 2039082013S | 20VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x800 | RAL9016 | 7 | 3.28 | 30.36 | 33.059 | 1200 | 614 | 8.8283 | 1.3127
m002H9009009016011 | 2039092013S | 20VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x900 | RAL9016 | 7 | 3.7 | 34.155 | 37.192 | 1350 | 690 | 8.8283 | 1.3127
m002H9010009016011 | 2039102013S | 20VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1000 | RAL9016 | 7 | 4.11 | 37.95 | 41.325 | 1500 | 767 | 8.8283 | 1.3127
m002H9011009016011 | 2039112013S | 20VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1100 | RAL9016 | 7 | 4.52 | 41.745 | 45.458 | 1650 | 844 | 8.8283 | 1.3127
m002H9012009016011 | 2039122013S | 20VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1200 | RAL9016 | 7 | 4.93 | 45.54 | 49.591 | 1800 | 921 | 8.8283 | 1.3127
m002H9014009016011 | 2039142013S | 20VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1400 | RAL9016 | 7 | 5.75 | 53.13 | 57.857 | 2100 | 1074 | 8.8283 | 1.3127
m002H9016009016011 | 2039162013S | 20VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1600 | RAL9016 | 7 | 6.58 | 60.72 | 66.123 | 2400 | 1227 | 8.8283 | 1.3127
m00303004009016011 | 3033042013S | 30VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x400 | RAL9016 | 8 | 0.804 | 8.24 | 8.82 | 331 | 170 | 5.0936 | 1.3013
m00303005009016011 | 3033052013S | 30VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x500 | RAL9016 | 4 | 1.01 | 10.3 | 11.025 | 414 | 213 | 5.0936 | 1.3013
m00303006009016011 | 3033062013S | 30VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x600 | RAL9016 | 4 | 1.21 | 12.36 | 13.231 | 497 | 255 | 5.0936 | 1.3013
m00303007009016011 | 3033072013S | 30VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x700 | RAL9016 | 4 | 1.41 | 14.42 | 15.437 | 580 | 298 | 5.0936 | 1.3013
m00303008009016011 | 3033082013S | 30VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x800 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 16.48 | 17.643 | 662 | 341 | 5.0936 | 1.3013
m00303009009016011 | 3033092013S | 30VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x900 | RAL9016 | 4 | 1.82 | 18.54 | 19.849 | 745 | 383 | 5.0936 | 1.3013
m00303010009016011 | 3033102013S | 30VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1000 | RAL9016 | 4 | 2.02 | 20.6 | 22.055 | 828 | 426 | 5.0936 | 1.3013
m00303011009016011 | 3033112013S | 30VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1100 | RAL9016 | 4 | 2.23 | 22.66 | 24.261 | 911 | 468 | 5.0936 | 1.3013
m00303012009016011 | 3033122013S | 30VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1200 | RAL9016 | 4 | 2.43 | 24.72 | 26.467 | 994 | 511 | 5.0936 | 1.3013
m00303013009016011 | 3033132013S | 30VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1300 | RAL9016 | 4 | 2.63 | 26.78 | 28.673 | 1076 | 554 | 5.0936 | 1.3013
m00303014009016011 | 3033142013S | 30VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1400 | RAL9016 | 4 | 2.84 | 28.84 | 30.879 | 1159 | 596 | 5.0936 | 1.3013
m00303015009016011 | 3033152013S | 30VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1500 | RAL9016 | 4 | 3.04 | 30.9 | 33.085 | 1242 | 639 | 5.0936 | 1.3013
m00303016009016011 | 3033162013S | 30VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1600 | RAL9016 | 4 | 3.25 | 32.96 | 35.291 | 1325 | 681 | 5.0936 | 1.3013
m00303017009016011 | 3033172013S | 30VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1700 | RAL9016 | 4 | 3.45 | 35.02 | 37.497 | 1408 | 724 | 5.0936 | 1.3013
m00303018009016011 | 3033182013S | 30VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1800 | RAL9016 | 4 | 3.65 | 37.08 | 39.703 | 1490 | 766 | 5.0936 | 1.3013
m00303019009016011 | 3033192013S | 30VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1900 | RAL9016 | 4 | 3.86 | 39.14 | 41.909 | 1573 | 809 | 5.0936 | 1.3013
m00303020009016011 | 3033202013S | 30VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x2000 | RAL9016 | 4 | 4.06 | 41.2 | 44.115 | 1656 | 852 | 5.0936 | 1.3013
m00304004009016011 | 3034042013S | 30VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x400 | RAL9016 | 8 | 1.08 | 10.64 | 11.538 | 418 | 215 | 6.3883 | 1.3029
m00304005009016011 | 3034052013S | 30VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x500 | RAL9016 | 4 | 1.35 | 13.3 | 14.422 | 523 | 268 | 6.3883 | 1.3029
m00304006009016011 | 3034062013S | 30VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x600 | RAL9016 | 4 | 1.62 | 15.96 | 17.307 | 627 | 322 | 6.3883 | 1.3029
m00304007009016011 | 3034072013S | 30VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x700 | RAL9016 | 4 | 1.9 | 18.62 | 20.192 | 732 | 376 | 6.3883 | 1.3029
m00304008009016011 | 3034082013S | 30VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x800 | RAL9016 | 4 | 2.17 | 21.28 | 23.077 | 836 | 430 | 6.3883 | 1.3029
m00304009009016011 | 3034092013S | 30VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x900 | RAL9016 | 4 | 2.44 | 23.94 | 25.962 | 941 | 483 | 6.3883 | 1.3029
m00304010009016011 | 3034102013S | 30VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1000 | RAL9016 | 4 | 2.71 | 26.6 | 28.847 | 1045 | 537 | 6.3883 | 1.3029
m00304011009016011 | 3034112013S | 30VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1100 | RAL9016 | 4 | 2.99 | 29.26 | 31.732 | 1150 | 591 | 6.3883 | 1.3029
m00304012009016011 | 3034122013S | 30VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1200 | RAL9016 | 4 | 3.26 | 31.92 | 34.617 | 1254 | 644 | 6.3883 | 1.3029
m00304013009016011 | 3034132013S | 30VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1300 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 34.58 | 37.502 | 1359 | 698 | 6.3883 | 1.3029
m00304014009016011 | 3034142013S | 30VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1400 | RAL9016 | 4 | 3.8 | 37.24 | 40.387 | 1463 | 752 | 6.3883 | 1.3029
m00304015009016011 | 3034152013S | 30VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1500 | RAL9016 | 4 | 4.08 | 39.9 | 43.272 | 1568 | 805 | 6.3883 | 1.3029
m00304016009016011 | 3034162013S | 30VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1600 | RAL9016 | 4 | 4.35 | 42.56 | 46.157 | 1672 | 859 | 6.3883 | 1.3029
m00304017009016011 | 3034172013S | 30VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1700 | RAL9016 | 4 | 4.62 | 45.22 | 49.042 | 1777 | 913 | 6.3883 | 1.3029
m00304018009016011 | 3034182013S | 30VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1800 | RAL9016 | 4 | 4.89 | 47.88 | 51.927 | 1881 | 966 | 6.3883 | 1.3029
m00304019009016011 | 3034192013S | 30VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1900 | RAL9016 | 4 | 5.17 | 50.54 | 54.812 | 1986 | 1020 | 6.3883 | 1.3029
m00304020009016011 | 3034202013S | 30VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x2000 | RAL9016 | 4 | 5.44 | 53.2 | 57.697 | 2090 | 1074 | 6.3883 | 1.3029
m00305004009016011 | 3035042013S | 30VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x400 | RAL9016 | 4 | 1.356 | 12.278 | 12.739 | 501 | 257 | 7.6151 | 1.3044
m00305005009016011 | 3035052013S | 30VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x500 | RAL9016 | 4 | 1.7 | 15.648 | 16.803 | 627 | 322 | 7.6151 | 1.3044
m00305006009016011 | 3035062013S | 30VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x600 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.778 | 20.164 | 752 | 386 | 7.6151 | 1.3044
m00305007009016011 | 3035072013S | 30VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x700 | RAL9016 | 4 | 2.38 | 21.907 | 23.525 | 877 | 450 | 7.6151 | 1.3044
m00305008009016011 | 3035082013S | 30VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x800 | RAL9016 | 4 | 2.72 | 25.037 | 26.886 | 1002 | 515 | 7.6151 | 1.3044
m00305009009016011 | 3035092013S | 30VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x900 | RAL9016 | 4 | 3.06 | 28.166 | 30.247 | 1128 | 579 | 7.6151 | 1.3044
m00305010009016011 | 3035102013S | 30VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1000 | RAL9016 | 4 | 3.4 | 31.296 | 33.608 | 1253 | 643 | 7.6151 | 1.3044
m00305011009016011 | 3035112013S | 30VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1100 | RAL9016 | 4 | 3.74 | 34.426 | 36.969 | 1378 | 708 | 7.6151 | 1.3044
m00305012009016011 | 3035122013S | 30VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1200 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.555 | 40.33 | 1504 | 772 | 7.6151 | 1.3044
m00305013009016011 | 3035132013S | 30VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1300 | RAL9016 | 4 | 4.43 | 40.685 | 43.691 | 1629 | 836 | 7.6151 | 1.3044
m00305014009016011 | 3035142013S | 30VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1400 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 43.814 | 47.052 | 1754 | 901 | 7.6151 | 1.3044
m00305015009016011 | 3035152013S | 30VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1500 | RAL9016 | 4 | 5.11 | 46.944 | 50.412 | 1880 | 965 | 7.6151 | 1.3044
m00305016009016011 | 3035162013S | 30VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1600 | RAL9016 | 4 | 5.45 | 50.074 | 53.773 | 2005 | 1029 | 7.6151 | 1.3044
m00305017009016011 | 3035172013S | 30VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1700 | RAL9016 | 4 | 5.79 | 53.203 | 58.252 | 2130 | 1094 | 7.6151 | 1.3044
m00305018009016011 | 3035182013S | 30VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1800 | RAL9016 | 4 | 6.13 | 56.333 | 61.679 | 2255 | 1158 | 7.6151 | 1.3044
m00305019009016011 | 3035192013S | 30VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1900 | RAL9016 | 4 | 6.48 | 59.462 | 65.106 | 2381 | 1222 | 7.6151 | 1.3044
m00305020009016011 | 3035202013S | 30VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x2000 | RAL9016 | 4 | 6.82 | 62.592 | 68.533 | 2506 | 1287 | 7.6151 | 1.3044
m00306004009016011 | 3036042013S | 30VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x400 | RAL9016 | 4 | 1.641 | 16.479 | 18.059 | 582 | 299 | 8.7904 | 1.306
m00306005009016011 | 3036052013S | 30VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x500 | RAL9016 | 4 | 2.04 | 18.528 | 20.165 | 728 | 373 | 8.7905 | 1.306
m00306006009016011 | 3036062013S | 30VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x600 | RAL9016 | 4 | 2.45 | 22.234 | 24.198 | 873 | 448 | 8.7905 | 1.306
m00306007009016011 | 3036072013S | 30VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x700 | RAL9016 | 4 | 2.86 | 25.939 | 28.231 | 1019 | 523 | 8.7905 | 1.306
m00306008009016011 | 3036082013S | 30VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x800 | RAL9016 | 4 | 3.27 | 29.645 | 32.264 | 1164 | 597 | 8.7905 | 1.306
m00306009009016011 | 3036092013S | 30VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x900 | RAL9016 | 4 | 3.68 | 33.35 | 36.297 | 1310 | 672 | 8.7905 | 1.306
m00306010009016011 | 3036102013S | 30VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1000 | RAL9016 | 4 | 4.09 | 37.056 | 40.33 | 1455 | 747 | 8.7905 | 1.306
m00306011009016011 | 3036112013S | 30VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1100 | RAL9016 | 4 | 4.5 | 40.762 | 44.363 | 1601 | 821 | 8.7905 | 1.306
m00306012009016011 | 3036122013S | 30VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1200 | RAL9016 | 4 | 4.91 | 44.467 | 48.396 | 1746 | 896 | 8.7905 | 1.306
m00306013009016011 | 3036132013S | 30VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1300 | RAL9016 | 4 | 5.32 | 48.173 | 52.428 | 1892 | 971 | 8.7905 | 1.306
m00306014009016011 | 3036142013S | 30VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1400 | RAL9016 | 4 | 5.73 | 51.878 | 56.461 | 2037 | 1045 | 8.7905 | 1.306
m00306015009016011 | 3036152013S | 30VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1500 | RAL9016 | 4 | 6.14 | 55.584 | 60.494 | 2183 | 1120 | 8.7905 | 1.306
m00306016009016011 | 3036162013S | 30VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1600 | RAL9016 | 4 | 6.56 | 59.29 | 64.527 | 2328 | 1195 | 8.7905 | 1.306
m00306017009016011 | 3036172013S | 30VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1700 | RAL9016 | 4 | 6.97 | 62.995 | 69.902 | 2474 | 1269 | 8.7905 | 1.306
m00306018009016011 | 3036182013S | 30VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1800 | RAL9016 | 4 | 7.38 | 66.701 | 74.014 | 2619 | 1344 | 8.7905 | 1.306
m00306019009016011 | 3036192013S | 30VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1900 | RAL9016 | 4 | 7.79 | 70.406 | 78.126 | 2765 | 1419 | 8.7905 | 1.306
m00306020009016011 | 3036202013S | 30VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x2000 | RAL9016 | 4 | 8.2 | 74.112 | 82.237 | 2910 | 1493 | 8.7905 | 1.306
m00309004009016011 | 3039042013S | 30VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x400 | RAL9016 | 8 | 2.46 | 23.32 | 26.1 | 816 | 418 | 12.0959 | 1.3108
m00309005009016011 | 3039052013S | 30VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x500 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 28.55 | 31.505 | 1020 | 522 | 12.0959 | 1.3108
m00309006009016011 | 3039062013S | 30VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x600 | RAL9016 | 4 | 3.69 | 34.26 | 37.807 | 1224 | 627 | 12.0959 | 1.3108
m00309007009016011 | 3039072013S | 30VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x700 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 39.97 | 44.109 | 1428 | 731 | 12.0959 | 1.3108
m00309008009016011 | 3039082013S | 30VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x800 | RAL9016 | 4 | 4.93 | 45.68 | 50.411 | 1632 | 835 | 12.0959 | 1.3108
m00309009009016011 | 3039092013S | 30VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x900 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 51.39 | 56.713 | 1836 | 940 | 12.0959 | 1.3108
m00309010009016011 | 3039102013S | 30VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1000 | RAL9016 | 4 | 6.16 | 57.1 | 63.015 | 2040 | 1044 | 12.0959 | 1.3108
m00309011009016011 | 3039112013S | 30VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1100 | RAL9016 | 4 | 6.78 | 62.81 | 69.317 | 2244 | 1149 | 12.0959 | 1.3108
m00309012009016011 | 3039122013S | 30VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1200 | RAL9016 | 4 | 7.4 | 68.52 | 75.619 | 2448 | 1253 | 12.0959 | 1.3108
m00309013009016011 | 3039132013S | 30VKS 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1300 | RAL9016 | 4 | 8.01 | 74.23 | 81.921 | 2652 | 1358 | 12.0959 | 1.3108
m00309014009016011 | 3039142013S | 30VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1400 | RAL9016 | 4 | 8.63 | 79.94 | 88.223 | 2856 | 1462 | 12.0959 | 1.3108
m00309015009016011 | 3039152013S | 30VKS 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1500 | RAL9016 | 4 | 9.25 | 85.65 | 94.525 | 3060 | 1567 | 12.0959 | 1.3108
m00309016009016011 | 3039162013S | 30VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1600 | RAL9016 | 4 | 9.87 | 91.36 | 100.827 | 3264 | 1671 | 12.0959 | 1.3108
m00309017009016011 | 3039172013S | 30VKS 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1700 | RAL9016 | 4 | 10.48 | 97.07 | 109.223 | 3468 | 1775 | 12.0959 | 1.3108
m00309018009016011 | 3039182013S | 30VKS 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1800 | RAL9016 | 4 | 11.1 | 102.78 | 115.647 | 3672 | 1880 | 12.0959 | 1.3108
m00309019009016011 | 3039192013S | 30VKS 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1900 | RAL9016 | 4 | 11.72 | 108.49 | 122.071 | 3876 | 1984 | 12.0959 | 1.3108
m00309020009016011 | 3039202013S | 30VKS 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x2000 | RAL9016 | 4 | 12.33 | 114.2 | 128.495 | 4080 | 2089 | 12.0959 | 1.3108
m00333004009016011 | 3333042013S | 33VKS 300x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x400 | RAL9016 | 8 | 2.1 | 10.72 | 11.086 | 555 | 279 | 7.1901 | 1.3453
m00333005009016011 | 3333052013S | 33VKS 300x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x500 | RAL9016 | 4 | 2.52 | 13.4 | 13.858 | 694 | 349 | 7.1901 | 1.3453
m00333006009016011 | 3333062013S | 33VKS 300x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x600 | RAL9016 | 4 | 3.08 | 16.08 | 16.63 | 833 | 419 | 7.1901 | 1.3453
m00333007009016011 | 3333072013S | 33VKS 300x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x700 | RAL9016 | 4 | 3.64 | 18.76 | 19.402 | 972 | 489 | 7.1901 | 1.3453
m00333008009016011 | 3333082013S | 33VKS 300x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x800 | RAL9016 | 4 | 4.21 | 21.44 | 22.174 | 1110 | 558 | 7.1901 | 1.3453
m00333009009016011 | 3333092013S | 33VKS 300x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x900 | RAL9016 | 4 | 4.77 | 24.12 | 24.946 | 1249 | 628 | 7.1901 | 1.3453
m00333010009016011 | 3333102013S | 33VKS 300x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1000 | RAL9016 | 4 | 5.33 | 26.8 | 27.718 | 1388 | 698 | 7.1901 | 1.3453
m00333011009016011 | 3333112013S | 33VKS 300x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1100 | RAL9016 | 4 | 5.9 | 29.48 | 30.49 | 1527 | 768 | 7.1901 | 1.3453
m00333012009016011 | 3333122013S | 33VKS 300x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1200 | RAL9016 | 4 | 6.46 | 32.16 | 33.262 | 1666 | 838 | 7.1901 | 1.3453
m00333013009016011 | 3333132013S | 33VKS 300x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1300 | RAL9016 | 4 | 7.03 | 34.84 | 36.034 | 1804 | 908 | 7.1901 | 1.3453
m00333014009016011 | 3333142013S | 33VKS 300x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1400 | RAL9016 | 4 | 7.59 | 37.52 | 38.806 | 1943 | 977 | 7.1901 | 1.3453
m00333015009016011 | 3333152013S | 33VKS 300x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1500 | RAL9016 | 4 | 8.15 | 40.2 | 41.578 | 2082 | 1047 | 7.1901 | 1.3453
m00333016009016011 | 3333162013S | 33VKS 300x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1600 | RAL9016 | 4 | 8.72 | 42.88 | 44.35 | 2221 | 1117 | 7.1901 | 1.3453
m00333017009016011 | 3333172013S | 33VKS 300x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1700 | RAL9016 | 4 | 9.28 | 45.56 | 46.681 | 2360 | 1187 | 7.1901 | 1.3453
m00333018009016011 | 3333182013S | 33VKS 300x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1800 | RAL9016 | 4 | 9.85 | 48.24 | 49.427 | 2498 | 1257 | 7.1901 | 1.3453
m00333019009016011 | 3333192013S | 33VKS 300x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1900 | RAL9016 | 4 | 10.41 | 50.92 | 52.173 | 2637 | 1326 | 7.1901 | 1.3453
m00333020009016011 | 3333202013S | 33VKS 300x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2000 | RAL9016 | 4 | 10.97 | 53.6 | 54.919 | 2776 | 1396 | 7.1901 | 1.3453
m00333021009016011 | 3333212013S | 33VKS 300x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2100 | RAL9016 | 4 | 11.54 | 56.28 | 57.665 | 2915 | 1466 | 7.1901 | 1.3453
m00333022009016011 | 3333222013S | 33VKS 300x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2200 | RAL9016 | 4 | 12.1 | 58.96 | 60.411 | 3054 | 1536 | 7.1901 | 1.3453
m00333023009016011 | 3333232013S | 33VKS 300x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2300 | RAL9016 | 4 | 12.66 | 61.64 | 63.157 | 3192 | 1606 | 7.1901 | 1.3453
m00333024009016011 | 3333242013S | 33VKS 300x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2400 | RAL9016 | 4 | 13.23 | 64.32 | 65.903 | 3331 | 1675 | 7.1901 | 1.3453
m00333025009016011 | 3333252013S | 33VKS 300x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2500 | RAL9016 | 4 | 13.79 | 67 | 68.649 | 3470 | 1745 | 7.1901 | 1.3453
m00333026009016011 | 3333262013S | 33VKS 300x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2600 | RAL9016 | 4 | 14.36 | 69.68 | 71.395 | 3609 | 1815 | 7.1901 | 1.3453
m00333027009016011 | 3333272013S | 33VKS 300x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2700 | RAL9016 | 4 | 14.92 | 72.36 | 74.141 | 3748 | 1885 | 7.1901 | 1.3453
m00333028009016011 | 3333282013S | 33VKS 300x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2800 | RAL9016 | 4 | 15.48 | 75.04 | 76.887 | 3886 | 1955 | 7.1901 | 1.3453
m00333029009016011 | 3333292013S | 33VKS 300x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2900 | RAL9016 | 4 | 16.05 | 77.72 | 79.633 | 4025 | 2024 | 7.1901 | 1.3453
m00333030009016011 | 3333302013S | 33VKS 300x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x3000 | RAL9016 | 4 | 16.61 | 80.4 | 82.379 | 4164 | 2094 | 7.1901 | 1.3453
m00334004009016011 | 3334042013S | 33VKS 400x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x400 | RAL9016 | 8 | 2.909 | 14.292 | 14.783 | 700 | 353 | 9.2078 | 1.3415
m00334005009016011 | 3334052013S | 33VKS 400x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x500 | RAL9016 | 4 | 3.53 | 17.865 | 18.478 | 876 | 441 | 9.2078 | 1.3415
m00334006009016011 | 3334062013S | 33VKS 400x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x600 | RAL9016 | 4 | 4.31 | 21.438 | 22.174 | 1051 | 529 | 9.2078 | 1.3415
m00334007009016011 | 3334072013S | 33VKS 400x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x700 | RAL9016 | 4 | 5.09 | 25.011 | 25.87 | 1226 | 618 | 9.2078 | 1.3415
m00334008009016011 | 3334082013S | 33VKS 400x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x800 | RAL9016 | 4 | 5.86 | 28.584 | 29.566 | 1401 | 706 | 9.2078 | 1.3415
m00334009009016011 | 3334092013S | 33VKS 400x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x900 | RAL9016 | 4 | 6.64 | 32.157 | 33.262 | 1576 | 794 | 9.2078 | 1.3415
m00334010009016011 | 3334102013S | 33VKS 400x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1000 | RAL9016 | 4 | 7.42 | 35.73 | 36.958 | 1751 | 882 | 9.2078 | 1.3415
m00334011009016011 | 3334112013S | 33VKS 400x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1100 | RAL9016 | 4 | 8.19 | 39.303 | 40.654 | 1926 | 971 | 9.2078 | 1.3415
m00334012009016011 | 3334122013S | 33VKS 400x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1200 | RAL9016 | 4 | 8.97 | 42.876 | 44.35 | 2101 | 1059 | 9.2078 | 1.3415
m00334013009016011 | 3334132013S | 33VKS 400x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1300 | RAL9016 | 4 | 9.75 | 46.449 | 48.046 | 2276 | 1147 | 9.2078 | 1.3415
m00334014009016011 | 3334142013S | 33VKS 400x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1400 | RAL9016 | 4 | 10.53 | 50.022 | 51.742 | 2451 | 1235 | 9.2078 | 1.3415
m00334015009016011 | 3334152013S | 33VKS 400x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1500 | RAL9016 | 4 | 11.3 | 53.595 | 55.438 | 2627 | 1324 | 9.2078 | 1.3415
m00334016009016011 | 3334162013S | 33VKS 400x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1600 | RAL9016 | 4 | 12.08 | 57.168 | 59.134 | 2802 | 1412 | 9.2078 | 1.3415
m00334017009016011 | 3334172013S | 33VKS 400x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1700 | RAL9016 | 4 | 12.86 | 60.741 | 62.241 | 2977 | 1500 | 9.2078 | 1.3415
m00334018009016011 | 3334182013S | 33VKS 400x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1800 | RAL9016 | 4 | 13.63 | 64.314 | 65.902 | 3152 | 1588 | 9.2078 | 1.3415
m00334019009016011 | 3334192013S | 33VKS 400x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1900 | RAL9016 | 4 | 14.41 | 67.887 | 69.563 | 3327 | 1677 | 9.2078 | 1.3415
m00334020009016011 | 3334202013S | 33VKS 400x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2000 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 71.46 | 73.224 | 3502 | 1765 | 9.2078 | 1.3415
m00334021009016011 | 3334212013S | 33VKS 400x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2100 | RAL9016 | 4 | 15.96 | 75.033 | 76.885 | 3677 | 1853 | 9.2078 | 1.3415
m00334022009016011 | 3334222013S | 33VKS 400x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2200 | RAL9016 | 4 | 16.74 | 78.606 | 80.546 | 3852 | 1941 | 9.2078 | 1.3415
m00334023009016011 | 3334232013S | 33VKS 400x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2300 | RAL9016 | 4 | 17.52 | 82.179 | 84.207 | 4027 | 2030 | 9.2078 | 1.3415
m00334024009016011 | 3334242013S | 33VKS 400x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2400 | RAL9016 | 4 | 18.29 | 85.752 | 87.868 | 4202 | 2118 | 9.2078 | 1.3415
m00334025009016011 | 3334252013S | 33VKS 400x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2500 | RAL9016 | 4 | 19.07 | 89.325 | 91.529 | 4378 | 2206 | 9.2078 | 1.3415
m00334026009016011 | 3334262013S | 33VKS 400x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2600 | RAL9016 | 4 | 19.85 | 92.898 | 95.19 | 4553 | 2294 | 9.2078 | 1.3415
m00334027009016011 | 3334272013S | 33VKS 400x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2700 | RAL9016 | 4 | 20.63 | 96.471 | 98.851 | 4728 | 2383 | 9.2078 | 1.3415
m00334028009016011 | 3334282013S | 33VKS 400x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2800 | RAL9016 | 4 | 21.4 | 100.044 | 102.512 | 4903 | 2471 | 9.2078 | 1.3415
m00334029009016011 | 3334292013S | 33VKS 400x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2900 | RAL9016 | 4 | 22.11 | 103.617 | 106.173 | 5078 | 2559 | 9.2078 | 1.3415
m00334030009016011 | 3334302013S | 33VKS 400x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x3000 | RAL9016 | 4 | 22.96 | 107.19 | 109.834 | 5253 | 2647 | 9.2078 | 1.3415
m00335004009016011 | 3335042013S | 33VKS 500x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x400 | RAL9016 | 8 | 3.65 | 15.487 | 16.576 | 836 | 422 | 11.1553 | 1.3377
m00335005009016011 | 3335052013S | 33VKS 500x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x500 | RAL9016 | 4 | 4.55 | 19.358 | 20.722 | 1046 | 528 | 11.1553 | 1.3377
m00335006009016011 | 3335062013S | 33VKS 500x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x600 | RAL9016 | 4 | 5.54 | 23.23 | 24.867 | 1255 | 633 | 11.1553 | 1.3377
m00335007009016011 | 3335072013S | 33VKS 500x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x700 | RAL9016 | 4 | 6.53 | 27.102 | 29.012 | 1464 | 739 | 11.1553 | 1.3377
m00335008009016011 | 3335082013S | 33VKS 500x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x800 | RAL9016 | 4 | 7.52 | 30.973 | 33.157 | 1673 | 844 | 11.1553 | 1.3377
m00335009009016011 | 3335092013S | 33VKS 500x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x900 | RAL9016 | 4 | 8.51 | 34.845 | 37.303 | 1882 | 950 | 11.1553 | 1.3377
m00335010009016011 | 3335102013S | 33VKS 500x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1000 | RAL9016 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
m00335011009016011 | 3335112013S | 33VKS 500x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1100 | RAL9016 | 4 | 10.49 | 42.588 | 45.593 | 2300 | 1161 | 11.1553 | 1.3377
m00335012009016011 | 3335122013S | 33VKS 500x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1200 | RAL9016 | 4 | 11.48 | 46.46 | 49.739 | 2509 | 1267 | 11.1553 | 1.3377
m00335013009016011 | 3335132013S | 33VKS 500x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1300 | RAL9016 | 4 | 12.47 | 50.332 | 53.884 | 2718 | 1372 | 11.1553 | 1.3377
m00335014009016011 | 3335142013S | 33VKS 500x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1400 | RAL9016 | 4 | 13.46 | 54.204 | 58.029 | 2927 | 1478 | 11.1553 | 1.3377
m00335015009016011 | 3335152013S | 33VKS 500x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1500 | RAL9016 | 4 | 14.45 | 58.075 | 62.174 | 3137 | 1583 | 11.1553 | 1.3377
m00335016009016011 | 3335162013S | 33VKS 500x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1600 | RAL9016 | 4 | 15.44 | 61.947 | 66.32 | 3346 | 1689 | 11.1553 | 1.3377
m00335017009016011 | 3335172013S | 33VKS 500x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1700 | RAL9016 | 4 | 16.43 | 65.819 | 71.554 | 3555 | 1794 | 11.1553 | 1.3377
m00335018009016011 | 3335182013S | 33VKS 500x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1800 | RAL9016 | 4 | 17.42 | 69.69 | 75.762 | 3764 | 1900 | 11.1553 | 1.3377
m00335019009016011 | 3335192013S | 33VKS 500x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1900 | RAL9016 | 4 | 18.41 | 73.562 | 79.971 | 3973 | 2005 | 11.1553 | 1.3377
m00335020009016011 | 3335202013S | 33VKS 500x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2000 | RAL9016 | 4 | 19.4 | 77.434 | 84.18 | 4182 | 2111 | 11.1553 | 1.3377
m00335021009016011 | 3335212013S | 33VKS 500x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2100 | RAL9016 | 4 | 20.39 | 81.305 | 88.388 | 4391 | 2216 | 11.1553 | 1.3377
m00335022009016011 | 3335222013S | 33VKS 500x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2200 | RAL9016 | 4 | 21.38 | 85.177 | 92.597 | 4600 | 2322 | 11.1553 | 1.3377
m00335023009016011 | 3335232013S | 33VKS 500x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2300 | RAL9016 | 4 | 22.37 | 89.049 | 96.805 | 4809 | 2427 | 11.1553 | 1.3377
m00335024009016011 | 3335242013S | 33VKS 500x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2400 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 92.92 | 101.014 | 5018 | 2533 | 11.1553 | 1.3377
m00335025009016011 | 3335252013S | 33VKS 500x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2500 | RAL9016 | 4 | 24.35 | 96.792 | 105.223 | 5228 | 2639 | 11.1553 | 1.3377
m00335026009016011 | 3335262013S | 33VKS 500x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2600 | RAL9016 | 4 | 25.34 | 100.664 | 109.949 | 5437 | 2744 | 11.1553 | 1.3377
m00335027009016011 | 3335272013S | 33VKS 500x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2700 | RAL9016 | 4 | 26.33 | 104.535 | 114.178 | 5646 | 2850 | 11.1553 | 1.3377
m00335028009016011 | 3335282013S | 33VKS 500x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2800 | RAL9016 | 4 | 27.32 | 108.407 | 118.406 | 5855 | 2955 | 11.1553 | 1.3377
m00335029009016011 | 3335292013S | 33VKS 500x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2900 | RAL9016 | 4 | 28.31 | 112.279 | 122.635 | 6064 | 3061 | 11.1553 | 1.3377
m00335030009016011 | 3335302013S | 33VKS 500x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x3000 | RAL9016 | 4 | 29.3 | 116.15 | 126.864 | 6273 | 3166 | 11.1553 | 1.3377
m00336004009016011 | 3336042013S | 33VKS 600x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x400 | RAL9016 | 8 | 4.479 | 18.586 | 19.895 | 964 | 488 | 13.0485 | 1.334
m00336005009016011 | 3336052013S | 33VKS 600x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x500 | RAL9016 | 4 | 5.57 | 23.232 | 24.869 | 1205 | 610 | 13.0485 | 1.334
m00336006009016011 | 3336062013S | 33VKS 600x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x600 | RAL9016 | 4 | 6.77 | 27.878 | 29.843 | 1446 | 731 | 13.0485 | 1.334
m00336007009016011 | 3336072013S | 33VKS 600x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x700 | RAL9016 | 4 | 7.97 | 32.525 | 34.816 | 1687 | 853 | 13.0485 | 1.334
m00336008009016011 | 3336082013S | 33VKS 600x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x800 | RAL9016 | 4 | 9.18 | 37.171 | 39.79 | 1928 | 975 | 13.0485 | 1.334
m00336009009016011 | 3336092013S | 33VKS 600x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x900 | RAL9016 | 4 | 10.38 | 41.818 | 44.764 | 2169 | 1097 | 13.0485 | 1.334
m00336010009016011 | 3336102013S | 33VKS 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1000 | RAL9016 | 4 | 11.58 | 46.464 | 49.738 | 2410 | 1219 | 13.0485 | 1.334
m00336011009016011 | 3336112013S | 33VKS 600x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1100 | RAL9016 | 4 | 12.79 | 51.11 | 54.711 | 2651 | 1341 | 13.0485 | 1.334
m00336012009016011 | 3336122013S | 33VKS 600x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1200 | RAL9016 | 4 | 13.99 | 55.757 | 59.685 | 2892 | 1463 | 13.0485 | 1.334
m00336013009016011 | 3336132013S | 33VKS 600x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1300 | RAL9016 | 4 | 15.19 | 60.403 | 64.659 | 3133 | 1585 | 13.0485 | 1.334
m00336014009016011 | 3336142013S | 33VKS 600x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1400 | RAL9016 | 4 | 16.4 | 65.05 | 69.633 | 3374 | 1707 | 13.0485 | 1.334
m00336015009016011 | 3336152013S | 33VKS 600x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1500 | RAL9016 | 4 | 17.6 | 69.696 | 74.606 | 3615 | 1829 | 13.0485 | 1.334
m00336016009016011 | 3336162013S | 33VKS 600x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1600 | RAL9016 | 4 | 18.8 | 74.342 | 79.58 | 3856 | 1951 | 13.0485 | 1.334
M00336017009016011 | 3336172013S | 33VKS 600x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1700 | RAL9016 | 4 | 20.01 | 78.989 | 85.864 | 4097 | 2072 | 13.0485 | 1.334
m00336018009016011 | 3336182013S | 33VKS 600x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1800 | RAL9016 | 4 | 21.21 | 83.635 | 90.915 | 4338 | 2194 | 13.0485 | 1.334
m00336019009016011 | 3336192013S | 33VKS 600x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1900 | RAL9016 | 4 | 22.41 | 88.282 | 95.965 | 4579 | 2316 | 13.0485 | 1.334
m00336020009016011 | 3336202013S | 33VKS 600x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2000 | RAL9016 | 4 | 23.62 | 92.928 | 101.016 | 4820 | 2438 | 13.0485 | 1.334
m00336021009016011 | 3336212013S | 33VKS 600x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2100 | RAL9016 | 4 | 24.82 | 97.574 | 106.067 | 5061 | 2560 | 13.0485 | 1.334
m00336022009016011 | 3336222013S | 33VKS 600x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2200 | RAL9016 | 4 | 26.02 | 102.221 | 111.117 | 5302 | 2682 | 13.0485 | 1.334
m00336023009016011 | 3336232013S | 33VKS 600x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2300 | RAL9016 | 4 | 27.22 | 106.867 | 116.168 | 5543 | 2804 | 13.0485 | 1.334
m00336024009016011 | 3336242013S | 33VKS 600x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2400 | RAL9016 | 4 | 28.43 | 111.514 | 121.218 | 5784 | 2926 | 13.0485 | 1.334
m00336025009016011 | 3336252013S | 33VKS 600x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2500 | RAL9016 | 4 | 29.63 | 116.16 | 126.269 | 6025 | 3048 | 13.0485 | 1.334
m00336026009016011 | 3336262013S | 33VKS 600x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2600 | RAL9016 | 4 | 30.83 | 120.806 | 131.939 | 6266 | 3170 | 13.0485 | 1.334
m00336027009016011 | 3336272013S | 33VKS 600x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2700 | RAL9016 | 4 | 32.04 | 125.453 | 137.013 | 6507 | 3292 | 13.0485 | 1.334
m00336028009016011 | 3336282013S | 33VKS 600x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2800 | RAL9016 | 4 | 33.24 | 130.099 | 142.088 | 6748 | 3413 | 13.0485 | 1.334
m00336029009016011 | 3336292013S | 33VKS 600x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2900 | RAL9016 | 4 | 34.44 | 134.746 | 147.162 | 6989 | 3535 | 13.0485 | 1.334
m00336030009016011 | 3336302013S | 33VKS 600x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x3000 | RAL9016 | 4 | 35.65 | 139.392 | 152.237 | 7230 | 3657 | 13.0485 | 1.334
m00339004009016011 | 3339042013S | 33VKS 900x0400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x400 | RAL9016 | 8 | 6.883 | 29.04 | 31.083 | 1307 | 665 | 18.4912 | 1.3227
m00339005009016011 | 3339052013S | 33VKS 900x0500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x500 | RAL9016 | 4 | 8.61 | 36.3 | 38.855 | 1634 | 831 | 18.4912 | 1.3227
m00339006009016011 | 3339062013S | 33VKS 900x0600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x600 | RAL9016 | 4 | 10.46 | 43.56 | 46.627 | 1960 | 997 | 18.4912 | 1.3227
m00339007009016011 | 3339072013S | 33VKS 900x0700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x700 | RAL9016 | 4 | 12.31 | 50.82 | 54.399 | 2287 | 1164 | 18.4912 | 1.3227
m00339008009016011 | 3339082013S | 33VKS 900x0800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x800 | RAL9016 | 4 | 14.15 | 58.08 | 62.171 | 2614 | 1330 | 18.4912 | 1.3227
m00339009009016011 | 3339092013S | 33VKS 900x0900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x900 | RAL9016 | 4 | 15.99 | 65.34 | 69.943 | 2940 | 1496 | 18.4912 | 1.3227
m00339010009016011 | 3339102013S | 33VKS 900x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1000 | RAL9016 | 4 | 17.83 | 72.6 | 77.715 | 3267 | 1662 | 18.4912 | 1.3227
m00339011009016011 | 3339112013S | 33VKS 900x1100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1100 | RAL9016 | 4 | 19.68 | 79.86 | 85.487 | 3594 | 1829 | 18.4912 | 1.3227
m00339012009016011 | 3339122013S | 33VKS 900x1200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1200 | RAL9016 | 4 | 21.52 | 87.12 | 93.259 | 3920 | 1995 | 18.4912 | 1.3227
m00339013009016011 | 3339132013S | 33VKS 900x1300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1300 | RAL9016 | 4 | 23.36 | 94.38 | 101.031 | 4247 | 2161 | 18.4912 | 1.3227
m00339014009016011 | 3339142013S | 33VKS 900x1400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1400 | RAL9016 | 4 | 25.2 | 101.64 | 108.803 | 4574 | 2327 | 18.4912 | 1.3227
m00339015009016011 | 3339152013S | 33VKS 900x1500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1500 | RAL9016 | 4 | 27.05 | 108.9 | 116.575 | 4901 | 2494 | 18.4912 | 1.3227
m00339016009016011 | 3339162013S | 33VKS 900x1600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1600 | RAL9016 | 4 | 28.89 | 116.16 | 124.347 | 5227 | 2660 | 18.4912 | 1.3227
m00339017009016011 | 3339172013S | 33VKS 900x1700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1700 | RAL9016 | 4 | 30.73 | 123.42 | 134.163 | 5554 | 2826 | 18.4912 | 1.3227
m00339018009016011 | 3339182013S | 33VKS 900x1800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1800 | RAL9016 | 4 | 32.57 | 130.68 | 142.055 | 5881 | 2992 | 18.4912 | 1.3227
m00339019009016011 | 3339192013S | 33VKS 900x1900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1900 | RAL9016 | 4 | 34.42 | 137.94 | 149.947 | 6207 | 3159 | 18.4912 | 1.3227
m00339020009016011 | 3339202013S | 33VKS 900x2000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2000 | RAL9016 | 4 | 36.26 | 145.2 | 157.839 | 6534 | 3325 | 18.4912 | 1.3227
m00339021009016011 | 3339212013S | 33VKS 900x2100, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2100 | RAL9016 | 4 | 38.1 | 152.46 | 165.731 | 6861 | 3491 | 18.4912 | 1.3227
m00339022009016011 | 3339222013S | 33VKS 900x2200, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2200 | RAL9016 | 4 | 39.94 | 159.72 | 173.623 | 7187 | 3657 | 18.4912 | 1.3227
m00339023009016011 | 3339232013S | 33VKS 900x2300, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2300 | RAL9016 | 4 | 41.79 | 166.98 | 181.515 | 7514 | 3824 | 18.4912 | 1.3227
m00339024009016011 | 3339242013S | 33VKS 900x2400, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2400 | RAL9016 | 4 | 43.63 | 174.24 | 189.407 | 7841 | 3990 | 18.4912 | 1.3227
m00339025009016011 | 3339252013S | 33VKS 900x2500, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2500 | RAL9016 | 4 | 45.47 | 181.5 | 197.299 | 8168 | 4156 | 18.4912 | 1.3227
m00339026009016011 | 3339262013S | 33VKS 900x2600, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2600 | RAL9016 | 4 | 47.31 | 188.76 | 206.154 | 8494 | 4322 | 18.4912 | 1.3227
m00339027009016011 | 3339272013S | 33VKS 900x2700, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2700 | RAL9016 | 4 | 49.16 | 196.02 | 214.083 | 8821 | 4489 | 18.4912 | 1.3227
m00339028009016011 | 3339282013S | 33VKS 900x2800, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2800 | RAL9016 | 4 | 51 | 203.28 | 222.012 | 9148 | 4655 | 18.4912 | 1.3227
m00339029009016011 | 3339292013S | 33VKS 900x2900, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2900 | RAL9016 | 4 | 52.84 | 210.54 | 229.941 | 9474 | 4821 | 18.4912 | 1.3227
m00339030009016011 | 3339302013S | 33VKS 900x3000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x3000 | RAL9016 | 4 | 54.64 | 217.8 | 237.87 | 9801 | 4987 | 18.4912 | 1.3227

## Typ PLAN
Objednávací kód | Starý kód výrobku | Názov podrobný | Typ a rozmer | Farba | Počet kusov v palete | Plocha (m2) | Hmotnosť netto (kg) | Hmotnosť brutto (kg) | Výkon (W) 75/65/20°C | Výkon (W) 55/45/20°C | Parameter KM | Koeficient n
pk0103005009016011 | 10430500130P | 10K 300x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.33 | 4.262 | 5.304 | 158 | 82 | 2.0639 | 1.2864
pk0103006009016011 | 10430600130P | 10K 300x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.4 | 5.119 | 6.369 | 190 | 98 | 2.0639 | 1.2864
pk0104005009016011 | 10440500130P | 10K 400x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.45 | 5.647 | 7.087 | 200 | 104 | 2.6634 | 1.2808
pk0104006009016011 | 10440600130P | 10K 400x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.782 | 8.51 | 239 | 125 | 2.6634 | 1.2808
pk0105004009016011 | 10450400130P | 10K 500x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.456 | 5.388 | 6.267 | 190 | 99 | 3.2459 | 1.2752
pk0105005009016011 | 10450500130P | 10K 500x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.57 | 6.745 | 7.834 | 238 | 124 | 3.2459 | 1.2752
pk0105006009016011 | 10450600130P | 10K 500x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.68 | 8.101 | 9.409 | 286 | 149 | 3.2459 | 1.2752
pk0105007009016011 | 10450700130P | 10K 500x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.79 | 9.458 | 10.984 | 333 | 174 | 3.2459 | 1.2752
pk0105008009016011 | 10450800130P | 10K 500x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.91 | 10.815 | 12.561 | 381 | 199 | 3.2459 | 1.2752
pk0105009009016011 | 10450900130P | 10K 500x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.172 | 14.136 | 428 | 223 | 3.2459 | 1.2752
pk0105010009016011 | 10451000130P | 10K 500x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.13 | 13.528 | 15.711 | 476 | 248 | 3.2459 | 1.2752
pk0105011009016011 | 10451100130P | 10K 500x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.25 | 14.885 | 17.287 | 524 | 273 | 3.2459 | 1.2752
pk0105012009016011 | 10451200130P | 10K 500x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.241 | 18.862 | 571 | 298 | 3.2459 | 1.2752
pk0105014009016011 | 10451400130P | 10K 500x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.59 | 18.954 | 22.013 | 666 | 348 | 3.2459 | 1.2752
pk0105016009016011 | 10451600130P | 10K 500x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.82 | 21.667 | 25.164 | 762 | 397 | 3.2459 | 1.2752
pk0105018009016011 | 10451800130P | 10K 500x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.04 | 24.38 | 28.314 | 857 | 447 | 3.2459 | 1.2752
pk0105020009016011 | 10452000130P | 10K 500x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.27 | 27.094 | 31.466 | 952 | 497 | 3.2459 | 1.2752
pk0106004009016011 | 10460400130P | 10K 600x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.552 | 6.45 | 7.53 | 219 | 115 | 3.8153 | 1.2696
pk0106005009016011 | 10460500130P | 10K 600x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.69 | 8.075 | 9.413 | 274 | 143 | 3.8153 | 1.2696
pk0106006009016011 | 10460600130P | 10K 600x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.82 | 9.699 | 11.305 | 329 | 172 | 3.8153 | 1.2696
pk0106007009016011 | 10460700130P | 10K 600x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.322 | 13.196 | 384 | 200 | 3.8153 | 1.2696
pk0106008009016011 | 10460800130P | 10K 600x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 12.947 | 15.088 | 438 | 229 | 3.8153 | 1.2696
PK01060080Z9016011 | 10460800150P | 10K 600x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x800 PLAN Z | RAL9016 | 14 | 1.09 | 12.947 | 15.088 | 438 | 229 | 3.8153 | 1.2696
pk0106009009016011 | 10460900130P | 10K 600x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.57 | 16.98 | 493 | 258 | 3.8153 | 1.2696
pk0106010009016011 | 10461000130P | 10K 600x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.194 | 18.872 | 548 | 286 | 3.8153 | 1.2696
pk0106011009016011 | 10461100130P | 10K 600x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.5 | 17.818 | 20.763 | 603 | 315 | 3.8153 | 1.2696
pk0106012009016011 | 10461200130P | 10K 600x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.442 | 22.655 | 658 | 344 | 3.8153 | 1.2696
pk0106014009016011 | 10461400130P | 10K 600x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.91 | 22.69 | 26.438 | 767 | 401 | 3.8153 | 1.2696
pk0106016009016011 | 10461600130P | 10K 600x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.18 | 25.937 | 30.222 | 877 | 458 | 3.8153 | 1.2696
pk0106018009016011 | 10461800130P | 10K 600x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.46 | 29.186 | 34.006 | 986 | 515 | 3.8153 | 1.2696
pk0106020009016011 | 10462000130P | 10K 600x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.73 | 32.434 | 37.789 | 1096 | 573 | 3.8153 | 1.2696
pk0109004009016011 | 10490400130P | 10K 900x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.816 | 9.918 | 11.787 | 294 | 155 | 5.4652 | 1.2528
pk0109005009016011 | 10490500130P | 10K 900x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.415 | 14.734 | 368 | 194 | 5.4652 | 1.2528
pk0109006009016011 | 10490600130P | 10K 900x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.912 | 17.694 | 441 | 232 | 5.4652 | 1.2528
pk0109007009016011 | 10490700130P | 10K 900x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.44 | 17.409 | 20.654 | 515 | 271 | 5.4652 | 1.2528
pk0109008009016011 | 10490800130P | 10K 900x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.906 | 23.614 | 588 | 310 | 5.4652 | 1.2528
pk0109009009016011 | 10490900130P | 10K 900x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.85 | 22.403 | 26.574 | 662 | 349 | 5.4652 | 1.2528
pk0109010009016011 | 10491000130P | 10K 900x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10K 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.9 | 29.534 | 735 | 387 | 5.4652 | 1.2528
pk0113004009016011 | 11430420130P | 11K 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.87 | 5.488 | 202 | 107 | 3.8893 | 1.2446
pk0113005009016011 | 11430520130P | 11K 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 6.082 | 6.86 | 253 | 134 | 3.8893 | 1.2446
pk0113006009016011 | 11430620130P | 11K 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.21 | 7.303 | 8.237 | 304 | 161 | 3.8893 | 1.2446
pk0113007009016011 | 11430720130P | 11K 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.42 | 8.524 | 9.614 | 354 | 188 | 3.8893 | 1.2446
pk0113008009016011 | 11430820130P | 11K 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 9.745 | 10.991 | 405 | 214 | 3.8893 | 1.2446
pk0113009009016011 | 11430920130P | 11K 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.86 | 10.966 | 12.368 | 455 | 241 | 3.8893 | 1.2446
pk0113010009016011 | 11431020130P | 11K 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.08 | 12.187 | 13.745 | 506 | 268 | 3.8893 | 1.2446
pk0113011009016011 | 11431120130P | 11K 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.3 | 13.409 | 15.123 | 557 | 295 | 3.8893 | 1.2446
pk0113012009016011 | 11431220130P | 11K 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.51 | 14.63 | 16.032 | 607 | 322 | 3.8893 | 1.2446
pk0113014009016011 | 11431420130P | 11K 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.96 | 17.072 | 18.707 | 708 | 375 | 3.8893 | 1.2446
pk0113016009016011 | 11431620130P | 11K 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.4 | 19.514 | 21.383 | 810 | 429 | 3.8893 | 1.2446
pk0113018009016011 | 11431820130P | 11K 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.83 | 21.956 | 24.059 | 911 | 483 | 3.8893 | 1.2446
pk0113020009016011 | 11432020130P | 11K 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.27 | 24.398 | 26.735 | 1012 | 536 | 3.8893 | 1.2446
pk0114004009016011 | 11440420130P | 11K 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 1.075 | 6.5 | 7.33 | 250 | 131 | 4.5922 | 1.2557
pk0114005009016011 | 11440520130P | 11K 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.38 | 8.127 | 9.166 | 312 | 164 | 4.5922 | 1.2557
pk0114006009016011 | 11440620130P | 11K 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.69 | 9.758 | 11.004 | 374 | 197 | 4.5922 | 1.2557
pk0114007009016011 | 11440720130P | 11K 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.99 | 11.39 | 12.843 | 437 | 230 | 4.5922 | 1.2557
pk0114008009016011 | 11440820130P | 11K 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.28 | 13.021 | 14.681 | 499 | 263 | 4.5922 | 1.2557
pk0114009009016011 | 11440920130P | 11K 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.59 | 14.653 | 16.52 | 562 | 296 | 4.5922 | 1.2557
pk0114010009016011 | 11441020130P | 11K 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.89 | 16.285 | 18.359 | 624 | 329 | 4.5922 | 1.2557
pk0114011009016011 | 11441120130P | 11K 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.19 | 17.916 | 20.197 | 686 | 362 | 4.5922 | 1.2557
pk0114012009016011 | 11441220130P | 11K 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.49 | 19.548 | 21.414 | 749 | 394 | 4.5922 | 1.2557
pk0114014009016011 | 11441420130P | 11K 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.1 | 22.811 | 24.987 | 874 | 460 | 4.5922 | 1.2557
pk0114016009016011 | 11441620130P | 11K 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.71 | 26.074 | 28.56 | 998 | 526 | 4.5922 | 1.2557
pk0114018009016011 | 11441820130P | 11K 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.3 | 29.337 | 32.133 | 1123 | 592 | 4.5922 | 1.2557
pk0114020009016011 | 11442020130P | 11K 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 32.6 | 35.706 | 1248 | 657 | 4.5922 | 1.2557
pk0115004009016011 | 11450420130P | 11K 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.423 | 8.125 | 8.587 | 296 | 155 | 5.2237 | 1.2667
pk0115005009016011 | 11450520130P | 11K 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.78 | 10.166 | 10.734 | 371 | 194 | 5.2237 | 1.2667
pk0115006009016011 | 11450620130P | 11K 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 12.207 | 12.889 | 445 | 233 | 5.2237 | 1.2667
pk0115007009016011 | 11450720130P | 11K 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.55 | 14.248 | 15.044 | 519 | 272 | 5.2237 | 1.2667
pk0115008009016011 | 11450820130P | 11K 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.93 | 16.29 | 17.2 | 593 | 311 | 5.2237 | 1.2667
pk0115009009016011 | 11450920130P | 11K 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.32 | 18.331 | 19.355 | 667 | 349 | 5.2237 | 1.2667
pk0115010009016011 | 11451020130P | 11K 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.7 | 20.372 | 21.51 | 741 | 388 | 5.2237 | 1.2667
pk0115011009016011 | 11451120130P | 11K 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.09 | 22.413 | 23.665 | 815 | 427 | 5.2237 | 1.2667
pk0115012009016011 | 11451220130P | 11K 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.47 | 24.454 | 26.141 | 889 | 466 | 5.2237 | 1.2667
pk0115014009016011 | 11451420130P | 11K 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.25 | 28.536 | 30.503 | 1037 | 543 | 5.2237 | 1.2667
pk0115016009016011 | 11451620130P | 11K 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.02 | 32.618 | 34.865 | 1186 | 621 | 5.2237 | 1.2667
pk0115018009016011 | 11451820130P | 11K 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.79 | 36.7 | 39.227 | 1334 | 699 | 5.2237 | 1.2667
pk0115020009016011 | 11452020130P | 11K 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.56 | 40.783 | 43.59 | 1482 | 776 | 5.2237 | 1.2667
pk0116004009016011 | 11460420130P | 11K 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.744 | 9.759 | 10.314 | 344 | 179 | 5.8037 | 1.2777
pk0116005009016011 | 11460520130P | 11K 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.17 | 12.211 | 12.893 | 430 | 224 | 5.8037 | 1.2777
pk0116006009016011 | 11460620130P | 11K 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.64 | 14.663 | 15.481 | 516 | 269 | 5.8037 | 1.2777
pk0116007009016011 | 11460720130P | 11K 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.11 | 17.114 | 18.068 | 602 | 313 | 5.8037 | 1.2777
pk0116008009016011 | 11460820130P | 11K 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.58 | 19.566 | 20.656 | 688 | 358 | 5.8037 | 1.2777
pk0116009009016011 | 11460920130P | 11K 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.04 | 22.017 | 23.243 | 774 | 403 | 5.8037 | 1.2777
pk0116010009016011 | 11461020130P | 11K 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.51 | 24.469 | 25.831 | 860 | 448 | 5.8037 | 1.2777
pk0116011009016011 | 11461120130P | 11K 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.98 | 26.92 | 28.418 | 946 | 493 | 5.8037 | 1.2777
pk0116012009016011 | 11461220130P | 11K 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.44 | 29.372 | 31.392 | 1032 | 537 | 5.8037 | 1.2777
pk0116014009016011 | 11461420130P | 11K 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.39 | 34.275 | 36.631 | 1204 | 627 | 5.8037 | 1.2777
pk0116016009016011 | 11461620130P | 11K 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.32 | 39.178 | 41.87 | 1376 | 716 | 5.8037 | 1.2777
pk0116018009016011 | 11461820130P | 11K 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.26 | 44.082 | 47.11 | 1548 | 806 | 5.8037 | 1.2777
pk0116020009016011 | 11462020130P | 11K 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.19 | 48.985 | 52.349 | 1720 | 895 | 5.8037 | 1.2777
pk0119004009016011 | 11490420130P | 11K 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.68 | 14.658 | 15.486 | 495 | 253 | 7.3349 | 1.3109
pk0119005009016011 | 11490520130P | 11K 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.36 | 18.34 | 19.358 | 619 | 317 | 7.3349 | 1.3109
pk0119006009016011 | 11490620130P | 11K 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.08 | 22.022 | 23.245 | 742 | 380 | 7.3349 | 1.3109
pk0119007009016011 | 11490720130P | 11K 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.79 | 25.704 | 27.132 | 866 | 443 | 7.3349 | 1.3109
pk0119008009016011 | 11490820130P | 11K 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.51 | 29.386 | 31.019 | 990 | 507 | 7.3349 | 1.3109
pk0119009009016011 | 11490920130P | 11K 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.23 | 33.068 | 34.906 | 1113 | 570 | 7.3349 | 1.3109
pk0119010009016011 | 11491020130P | 11K 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.94 | 36.75 | 38.793 | 1237 | 634 | 7.3349 | 1.3109
pk0119011009016011 | 11491120130P | 11K 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.66 | 40.432 | 42.68 | 1361 | 697 | 7.3349 | 1.3109
pk0119012009016011 | 11491220130P | 11K 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.37 | 44.114 | 47.143 | 1484 | 760 | 7.3349 | 1.3109
pk0119014009016011 | 11491420130P | 11K 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.81 | 51.479 | 55.014 | 1732 | 887 | 7.3349 | 1.3109
pk0119016009016011 | 11491620130P | 11K 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11K 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 11.25 | 58.843 | 62.884 | 1979 | 1014 | 7.3349 | 1.3109
PK02050060Z9016011 | 20450640150P | 20K 500x0600 PLAN, NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x600 PLAN Z | RAL9016 | 10 | 1.36 | 14.482 | 15.563 | 463 | 243 | 5.4926 | 1.2642
PK0205012009016011 | 20451240130P | 20K 500x1200 PLAN, NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 28.964 | 31.128 | 926 | 486 | 5.4926 | 1.2642
PK02050120Z9016011 | 20451240150P | 20K 500x1200 PLAN, NKr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 20K 500x1200 PLAN Z | RAL9016 | 10 | 2.72 | 28.964 | 31.128 | 926 | 486 | 5.4926 | 1.2642
PK0206006009016011 | 20460640130P | 20K 600x600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 18.606 | 19.902 | 536 | 281 | 6.2963 | 1.2668
PK0206012009016011 | 20461240130P | 20K 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 562 | 6.2963 | 1.2668
PK0206020009016011 | 20462040130P | 20K 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20K 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.46 | 62.02 | 64.096 | 1788 | 936 | 6.2963 | 1.2668
pk0213004009016011 | 21430440130P | 21K 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.968 | 7.166 | 7.51 | 279 | 143 | 4.1148 | 1.3118
pk0213005009016011 | 21430540130P | 21K 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.315 | 8.957 | 9.384 | 349 | 178 | 4.1148 | 1.3118
pk0213006009016011 | 21430640130P | 21K 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.577 | 10.753 | 11.264 | 418 | 214 | 4.1148 | 1.3118
pk0213007009016011 | 21430740130P | 21K 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.839 | 12.549 | 13.144 | 488 | 250 | 4.1148 | 1.3118
pk0213008009016011 | 21430840130P | 21K 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.101 | 14.345 | 15.024 | 558 | 285 | 4.1148 | 1.3118
pk0213009009016011 | 21430940130P | 21K 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.367 | 16.141 | 16.904 | 627 | 321 | 4.1148 | 1.3118
pk0213010009016011 | 21431040130P | 21K 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.629 | 17.937 | 18.784 | 697 | 356 | 4.1148 | 1.3118
pk0213011009016011 | 21431140130P | 21K 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.891 | 19.734 | 20.665 | 767 | 392 | 4.1148 | 1.3118
pk0213012009016011 | 21431240130P | 21K 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.152 | 21.53 | 22.545 | 836 | 428 | 4.1148 | 1.3118
pk0213014009016011 | 21431440130P | 21K 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.676 | 25.122 | 26.305 | 976 | 499 | 4.1148 | 1.3118
pk0213016009016011 | 21431640130P | 21K 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.204 | 28.714 | 30.065 | 1115 | 570 | 4.1148 | 1.3118
pk0213018009016011 | 21431840130P | 21K 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.74 | 32.306 | 33.825 | 1255 | 642 | 4.1148 | 1.3118
pk0213020009016011 | 21432040130P | 21K 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.269 | 35.898 | 37.585 | 1394 | 713 | 4.1148 | 1.3118
pk0214004009016011 | 21440440130P | 21K 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 1.33 | 9.27 | 10.015 | 342 | 175 | 4.9768 | 1.3156
pk0214005009016011 | 21440540130P | 21K 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.769 | 11.857 | 12.519 | 428 | 218 | 4.9768 | 1.3156
pk0214006009016011 | 21440640130P | 21K 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.124 | 14.234 | 15.03 | 513 | 262 | 4.9768 | 1.3156
pk0214007009016011 | 21440740130P | 21K 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.48 | 16.612 | 17.542 | 599 | 306 | 4.9768 | 1.3156
pk0214008009016011 | 21440840130P | 21K 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.836 | 18.989 | 20.053 | 684 | 349 | 4.9768 | 1.3156
pk0214009009016011 | 21440940130P | 21K 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.195 | 21.367 | 22.565 | 770 | 393 | 4.9768 | 1.3156
pk0214010009016011 | 21441040130P | 21K 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.551 | 23.745 | 25.077 | 855 | 437 | 4.9768 | 1.3156
pk0214011009016011 | 21441140130P | 21K 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.907 | 26.122 | 27.588 | 941 | 480 | 4.9768 | 1.3156
pk0214012009016011 | 21441240130P | 21K 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.262 | 28.5 | 30.1 | 1026 | 524 | 4.9768 | 1.3156
pk0214014009016011 | 21441440130P | 21K 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.973 | 33.255 | 35.123 | 1197 | 611 | 4.9768 | 1.3156
pk0214016009016011 | 21441640130P | 21K 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.689 | 38.01 | 40.146 | 1368 | 699 | 4.9768 | 1.3156
pk0214018009016011 | 21441840130P | 21K 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.412 | 42.765 | 45.169 | 1539 | 786 | 4.9768 | 1.3156
pk0214020009016011 | 21442040130P | 21K 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.127 | 47.52 | 50.192 | 1710 | 874 | 4.9768 | 1.3156
pk0215004009016011 | 21450440130P | 21K 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.774 | 10.508 | 11.061 | 402 | 205 | 5.7679 | 1.3194
pk0215005009016011 | 21450540130P | 21K 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.223 | 13.143 | 13.836 | 503 | 256 | 5.7679 | 1.3194
pk0215006009016011 | 21450640130P | 21K 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.672 | 15.779 | 16.61 | 604 | 308 | 5.7679 | 1.3194
pk0215007009016011 | 21450740130P | 21K 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.121 | 18.414 | 19.384 | 704 | 359 | 5.7679 | 1.3194
pk0215008009016011 | 21450840130P | 21K 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.571 | 21.05 | 22.16 | 805 | 410 | 5.7679 | 1.3194
pk0215009009016011 | 21450940130P | 21K 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.024 | 23.685 | 24.934 | 905 | 462 | 5.7679 | 1.3194
pk0215010009016011 | 21451040130P | 21K 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.473 | 26.32 | 27.708 | 1006 | 513 | 5.7679 | 1.3194
pk0215011009016011 | 21451140130P | 21K 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.923 | 28.956 | 30.483 | 1107 | 564 | 5.7679 | 1.3194
pk0215012009016011 | 21451240130P | 21K 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.372 | 31.591 | 33.257 | 1207 | 615 | 5.7679 | 1.3194
pk0215014009016011 | 21451440130P | 21K 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.27 | 36.861 | 38.806 | 1408 | 718 | 5.7679 | 1.3194
pk0215016009016011 | 21451640130P | 21K 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.173 | 42.132 | 44.355 | 1610 | 820 | 5.7679 | 1.3194
pk0215018009016011 | 21451840130P | 21K 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.084 | 47.402 | 50.376 | 1811 | 923 | 5.7679 | 1.3194
pk0215020009016011 | 21452040130P | 21K 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.986 | 52.673 | 55.978 | 2012 | 1026 | 5.7679 | 1.3194
pk0216004009016011 | 21460440130P | 21K 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.134 | 12.613 | 13.277 | 461 | 234 | 6.5068 | 1.3232
pk0216005009016011 | 21460540130P | 21K 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.677 | 15.779 | 16.609 | 576 | 293 | 6.5068 | 1.3232
pk0216006009016011 | 21460640130P | 21K 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.22 | 18.944 | 19.941 | 691 | 352 | 6.5068 | 1.3232
pk0216007009016011 | 21460740130P | 21K 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.763 | 22.108 | 23.272 | 806 | 410 | 6.5068 | 1.3232
PK0216008009005011 | 21460840180P | 21K 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD, uzky | 21K 600x800 PLAN RAL9005 | RAL9005 | 10 | 4.306 | 25.273 | 26.604 | 922 | 469 | 6.5068 | 1.3232
pk0216008009016011 | 21460840130P | 21K 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.306 | 25.273 | 26.604 | 922 | 469 | 6.5068 | 1.3232
pk0216009009016011 | 21460940130P | 21K 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.853 | 28.437 | 29.936 | 1037 | 527 | 6.5068 | 1.3232
pk0216010009016011 | 21461040130P | 21K 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.396 | 31.602 | 33.268 | 1152 | 586 | 6.5068 | 1.3232
pk0216011009016011 | 21461140130P | 21K 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.939 | 34.766 | 36.599 | 1267 | 645 | 6.5068 | 1.3232
pk0216012009016011 | 21461240130P | 21K 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.482 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pk0216014009016011 | 21461440130P | 21K 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.567 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pk0216016009016011 | 21461640130P | 21K 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.657 | 50.59 | 53.258 | 1843 | 938 | 6.5068 | 1.3232
pk0216018009016011 | 21461840130P | 21K 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.755 | 56.92 | 60.485 | 2074 | 1055 | 6.5068 | 1.3232
pk0216020009016011 | 21462040130P | 21K 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.845 | 63.25 | 67.21 | 2304 | 1172 | 6.5068 | 1.3232
pk0219004009016011 | 21490440130P | 21K 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.216 | 19.731 | 20.774 | 630 | 319 | 8.5072 | 1.3347
pk0219005009016011 | 21490540130P | 21K 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.04 | 24.68 | 25.983 | 788 | 398 | 8.5072 | 1.3347
pk0219006009016011 | 21490640130P | 21K 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.863 | 29.629 | 31.192 | 945 | 478 | 8.5072 | 1.3347
pk0219007009016011 | 21490740130P | 21K 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.687 | 34.578 | 36.401 | 1103 | 558 | 8.5072 | 1.3347
pk0219008009016011 | 21490840130P | 21K 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.511 | 39.527 | 41.61 | 1260 | 637 | 8.5072 | 1.3347
pk0219009009016011 | 21490940130P | 21K 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.339 | 44.476 | 46.819 | 1418 | 717 | 8.5072 | 1.3347
pk0219010009016011 | 21491040130P | 21K 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.163 | 49.425 | 52.028 | 1575 | 797 | 8.5072 | 1.3347
pk0219011009016011 | 21491140130P | 21K 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.987 | 54.374 | 57.237 | 1733 | 876 | 8.5072 | 1.3347
pk0219012009016011 | 21491240130P | 21K 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.811 | 59.323 | 62.446 | 1890 | 956 | 8.5072 | 1.3347
pk0219014009016011 | 21491440130P | 21K 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 11.458 | 69.222 | 72.865 | 2205 | 1115 | 8.5072 | 1.3347
pk0219016009016011 | 21491640130P | 21K 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21K 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 13.11 | 79.12 | 83.283 | 2520 | 1275 | 8.5072 | 1.3347
pk0223004009016011 | 22430420130P | 22K 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.4 | 8.057 | 8.6 | 365 | 186 | 5.2361 | 1.3192
pk0223005009016011 | 22430520130P | 22K 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 1.67 | 10.107 | 10.75 | 457 | 233 | 5.2361 | 1.3192
pk0223006009016011 | 22430620130P | 22K 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.05 | 12.133 | 12.906 | 548 | 279 | 5.2361 | 1.3192
pk0223007009016011 | 22430720130P | 22K 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.43 | 14.159 | 15.062 | 639 | 326 | 5.2361 | 1.3192
pk0223008009016011 | 22430820130P | 22K 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.8 | 16.185 | 17.218 | 730 | 372 | 5.2361 | 1.3192
pk0223009009016011 | 22430920130P | 22K 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.18 | 18.211 | 19.374 | 822 | 419 | 5.2361 | 1.3192
pk0223010009016011 | 22431020130P | 22K 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.56 | 20.237 | 21.53 | 913 | 465 | 5.2361 | 1.3192
pk0223011009016011 | 22431120130P | 22K 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.93 | 22.264 | 23.687 | 1004 | 512 | 5.2361 | 1.3192
pk0223012009016011 | 22431220130P | 22K 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.31 | 24.29 | 25.843 | 1096 | 558 | 5.2361 | 1.3192
pk0223014009016011 | 22431420130P | 22K 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.06 | 28.342 | 30.155 | 1278 | 651 | 5.2361 | 1.3192
pk0223016009016011 | 22431620130P | 22K 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.81 | 32.394 | 34.467 | 1461 | 744 | 5.2361 | 1.3192
pk0223018009016011 | 22431820130P | 22K 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.56 | 36.446 | 38.779 | 1643 | 837 | 5.2361 | 1.3192
pk0223020009016011 | 22432020130P | 22K 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 300x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.32 | 40.498 | 43.091 | 1826 | 930 | 5.2361 | 1.3192
pk0224004009016011 | 22440420130P | 22K 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.939 | 10.794 | 11.48 | 458 | 234 | 6.6434 | 1.3166
pk0224005009016011 | 22440520130P | 22K 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.35 | 13.492 | 14.351 | 573 | 293 | 6.6434 | 1.3166
pk0224006009016011 | 22440620130P | 22K 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.87 | 16.196 | 17.228 | 688 | 351 | 6.6434 | 1.3166
pk0224007009016011 | 22440720130P | 22K 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.39 | 18.901 | 20.106 | 802 | 410 | 6.6434 | 1.3166
pk0224008009016011 | 22440820130P | 22K 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.91 | 21.605 | 22.983 | 917 | 468 | 6.6434 | 1.3166
pk0224009009016011 | 22440920130P | 22K 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.43 | 24.31 | 25.861 | 1031 | 527 | 6.6434 | 1.3166
pk0224010009016011 | 22441020130P | 22K 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.95 | 27.015 | 28.739 | 1146 | 585 | 6.6434 | 1.3166
pk0224011009016011 | 22441120130P | 22K 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.46 | 29.719 | 31.616 | 1261 | 644 | 6.6434 | 1.3166
pk0224012009016011 | 22441220130P | 22K 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.98 | 32.424 | 34.494 | 1375 | 702 | 6.6434 | 1.3166
pk0224014009016011 | 22441420130P | 22K 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.02 | 37.833 | 40.249 | 1604 | 819 | 6.6434 | 1.3166
pk0224016009016011 | 22441620130P | 22K 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.05 | 43.242 | 46.004 | 1834 | 936 | 6.6434 | 1.3166
pk0224018009016011 | 22441820130P | 22K 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.09 | 48.651 | 51.759 | 2063 | 1053 | 6.6434 | 1.3166
pk0224020009016011 | 22442020130P | 22K 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 400x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.12 | 54.06 | 57.514 | 2292 | 1170 | 6.6434 | 1.3166
pk0225004009016011 | 22450420130P | 22K 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.434 | 11.948 | 12.66 | 546 | 279 | 7.9905 | 1.3139
pk0225005009016011 | 22450520130P | 22K 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.03 | 14.943 | 15.833 | 682 | 349 | 7.9905 | 1.3139
pk0225006009016011 | 22450620130P | 22K 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.69 | 17.939 | 19.007 | 818 | 418 | 7.9905 | 1.3139
pk0225007009016011 | 22450720130P | 22K 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.35 | 20.934 | 22.181 | 955 | 488 | 7.9905 | 1.3139
PK0225008009016011 | 22450820130P | 22K 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.01 | 23.93 | 25.356 | 1091 | 558 | 7.9905 | 1.3139
pk0225009009016011 | 22450920130P | 22K 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.67 | 26.925 | 28.529 | 1228 | 627 | 7.9905 | 1.3139
pk0225010009016011 | 22451020130P | 22K 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.33 | 29.92 | 31.703 | 1364 | 697 | 7.9905 | 1.3139
pk0225011009016011 | 22451120130P | 22K 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.99 | 32.916 | 34.877 | 1500 | 767 | 7.9905 | 1.3139
pk0225012009016011 | 22451220130P | 22K 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.65 | 35.911 | 38.051 | 1637 | 837 | 7.9905 | 1.3139
pk0225014009016011 | 22451420130P | 22K 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.97 | 41.901 | 44.398 | 1910 | 976 | 7.9905 | 1.3139
pk0225016009016011 | 22451620130P | 22K 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.29 | 47.892 | 50.746 | 2182 | 1116 | 7.9905 | 1.3139
pk0225018009016011 | 22451820130P | 22K 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.61 | 53.882 | 57.8 | 2455 | 1255 | 7.9905 | 1.3139
pk0225020009016011 | 22452020130P | 22K 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 500x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.93 | 59.873 | 64.227 | 2728 | 1394 | 7.9905 | 1.3139
PK0225510009016011 | 22411020130P | 22K 550x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.111 | 34.55 | 36.608 | 1477 | 755 | 8.6982 | 1.3125
PK0225512009016011 | 22411220130P | 22K 550x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 550x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.577 | 41.46 | 43.518 | 1772 | 906 | 8.6982 | 1.3125
pk0226004009016011 | 22460420130P | 22K 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.986 | 14.341 | 15.203 | 628 | 321 | 9.2917 | 1.3113
pk0226005009016011 | 22460520130P | 22K 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.7 | 17.939 | 19.013 | 785 | 402 | 9.2917 | 1.3113
pk0226006009016011 | 22460620130P | 22K 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.51 | 21.536 | 22.823 | 942 | 482 | 9.2917 | 1.3113
pk0226007009016011 | 22460720130P | 22K 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.32 | 25.132 | 26.632 | 1099 | 563 | 9.2917 | 1.3113
pk0226008009016011 | 22460820130P | 22K 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.12 | 28.729 | 30.443 | 1256 | 643 | 9.2917 | 1.3113
pk0226009009016011 | 22460920130P | 22K 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.92 | 32.325 | 34.252 | 1413 | 723 | 9.2917 | 1.3113
pk0226010009016011 | 22461020130P | 22K 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.72 | 35.922 | 38.062 | 1570 | 804 | 9.2917 | 1.3113
pk0226011009016011 | 22461120130P | 22K 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.52 | 39.518 | 41.871 | 1727 | 884 | 9.2917 | 1.3113
pk0226012009016011 | 22461220130P | 22K 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.33 | 43.116 | 45.682 | 1884 | 964 | 9.2917 | 1.3113
pk0226014009016011 | 22461420130P | 22K 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.93 | 50.309 | 53.301 | 2198 | 1125 | 9.2917 | 1.3113
pk0226016009016011 | 22461620130P | 22K 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.54 | 57.502 | 60.921 | 2512 | 1286 | 9.2917 | 1.3113
pk0226018009016011 | 22461820130P | 22K 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.14 | 64.696 | 69.394 | 2826 | 1446 | 9.2917 | 1.3113
pk0226020009016011 | 22462020130P | 22K 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 15.74 | 71.89 | 77.109 | 3140 | 1607 | 9.2917 | 1.3113
PK0226023009016011 | 22462320130P | 22K 600x2300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 600x2300 PLAN | RAL9016 | 6 | 17.756 | 82.6206 | 84.7606 | 3611 | 1848 | 9.2917 | 1.3113
pk0229004009016011 | 22490420130P | 22K 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 4.589 | 22.431 | 23.764 | 852 | 438 | 12.9957 | 1.3033
pk0229005009016011 | 22490520130P | 22K 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.76 | 28.055 | 29.723 | 1065 | 547 | 12.9957 | 1.3033
pk0229006009016011 | 22490620130P | 22K 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.98 | 33.679 | 35.682 | 1277 | 656 | 12.9957 | 1.3033
pk0229007009016011 | 22490720130P | 22K 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.2 | 39.303 | 41.641 | 1490 | 766 | 12.9957 | 1.3033
pk0229008009016011 | 22490820130P | 22K 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.43 | 44.927 | 47.6 | 1703 | 875 | 12.9957 | 1.3033
pk0229009009016011 | 22490920130P | 22K 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.66 | 50.551 | 53.559 | 1916 | 984 | 12.9957 | 1.3033
pk0229010009016011 | 22491020130P | 22K 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.89 | 56.175 | 59.518 | 2129 | 1094 | 12.9957 | 1.3033
pk0229011009016011 | 22491120130P | 22K 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.12 | 61.799 | 65.477 | 2342 | 1203 | 12.9957 | 1.3033
pk0229012009016011 | 22491220130P | 22K 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.35 | 67.423 | 71.436 | 2555 | 1313 | 12.9957 | 1.3033
pk0229014009016011 | 22491420130P | 22K 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 16.8 | 78.672 | 83.355 | 2981 | 1531 | 12.9957 | 1.3033
pk0229016009016011 | 22491620130P | 22K 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22K 900x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 19.26 | 89.92 | 95.273 | 3406 | 1750 | 12.9957 | 1.3033
pk0333008009016011 | 33430820130P | 33K 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.21 | 23.225 | 23.959 | 1040 | 530 | 7.4991 | 1.3178
pk0333009009016011 | 33430920130P | 33K 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 26.131 | 26.957 | 1170 | 597 | 7.4991 | 1.3178
pk0333010009016011 | 33431020130P | 33K 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.33 | 29.037 | 29.955 | 1300 | 663 | 7.4991 | 1.3178
pk0333011009016011 | 33431120130P | 33K 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.9 | 31.944 | 32.954 | 1430 | 729 | 7.4991 | 1.3178
pk0333012009016011 | 33431220130P | 33K 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.46 | 34.85 | 35.952 | 1560 | 796 | 7.4991 | 1.3178
pk0333014009016011 | 33431420130P | 33K 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.59 | 40.662 | 41.948 | 1820 | 928 | 7.4991 | 1.3178
pk0333016009016011 | 33431620130P | 33K 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.72 | 46.474 | 47.944 | 2080 | 1061 | 7.4991 | 1.3178
pk0333018009016011 | 33431820130P | 33K 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.85 | 52.286 | 53.473 | 2340 | 1194 | 7.4991 | 1.3178
pk0333020009016011 | 33432020130P | 33K 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.97 | 58.098 | 59.417 | 2600 | 1326 | 7.4991 | 1.3178
pk0334008009016011 | 33440820130P | 33K 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.86 | 30.989 | 31.971 | 1307 | 667 | 9.4237 | 1.3178
pk0334009009016011 | 33440920130P | 33K 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.64 | 34.867 | 35.972 | 1471 | 750 | 9.4237 | 1.3178
PK0334010009016011 | 33441020130P | 33K 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.42 | 38.745 | 39.973 | 1634 | 833 | 9.4237 | 1.3178
pk0334011009016011 | 33441120130P | 33K 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.19 | 42.622 | 43.973 | 1797 | 917 | 9.4237 | 1.3178
pk0334012009016011 | 33441220130P | 33K 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.97 | 46.5 | 47.974 | 1961 | 1000 | 9.4237 | 1.3178
pk0334014009016011 | 33441420130P | 33K 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.53 | 54.255 | 55.975 | 2288 | 1167 | 9.4237 | 1.3178
pk0334016009016011 | 33441620130P | 33K 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.08 | 62.01 | 63.976 | 2614 | 1333 | 9.4237 | 1.3178
pk0334018009016011 | 33441820130P | 33K 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.63 | 69.765 | 71.353 | 2941 | 1500 | 9.4237 | 1.3178
pk0334020009016011 | 33442020130P | 33K 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 77.52 | 79.284 | 3268 | 1666 | 9.4237 | 1.3178
pk0335005009016011 | 33450520130P | 33K 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.55 | 21.159 | 22.523 | 976 | 497 | 11.2507 | 1.3178
pk0335006009016011 | 33450620130P | 33K 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 25.399 | 27.036 | 1171 | 597 | 11.2507 | 1.3178
pk0335007009016011 | 33450720130P | 33K 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.53 | 29.638 | 31.548 | 1366 | 696 | 11.2507 | 1.3178
pk0335008009016011 | 33450820130P | 33K 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.52 | 33.878 | 36.062 | 1561 | 796 | 11.2507 | 1.3178
pk0335009009016011 | 33450920130P | 33K 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.51 | 38.118 | 40.575 | 1756 | 895 | 11.2507 | 1.3178
pk0335010009016011 | 33451020130P | 33K 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.5 | 42.357 | 45.088 | 1951 | 995 | 11.2507 | 1.3178
pk0335011009016011 | 33451120130P | 33K 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.49 | 46.596 | 49.601 | 2146 | 1094 | 11.2507 | 1.3178
pk0335012009016011 | 33451220130P | 33K 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.48 | 50.836 | 54.114 | 2341 | 1194 | 11.2507 | 1.3178
pk0335014009016011 | 33451420130P | 33K 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.46 | 59.315 | 63.14 | 2731 | 1393 | 11.2507 | 1.3178
pk0335016009016011 | 33451620130P | 33K 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.44 | 67.793 | 72.166 | 3122 | 1592 | 11.2507 | 1.3178
pk0335018009016011 | 33451820130P | 33K 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.42 | 76.272 | 82.344 | 3512 | 1791 | 11.2507 | 1.3178
pk0335020009016011 | 33452020130P | 33K 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.4 | 84.752 | 91.498 | 3902 | 1990 | 11.2507 | 1.3178
pk0336005009016011 | 33460520130P | 33K 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.57 | 25.403 | 27.039 | 1128 | 575 | 13.0034 | 1.3179
pk0336006009016011 | 33460620130P | 33K 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.77 | 30.492 | 32.457 | 1353 | 690 | 13.0034 | 1.3179
pk0336007009016011 | 33460720130P | 33K 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.97 | 35.581 | 37.873 | 1579 | 805 | 13.0034 | 1.3179
pk0336008009016011 | 33460820130P | 33K 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.18 | 40.671 | 43.29 | 1804 | 920 | 13.0034 | 1.3179
pk0336009009016011 | 33460920130P | 33K 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.38 | 45.76 | 48.707 | 2030 | 1035 | 13.0034 | 1.3179
pk0336010009016011 | 33461020130P | 33K 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.58 | 50.85 | 54.124 | 2255 | 1150 | 13.0034 | 1.3179
pk0336011009016011 | 33461120130P | 33K 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.79 | 55.939 | 59.54 | 2481 | 1265 | 13.0034 | 1.3179
pk0336012009016011 | 33461220130P | 33K 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.99 | 61.029 | 64.957 | 2706 | 1380 | 13.0034 | 1.3179
pk0336014009016011 | 33461420130P | 33K 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.4 | 71.208 | 75.791 | 3157 | 1610 | 13.0034 | 1.3179
pk0336016009016011 | 33461620130P | 33K 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.8 | 81.387 | 86.625 | 3608 | 1840 | 13.0034 | 1.3179
pk0336018009016011 | 33461820130P | 33K 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.21 | 91.567 | 98.846 | 4059 | 2070 | 13.0034 | 1.3179
pk0336020009016011 | 33462020130P | 33K 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 23.62 | 101.746 | 109.834 | 4510 | 2300 | 13.0034 | 1.3179
pk0339005009016011 | 33490520130P | 33K 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.61 | 39.715 | 42.27 | 1556 | 794 | 17.9428 | 1.3179
pk0339006009016011 | 33490620130P | 33K 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pk0339007009016011 | 33490720130P | 33K 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.31 | 55.629 | 59.208 | 2178 | 1111 | 17.9428 | 1.3179
pk0339008009016011 | 33490820130P | 33K 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.15 | 63.586 | 67.677 | 2490 | 1270 | 17.9428 | 1.3179
pk0339009009016011 | 33490920130P | 33K 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.99 | 71.543 | 76.146 | 2801 | 1428 | 17.9428 | 1.3179
pk0339010009016011 | 33491020130P | 33K 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.83 | 79.5 | 84.615 | 3112 | 1587 | 17.9428 | 1.3179
pk0339011009016011 | 33491120130P | 33K 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.68 | 87.457 | 93.084 | 3423 | 1746 | 17.9428 | 1.3179
pk0339012009016011 | 33491220130P | 33K 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.52 | 95.414 | 101.553 | 3734 | 1904 | 17.9428 | 1.3179
pk0339014009016011 | 33491420130P | 33K 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 25.2 | 111.329 | 118.492 | 4357 | 2222 | 17.9428 | 1.3179
pk0339016009016011 | 33491620130P | 33K 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33K 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 28.89 | 127.243 | 135.43 | 4979 | 2539 | 17.9428 | 1.3179
pm0103004009016011 | 1033040013SP | 10VKS 300x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.268 | 3.41 | 4.25 | 126 | 66 | 2.0639 | 1.2864
pm0103005009016011 | 1033050013SP | 10VKS 300x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.33 | 4.262 | 5.304 | 158 | 82 | 2.0639 | 1.2864
pm0103006009016011 | 1033060013SP | 10VKS 300x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.4 | 5.119 | 6.369 | 190 | 98 | 2.0639 | 1.2864
pm0103007009016011 | 1033070013SP | 10VKS 300x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.47 | 5.976 | 7.434 | 221 | 115 | 2.0639 | 1.2864
pm0103008009016011 | 1033080013SP | 10VKS 300x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.833 | 8.499 | 253 | 131 | 2.0639 | 1.2864
pm0103009009016011 | 1033090013SP | 10VKS 300x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.61 | 7.69 | 9.564 | 284 | 148 | 2.0639 | 1.2864
pm0103010009016011 | 1033100013SP | 10VKS 300x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.67 | 8.547 | 10.629 | 316 | 164 | 2.0639 | 1.2864
pm0103011009016011 | 1033110013SP | 10VKS 300x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.74 | 9.405 | 11.695 | 348 | 180 | 2.0639 | 1.2864
pm0103012009016011 | 1033120013SP | 10VKS 300x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.262 | 12.76 | 379 | 197 | 2.0639 | 1.2864
pm0103013009016011 | 1033130013SP | 10VKS 300x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.88 | 11.119 | 13.825 | 411 | 213 | 2.0639 | 1.2864
pm0103014009016011 | 1033140013SP | 10VKS 300x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.976 | 14.89 | 442 | 230 | 2.0639 | 1.2864
pm0103015009016011 | 1033150013SP | 10VKS 300x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.01 | 12.833 | 15.955 | 474 | 246 | 2.0639 | 1.2864
pm0103016009016011 | 1033160013SP | 10VKS 300x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.08 | 13.69 | 17.02 | 506 | 262 | 2.0639 | 1.2864
pm0103017009016011 | 1033170013SP | 10VKS 300x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.15 | 14.547 | 18.085 | 537 | 279 | 2.0639 | 1.2864
pm0103018009016011 | 1033180013SP | 10VKS 300x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.22 | 15.404 | 19.15 | 569 | 295 | 2.0639 | 1.2864
pm0103019009016011 | 1033190013SP | 10VKS 300x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.29 | 16.261 | 20.215 | 600 | 312 | 2.0639 | 1.2864
pm0103020009016011 | 1033200013SP | 10VKS 300x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.35 | 17.118 | 21.28 | 632 | 328 | 2.0639 | 1.2864
pm0104004009016011 | 1034040013SP | 10VKS 400x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.36 | 4.52 | 5.67 | 160 | 83 | 2.6634 | 1.2808
pm0104005009016011 | 1034050013SP | 10VKS 400x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.45 | 5.647 | 7.087 | 200 | 104 | 2.6634 | 1.2808
pm0104006009016011 | 1034060013SP | 10VKS 400x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.782 | 8.51 | 239 | 125 | 2.6634 | 1.2808
pm0104007009016011 | 1034070013SP | 10VKS 400x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.63 | 7.918 | 9.934 | 279 | 145 | 2.6634 | 1.2808
pm0104008009016011 | 1034080013SP | 10VKS 400x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.72 | 9.053 | 11.357 | 319 | 166 | 2.6634 | 1.2808
pm0104009009016011 | 1034090013SP | 10VKS 400x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.189 | 12.781 | 359 | 187 | 2.6634 | 1.2808
pm0104010009016011 | 1034100013SP | 10VKS 400x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.9 | 11.325 | 14.205 | 399 | 208 | 2.6634 | 1.2808
pm0104011009016011 | 1034110013SP | 10VKS 400x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 12.46 | 15.628 | 439 | 228 | 2.6634 | 1.2808
pm0104012009016011 | 1034120013SP | 10VKS 400x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 13.596 | 17.052 | 479 | 249 | 2.6634 | 1.2808
pm0104013009016011 | 1034130013SP | 10VKS 400x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.18 | 14.731 | 18.475 | 519 | 270 | 2.6634 | 1.2808
pm0104014009016011 | 1034140013SP | 10VKS 400x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.27 | 15.867 | 19.899 | 559 | 291 | 2.6634 | 1.2808
pm0104015009016011 | 1034150013SP | 10VKS 400x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 17.002 | 21.322 | 599 | 311 | 2.6634 | 1.2808
pm0104016009016011 | 1034160013SP | 10VKS 400x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.45 | 18.138 | 22.746 | 638 | 332 | 2.6634 | 1.2808
pm0104017009016011 | 1034170013SP | 10VKS 400x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.54 | 19.274 | 24.17 | 678 | 353 | 2.6634 | 1.2808
pm0104018009016011 | 1034180013SP | 10VKS 400x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.63 | 20.409 | 25.593 | 718 | 374 | 2.6634 | 1.2808
pm0104019009016011 | 1034190013SP | 10VKS 400x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.72 | 21.545 | 27.017 | 758 | 395 | 2.6634 | 1.2808
pm0104020009016011 | 1034200013SP | 10VKS 400x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.81 | 22.68 | 28.44 | 798 | 415 | 2.6634 | 1.2808
pm0105004009016011 | 1035040013SP | 10VKS 500x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.456 | 5.388 | 6.267 | 190 | 99 | 3.2459 | 1.2752
pm0105005009016011 | 1035050013SP | 10VKS 500x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.57 | 6.745 | 7.834 | 238 | 124 | 3.2459 | 1.2752
pm0105006009016011 | 1035060013SP | 10VKS 500x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.68 | 8.101 | 9.409 | 286 | 149 | 3.2459 | 1.2752
pm0105007009016011 | 1035070013SP | 10VKS 500x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.79 | 9.458 | 10.984 | 333 | 174 | 3.2459 | 1.2752
pm0105008009016011 | 1035080013SP | 10VKS 500x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.91 | 10.815 | 12.561 | 381 | 199 | 3.2459 | 1.2752
pm0105009009016011 | 1035090013SP | 10VKS 500x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.172 | 14.136 | 428 | 223 | 3.2459 | 1.2752
pm0105010009016011 | 1035100013SP | 10VKS 500x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.13 | 13.528 | 15.711 | 476 | 248 | 3.2459 | 1.2752
pm0105011009016011 | 1035110013SP | 10VKS 500x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.25 | 14.885 | 17.287 | 524 | 273 | 3.2459 | 1.2752
pm0105012009016011 | 1035120013SP | 10VKS 500x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.241 | 18.862 | 571 | 298 | 3.2459 | 1.2752
pm0105013009016011 | 1035130013SP | 10VKS 500x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.48 | 17.598 | 20.437 | 619 | 323 | 3.2459 | 1.2752
pm0105014009016011 | 1035140013SP | 10VKS 500x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.59 | 18.954 | 22.013 | 666 | 348 | 3.2459 | 1.2752
pm0105015009016011 | 1035150013SP | 10VKS 500x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.7 | 20.311 | 23.588 | 714 | 372 | 3.2459 | 1.2752
pm0105016009016011 | 1035160013SP | 10VKS 500x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.82 | 21.667 | 25.164 | 762 | 397 | 3.2459 | 1.2752
pm0105017009016011 | 1035170013SP | 10VKS 500x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.93 | 23.024 | 26.739 | 809 | 422 | 3.2459 | 1.2752
pm0105018009016011 | 1035180013SP | 10VKS 500x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.04 | 24.38 | 28.314 | 857 | 447 | 3.2459 | 1.2752
pm0105019009016011 | 1035190013SP | 10VKS 500x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 25.737 | 29.89 | 904 | 472 | 3.2459 | 1.2752
pm0105020009016011 | 1035200013SP | 10VKS 500x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.27 | 27.094 | 31.466 | 952 | 497 | 3.2459 | 1.2752
pm0106004009016011 | 1036040013SP | 10VKS 600x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.552 | 6.45 | 7.53 | 219 | 115 | 3.8153 | 1.2696
pm0106005009016011 | 1036050013SP | 10VKS 600x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.69 | 8.075 | 9.413 | 274 | 143 | 3.8153 | 1.2696
pm0106006009016011 | 1036060013SP | 10VKS 600x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.82 | 9.699 | 11.305 | 329 | 172 | 3.8153 | 1.2696
pm0106007009016011 | 1036070013SP | 10VKS 600x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.322 | 13.196 | 384 | 200 | 3.8153 | 1.2696
pm0106008009016011 | 1036080013SP | 10VKS 600x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 12.947 | 15.088 | 438 | 229 | 3.8153 | 1.2696
pm0106009009016011 | 1036090013SP | 10VKS 600x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.57 | 16.98 | 493 | 258 | 3.8153 | 1.2696
pm0106010009016011 | 1036100013SP | 10VKS 600x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.194 | 18.872 | 548 | 286 | 3.8153 | 1.2696
pm0106011009016011 | 1036110013SP | 10VKS 600x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.5 | 17.818 | 20.763 | 603 | 315 | 3.8153 | 1.2696
pm0106012009016011 | 1036120013SP | 10VKS 600x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.442 | 22.655 | 658 | 344 | 3.8153 | 1.2696
pm0106013009016011 | 1036130013SP | 10VKS 600x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.77 | 21.066 | 24.547 | 712 | 372 | 3.8153 | 1.2696
pm0106014009016011 | 1036140013SP | 10VKS 600x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.91 | 22.69 | 26.438 | 767 | 401 | 3.8153 | 1.2696
pm0106015009016011 | 1036150013SP | 10VKS 600x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.314 | 28.331 | 822 | 430 | 3.8153 | 1.2696
pm0106016009016011 | 1036160013SP | 10VKS 600x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.18 | 25.937 | 30.222 | 877 | 458 | 3.8153 | 1.2696
pm0106017009016011 | 1036170013SP | 10VKS 600x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.32 | 27.562 | 32.114 | 932 | 487 | 3.8153 | 1.2696
pm0106018009016011 | 1036180013SP | 10VKS 600x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.46 | 29.186 | 34.006 | 986 | 515 | 3.8153 | 1.2696
pm0106019009016011 | 1036190013SP | 10VKS 600x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.6 | 30.809 | 35.897 | 1041 | 544 | 3.8153 | 1.2696
pm0106020009016011 | 1036200013SP | 10VKS 600x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.73 | 32.434 | 37.789 | 1096 | 573 | 3.8153 | 1.2696
pm0109004009016011 | 1039040013SP | 10VKS 900x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.816 | 9.918 | 11.787 | 294 | 155 | 5.4652 | 1.2528
pm0109005009016011 | 1039050013SP | 10VKS 900x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.415 | 14.734 | 368 | 194 | 5.4652 | 1.2528
pm0109006009016011 | 1039060013SP | 10VKS 900x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.912 | 17.694 | 441 | 232 | 5.4652 | 1.2528
pm0109007009016011 | 1039070013SP | 10VKS 900x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.44 | 17.409 | 20.654 | 515 | 271 | 5.4652 | 1.2528
pm0109008009016011 | 1039080013SP | 10VKS 900x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.906 | 23.614 | 588 | 310 | 5.4652 | 1.2528
pm0109009009016011 | 1039090013SP | 10VKS 900x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.85 | 22.403 | 26.574 | 662 | 349 | 5.4652 | 1.2528
pm0109010009016011 | 1039100013SP | 10VKS 900x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.9 | 29.534 | 735 | 387 | 5.4652 | 1.2528
pm0109011009016011 | 1039110013SP | 10VKS 900x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.26 | 27.397 | 32.494 | 809 | 426 | 5.4652 | 1.2528
pm0109012009016011 | 1039120013SP | 10VKS 900x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.47 | 29.894 | 35.454 | 882 | 465 | 5.4652 | 1.2528
pm0109014009016011 | 1039140013SP | 10VKS 900x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.88 | 34.889 | 41.375 | 1029 | 542 | 5.4652 | 1.2528
pm0109016009016011 | 1039160013SP | 10VKS 900x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKM 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.29 | 39.883 | 47.295 | 1176 | 620 | 5.4652 | 1.2528
pm0113004009016011 | 1133042013SP | 11VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.87 | 5.488 | 202 | 107 | 3.8893 | 1.2446
pm0113005009016011 | 1133052013SP | 11VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 6.082 | 6.86 | 253 | 134 | 3.8893 | 1.2446
pm0113006009016011 | 1133062013SP | 11VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.21 | 7.303 | 8.237 | 304 | 161 | 3.8893 | 1.2446
pm0113007009016011 | 1133072013SP | 11VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.42 | 8.524 | 9.614 | 354 | 188 | 3.8893 | 1.2446
pm0113008009016011 | 1133082013SP | 11VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 9.745 | 10.991 | 405 | 214 | 3.8893 | 1.2446
pm0113009009016011 | 1133092013SP | 11VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.86 | 10.966 | 12.368 | 455 | 241 | 3.8893 | 1.2446
pm0113010009016011 | 1133102013SP | 11VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.08 | 12.187 | 13.745 | 506 | 268 | 3.8893 | 1.2446
pm0113011009016011 | 1133112013SP | 11VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.3 | 13.409 | 15.123 | 557 | 295 | 3.8893 | 1.2446
pm0113012009016011 | 1133122013SP | 11VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.51 | 14.63 | 16.032 | 607 | 322 | 3.8893 | 1.2446
pm0113013009016011 | 1133132013SP | 11VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.74 | 15.851 | 17.37 | 658 | 349 | 3.8893 | 1.2446
pm0113014009016011 | 1133142013SP | 11VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.96 | 17.072 | 18.707 | 708 | 375 | 3.8893 | 1.2446
pm0113015009016011 | 1133152013SP | 11VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.18 | 18.293 | 20.045 | 759 | 402 | 3.8893 | 1.2446
pm0113016009016011 | 1133162013SP | 11VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.4 | 19.514 | 21.383 | 810 | 429 | 3.8893 | 1.2446
pm0113017009016011 | 1133172013SP | 11VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.61 | 20.735 | 22.721 | 860 | 456 | 3.8893 | 1.2446
pm0113018009016011 | 1133182013SP | 11VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.83 | 21.956 | 24.059 | 911 | 483 | 3.8893 | 1.2446
pm0113019009016011 | 1133192013SP | 11VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.05 | 23.177 | 25.397 | 961 | 509 | 3.8893 | 1.2446
pm0113020009016011 | 1133202013SP | 11VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.27 | 24.398 | 26.735 | 1012 | 536 | 3.8893 | 1.2446
pm0114004009016011 | 1134042013SP | 11VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 1.075 | 6.5 | 7.33 | 250 | 131 | 4.5922 | 1.2557
pm0114005009016011 | 1134052013SP | 11VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.38 | 8.127 | 9.166 | 312 | 164 | 4.5922 | 1.2557
pm0114006009016011 | 1134062013SP | 11VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.69 | 9.758 | 11.004 | 374 | 197 | 4.5922 | 1.2557
pm0114007009016011 | 1134072013SP | 11VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.99 | 11.39 | 12.843 | 437 | 230 | 4.5922 | 1.2557
pm0114008009016011 | 1134082013SP | 11VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.28 | 13.021 | 14.681 | 499 | 263 | 4.5922 | 1.2557
pm0114009009016011 | 1134092013SP | 11VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.59 | 14.653 | 16.52 | 562 | 296 | 4.5922 | 1.2557
pm0114010009016011 | 1134102013SP | 11VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.89 | 16.285 | 18.359 | 624 | 329 | 4.5922 | 1.2557
pm0114011009016011 | 1134112013SP | 11VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.19 | 17.916 | 20.197 | 686 | 362 | 4.5922 | 1.2557
pm0114012009016011 | 1134122013SP | 11VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.49 | 19.548 | 21.414 | 749 | 394 | 4.5922 | 1.2557
pm0114013009016011 | 1134132013SP | 11VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.8 | 21.179 | 23.2 | 811 | 427 | 4.5922 | 1.2557
pm0114014009016011 | 1134142013SP | 11VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.1 | 22.811 | 24.987 | 874 | 460 | 4.5922 | 1.2557
pm0114015009016011 | 1134152013SP | 11VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.4 | 24.442 | 26.773 | 936 | 493 | 4.5922 | 1.2557
pm0114016009016011 | 1134162013SP | 11VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.71 | 26.074 | 28.56 | 998 | 526 | 4.5922 | 1.2557
pm0114017009016011 | 1134172013SP | 11VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.01 | 27.706 | 30.347 | 1061 | 559 | 4.5922 | 1.2557
pm0114018009016011 | 1134182013SP | 11VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.3 | 29.337 | 32.133 | 1123 | 592 | 4.5922 | 1.2557
pm0114019009016011 | 1134192013SP | 11VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.61 | 30.969 | 33.92 | 1186 | 625 | 4.5922 | 1.2557
pm0114020009016011 | 1134202013SP | 11VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 32.6 | 35.706 | 1248 | 657 | 4.5922 | 1.2557
pm0115004009016011 | 1135042013SP | 11VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.423 | 8.125 | 8.587 | 296 | 155 | 5.2237 | 1.2667
pm0115005009016011 | 1135052013SP | 11VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.78 | 10.166 | 10.734 | 371 | 194 | 5.2237 | 1.2667
pm0115006009016011 | 1135062013SP | 11VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 12.207 | 12.889 | 445 | 233 | 5.2237 | 1.2667
pm0115007009016011 | 1135072013SP | 11VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.55 | 14.248 | 15.044 | 519 | 272 | 5.2237 | 1.2667
pm0115008009016011 | 1135082013SP | 11VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.93 | 16.29 | 17.2 | 593 | 311 | 5.2237 | 1.2667
pm0115009009016011 | 1135092013SP | 11VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.32 | 18.331 | 19.355 | 667 | 349 | 5.2237 | 1.2667
pm0115010009016011 | 1135102013SP | 11VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.7 | 20.372 | 21.51 | 741 | 388 | 5.2237 | 1.2667
pm0115011009016011 | 1135112013SP | 11VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.09 | 22.413 | 23.665 | 815 | 427 | 5.2237 | 1.2667
pm0115012009016011 | 1135122013SP | 11VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.47 | 24.454 | 26.141 | 889 | 466 | 5.2237 | 1.2667
pm0115013009016011 | 1135132013SP | 11VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.86 | 26.495 | 28.322 | 963 | 505 | 5.2237 | 1.2667
pm0115014009016011 | 1135142013SP | 11VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.25 | 28.536 | 30.503 | 1037 | 543 | 5.2237 | 1.2667
pm0115015009016011 | 1135152013SP | 11VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.63 | 30.577 | 32.684 | 1112 | 582 | 5.2237 | 1.2667
pm0115016009016011 | 1135162013SP | 11VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.02 | 32.618 | 34.865 | 1186 | 621 | 5.2237 | 1.2667
pm0115017009016011 | 1135172013SP | 11VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.4 | 34.659 | 37.046 | 1260 | 660 | 5.2237 | 1.2667
pm0115018009016011 | 1135182013SP | 11VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.79 | 36.7 | 39.227 | 1334 | 699 | 5.2237 | 1.2667
pm0115019009016011 | 1135192013SP | 11VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.17 | 38.741 | 41.408 | 1408 | 738 | 5.2237 | 1.2667
pm0115020009016011 | 1135202013SP | 11VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.56 | 40.783 | 43.59 | 1482 | 776 | 5.2237 | 1.2667
pm0116004009016011 | 1136042013SP | 11VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.744 | 7.96 | 10.314 | 344 | 179 | 5.8037 | 1.2777
pm0116005009016011 | 1136052013SP | 11VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.17 | 12.211 | 12.893 | 430 | 224 | 5.8037 | 1.2777
pm0116006009016011 | 1136062013SP | 11VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.64 | 11.94 | 15.481 | 516 | 269 | 5.8037 | 1.2777
pm0116007009016011 | 1136072013SP | 11VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.11 | 17.114 | 18.068 | 602 | 313 | 5.8037 | 1.2777
pm0116008009016011 | 1136082013SP | 11VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.58 | 15.92 | 20.656 | 688 | 358 | 5.8037 | 1.2777
pm0116009009016011 | 1136092013SP | 11VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.04 | 22.017 | 23.243 | 774 | 403 | 5.8037 | 1.2777
pm0116010009016011 | 1136102013SP | 11VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.51 | 24.469 | 25.831 | 860 | 448 | 5.8037 | 1.2777
pm0116011009016011 | 1136112013SP | 11VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.98 | 26.92 | 28.418 | 946 | 493 | 5.8037 | 1.2777
pm0116012009016011 | 1136122013SP | 11VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.44 | 29.372 | 31.392 | 1032 | 537 | 5.8037 | 1.2777
pm0116013009016011 | 1136132013SP | 11VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 31.824 | 34.012 | 1118 | 582 | 5.8037 | 1.2777
pm0116014009016011 | 1136142013SP | 11VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.39 | 34.275 | 36.631 | 1204 | 627 | 5.8037 | 1.2777
pm0116015009016011 | 1136152013SP | 11VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.86 | 36.727 | 39.251 | 1290 | 672 | 5.8037 | 1.2777
pm0116016009016011 | 1136162013SP | 11VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.32 | 39.178 | 41.87 | 1376 | 716 | 5.8037 | 1.2777
pm0116017009016011 | 1136172013SP | 11VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.79 | 41.63 | 44.49 | 1462 | 761 | 5.8037 | 1.2777
pm0116018009016011 | 1136182013SP | 11VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.26 | 44.082 | 47.11 | 1548 | 806 | 5.8037 | 1.2777
pm0116019009016011 | 1136192013SP | 11VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.73 | 46.533 | 49.729 | 1634 | 851 | 5.8037 | 1.2777
pm0116020009016011 | 1136202013SP | 11VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.19 | 48.985 | 52.349 | 1720 | 895 | 5.8037 | 1.2777
pm0119004009016011 | 1139042013SP | 11VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.68 | 14.658 | 15.486 | 495 | 253 | 7.3349 | 1.3109
pm0119005009016011 | 1139052013SP | 11VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.36 | 18.34 | 19.358 | 619 | 317 | 7.3349 | 1.3109
pm0119006009016011 | 1139062013SP | 11VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.08 | 22.022 | 23.245 | 742 | 380 | 7.3349 | 1.3109
pm0119007009016011 | 1139072013SP | 11VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.79 | 25.704 | 27.132 | 866 | 443 | 7.3349 | 1.3109
pm0119008009016011 | 1139082013SP | 11VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.51 | 29.386 | 31.019 | 990 | 507 | 7.3349 | 1.3109
pm0119009009016011 | 1139092013SP | 11VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.23 | 33.068 | 34.906 | 1113 | 570 | 7.3349 | 1.3109
pm0119010009016011 | 1139102013SP | 11VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.94 | 36.75 | 38.793 | 1237 | 634 | 7.3349 | 1.3109
pm0119011009016011 | 1139112013SP | 11VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.66 | 40.432 | 42.68 | 1361 | 697 | 7.3349 | 1.3109
pm0119012009016011 | 1139122013SP | 11VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.37 | 44.114 | 47.143 | 1484 | 760 | 7.3349 | 1.3109
pm0119014009016011 | 1139142013SP | 11VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.81 | 51.479 | 55.014 | 1732 | 887 | 7.3349 | 1.3109
pm0119016009016011 | 1139162013SP | 11VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKM 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 11.25 | 58.843 | 62.884 | 1979 | 1014 | 7.3349 | 1.3109
pm0203004009016011 | 2033044013SP | 20VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x400 | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pm0203005009016011 | 2033054013SP | 20VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x500 | RAL9016 | 10 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pm0203006009016011 | 2033064013SP | 20VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x600 | RAL9016 | 10 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pm0203007009016011 | 2033074013SP | 20VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x700 | RAL9016 | 10 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pm0203008009016011 | 2033084013SP | 20VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x800 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pm0203009009016011 | 2033094013SP | 20VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x900 | RAL9016 | 10 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pm0203010009016011 | 2033104013SP | 20VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1000 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pm0203011009016011 | 2033114013SP | 20VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1100 | RAL9016 | 10 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pm0203012009016011 | 2033124013SP | 20VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1200 | RAL9016 | 10 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pm0203013009016011 | 2033134013SP | 20VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1300 | RAL9016 | 10 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pm0203014009016011 | 2033144013SP | 20VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1400 | RAL9016 | 10 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pm0203015009016011 | 2033154013SP | 20VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1500 | RAL9016 | 10 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pm0203016009016011 | 2033164013SP | 20VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1600 | RAL9016 | 10 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pm0203017009016011 | 2033174013SP | 20VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1700 | RAL9016 | 10 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pm0203018009016011 | 2033184013SP | 20VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1800 | RAL9016 | 10 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pm0203019009016011 | 2033194013SP | 20VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x1900 | RAL9016 | 10 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pm0203020009016011 | 2033204013SP | 20VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 300x2000 | RAL9016 | 10 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pm0204004009016011 | 2034044013SP | 20VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x400 | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pm0204005009016011 | 2034054013SP | 20VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x500 | RAL9016 | 10 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pm0204006009016011 | 2034064013SP | 20VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x600 | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pm0204007009016011 | 2034074013SP | 20VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x700 | RAL9016 | 10 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pm0204008009016011 | 2034084013SP | 20VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x800 | RAL9016 | 10 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pm0204009009016011 | 2034094013SP | 20VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x900 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pm0204010009016011 | 2034104013SP | 20VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1000 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pm0204011009016011 | 2034114013SP | 20VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1100 | RAL9016 | 10 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pm0204012009016011 | 2034124013SP | 20VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1200 | RAL9016 | 10 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pm0204013009016011 | 2034134013SP | 20VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1300 | RAL9016 | 10 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pm0204014009016011 | 2034144013SP | 20VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1400 | RAL9016 | 10 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pm0204015009016011 | 2034154013SP | 20VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1500 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pm0204016009016011 | 2034164013SP | 20VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1600 | RAL9016 | 10 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pm0204017009016011 | 2034174013SP | 20VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1700 | RAL9016 | 10 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pm0204018009016011 | 2034184013SP | 20VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1800 | RAL9016 | 10 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pm0204019009016011 | 2034194013SP | 20VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x1900 | RAL9016 | 10 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pm0204020009016011 | 2034204013SP | 20VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 400x2000 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pm0205004009016011 | 2035044013SP | 20VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x400 | RAL9016 | 10 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pm0205005009016011 | 2035054013SP | 20VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x500 | RAL9016 | 10 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pm0205006009016011 | 2035064013SP | 20VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x600 | RAL9016 | 10 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pm0205007009016011 | 2035074013SP | 20VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x700 | RAL9016 | 10 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pm0205008009016011 | 2035084013SP | 20VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x800 | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pm0205009009016011 | 2035094013SP | 20VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x900 | RAL9016 | 10 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pm0205010009016011 | 2035104013SP | 20VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1000 | RAL9016 | 10 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pm0205011009016011 | 2035114013SP | 20VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1100 | RAL9016 | 10 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pm0205012009016011 | 2035124013SP | 20VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1200 | RAL9016 | 10 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pm0205013009016011 | 2035134013SP | 20VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1300 | RAL9016 | 10 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pm0205014009016011 | 2035144013SP | 20VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1400 | RAL9016 | 10 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pm0205015009016011 | 2035154013SP | 20VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1500 | RAL9016 | 10 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pm0205016009016011 | 2035164013SP | 20VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1600 | RAL9016 | 10 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pm0205017009016011 | 2035174013SP | 20VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1700 | RAL9016 | 10 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pm0205018009016011 | 2035184013SP | 20VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1800 | RAL9016 | 10 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pm0205019009016011 | 2035194013SP | 20VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x1900 | RAL9016 | 10 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pm0205020009016011 | 2035204013SP | 20VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 500x2000 | RAL9016 | 10 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pm0206004009016011 | 2036044013SP | 20VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x400 | RAL9016 | 10 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pm0206005009016011 | 2036054013SP | 20VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x500 | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pm0206006009016011 | 2036064013SP | 20VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x600 | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pm0206007009016011 | 2036074013SP | 20VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x700 | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pm0206008009016011 | 2036084013SP | 20VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x800 | RAL9016 | 10 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pm0206009009016011 | 2036094013SP | 20VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x900 | RAL9016 | 10 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pm0206010009016011 | 2036104013SP | 20VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1000 | RAL9016 | 10 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pm0206011009016011 | 2036114013SP | 20VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1100 | RAL9016 | 10 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pm0206012009016011 | 2036124013SP | 20VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1200 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pm0206013009016011 | 2036134013SP | 20VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1300 | RAL9016 | 10 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pm0206014009016011 | 2036144013SP | 20VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1400 | RAL9016 | 10 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pm0206015009016011 | 2036154013SP | 20VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1500 | RAL9016 | 10 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pm0206016009016011 | 2036164013SP | 20VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1600 | RAL9016 | 10 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pm0206017009016011 | 2036174013SP | 20VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1700 | RAL9016 | 10 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pm0206018009016011 | 2036184013SP | 20VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1800 | RAL9016 | 10 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pm0206019009016011 | 2036194013SP | 20VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x1900 | RAL9016 | 10 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pm0206020009016011 | 2036204013SP | 20VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 600x2000 | RAL9016 | 10 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pm0209004009016011 | 2039044013SP | 20VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x400 | RAL9016 | 10 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pm0209005009016011 | 2039054013SP | 20VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x500 | RAL9016 | 10 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pm0209006009016011 | 2039064013SP | 20VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x600 | RAL9016 | 10 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pm0209007009016011 | 2039074013SP | 20VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x700 | RAL9016 | 10 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pm0209008009016011 | 2039084013SP | 20VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x800 | RAL9016 | 10 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pm0209009009016011 | 2039094013SP | 20VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x900 | RAL9016 | 10 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pm0209010009016011 | 2039104013SP | 20VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1000 | RAL9016 | 10 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pm0209011009016011 | 2039114013SP | 20VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1100 | RAL9016 | 10 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pm0209012009016011 | 2039124013SP | 20VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1200 | RAL9016 | 10 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pm0209014009016011 | 2039144013SP | 20VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1400 | RAL9016 | 10 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pm0209016009016011 | 2039164013SP | 20VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKM 900x1600 | RAL9016 | 10 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pm0213004009016011 | 2133044013SP | 21VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.968 | 7.166 | 7.51 | 279 | 143 | 4.1148 | 1.3118
pm0213005009016011 | 2133054013SP | 21VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.331 | 8.957 | 9.384 | 349 | 178 | 4.1148 | 1.3118
pm0213006009016011 | 2133064013SP | 21VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.593 | 10.753 | 11.264 | 418 | 214 | 4.1148 | 1.3118
pm0213007009016011 | 2133074013SP | 21VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.855 | 12.549 | 13.144 | 488 | 250 | 4.1148 | 1.3118
pm0213008009016011 | 2133084013SP | 21VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.117 | 14.345 | 15.024 | 558 | 285 | 4.1148 | 1.3118
pm0213009009016011 | 2133094013SP | 21VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.383 | 16.141 | 16.904 | 627 | 321 | 4.1148 | 1.3118
pm0213010009016011 | 2133104013SP | 21VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.645 | 17.937 | 18.784 | 697 | 356 | 4.1148 | 1.3118
pm0213011009016011 | 2133114013SP | 21VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.907 | 19.734 | 20.665 | 767 | 392 | 4.1148 | 1.3118
pm0213012009016011 | 2133124013SP | 21VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.169 | 21.53 | 22.545 | 836 | 428 | 4.1148 | 1.3118
pm0213013009016011 | 2133134013SP | 21VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.431 | 23.326 | 24.425 | 906 | 463 | 4.1148 | 1.3118
pm0213014009016011 | 2133144013SP | 21VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.693 | 25.122 | 26.305 | 976 | 499 | 4.1148 | 1.3118
pm0213015009016011 | 2133154013SP | 21VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.959 | 26.918 | 28.185 | 1046 | 535 | 4.1148 | 1.3118
pm0213016009016011 | 2133164013SP | 21VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.221 | 28.714 | 30.065 | 1115 | 570 | 4.1148 | 1.3118
pm0213017009016011 | 2133174013SP | 21VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.495 | 30.51 | 31.945 | 1185 | 606 | 4.1148 | 1.3118
pm0213018009016011 | 2133184013SP | 21VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.757 | 32.306 | 33.825 | 1255 | 642 | 4.1148 | 1.3118
pm0213019009016011 | 2133194013SP | 21VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.023 | 34.102 | 35.705 | 1324 | 677 | 4.1148 | 1.3118
pm0213020009016011 | 2133204013SP | 21VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.285 | 35.898 | 37.585 | 1394 | 713 | 4.1148 | 1.3118
pm0214004009016011 | 2134044013SP | 21VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 1.33 | 9.27 | 10.015 | 342 | 175 | 4.9768 | 1.3156
pm0214005009016011 | 2134054013SP | 21VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.789 | 11.857 | 12.519 | 428 | 218 | 4.9768 | 1.3156
pm0214006009016011 | 2134064013SP | 21VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.145 | 14.234 | 15.03 | 513 | 262 | 4.9768 | 1.3156
pm0214007009016011 | 2134074013SP | 21VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 16.612 | 17.542 | 599 | 306 | 4.9768 | 1.3156
pm0214008009016011 | 2134084013SP | 21VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.856 | 18.989 | 20.053 | 684 | 349 | 4.9768 | 1.3156
pm0214009009016011 | 2134094013SP | 21VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.216 | 21.367 | 22.565 | 770 | 393 | 4.9768 | 1.3156
pm0214010009016011 | 2134104013SP | 21VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.571 | 23.745 | 25.077 | 855 | 437 | 4.9768 | 1.3156
pm0214011009016011 | 2134114013SP | 21VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.927 | 26.122 | 27.588 | 941 | 480 | 4.9768 | 1.3156
pm0214012009016011 | 2134124013SP | 21VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.282 | 28.5 | 30.1 | 1026 | 524 | 4.9768 | 1.3156
pm0214013009016011 | 2134134013SP | 21VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.638 | 30.877 | 32.611 | 1112 | 568 | 4.9768 | 1.3156
pm0214014009016011 | 2134144013SP | 21VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.994 | 33.255 | 35.123 | 1197 | 611 | 4.9768 | 1.3156
pm0214015009016011 | 2134154013SP | 21VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.353 | 35.632 | 37.634 | 1283 | 655 | 4.9768 | 1.3156
pm0214016009016011 | 2134164013SP | 21VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.709 | 38.01 | 40.146 | 1368 | 699 | 4.9768 | 1.3156
pm0214017009016011 | 2134174013SP | 21VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.077 | 40.388 | 42.658 | 1454 | 743 | 4.9768 | 1.3156
pm0214018009016011 | 2134184013SP | 21VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.432 | 42.765 | 45.169 | 1539 | 786 | 4.9768 | 1.3156
pm0214019009016011 | 2134194013SP | 21VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.792 | 45.143 | 47.681 | 1625 | 830 | 4.9768 | 1.3156
pm0214020009016011 | 2134204013SP | 21VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.148 | 47.52 | 50.192 | 1710 | 874 | 4.9768 | 1.3156
pm0215004009016011 | 2135044013SP | 21VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.798 | 10.508 | 11.061 | 402 | 205 | 5.7679 | 1.3194
pm0215005009016011 | 2135054013SP | 21VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.247 | 13.143 | 13.836 | 503 | 256 | 5.7679 | 1.3194
pm0215006009016011 | 2135064013SP | 21VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.696 | 15.779 | 16.61 | 604 | 308 | 5.7679 | 1.3194
pm0215007009016011 | 2135074013SP | 21VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.145 | 18.414 | 19.384 | 704 | 359 | 5.7679 | 1.3194
pm0215008009016011 | 2135084013SP | 21VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.595 | 21.05 | 22.16 | 805 | 410 | 5.7679 | 1.3194
pm0215009009016011 | 2135094013SP | 21VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.048 | 23.685 | 24.934 | 905 | 462 | 5.7679 | 1.3194
pm0215010009016011 | 2135104013SP | 21VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.497 | 26.32 | 27.708 | 1006 | 513 | 5.7679 | 1.3194
pm0215011009016011 | 2135114013SP | 21VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.947 | 28.956 | 30.483 | 1107 | 564 | 5.7679 | 1.3194
pm0215012009016011 | 2135124013SP | 21VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.396 | 31.591 | 33.257 | 1207 | 615 | 5.7679 | 1.3194
pm0215013009016011 | 2135134013SP | 21VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.845 | 34.226 | 36.032 | 1308 | 667 | 5.7679 | 1.3194
pm0215014009016011 | 2135144013SP | 21VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.294 | 36.861 | 38.806 | 1408 | 718 | 5.7679 | 1.3194
pm0215015009016011 | 2135154013SP | 21VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.748 | 39.496 | 41.58 | 1509 | 769 | 5.7679 | 1.3194
pm0215016009016011 | 2135164013SP | 21VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.197 | 42.132 | 44.355 | 1610 | 820 | 5.7679 | 1.3194
pm0215017009016011 | 2135174013SP | 21VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.658 | 44.767 | 47.576 | 1710 | 872 | 5.7679 | 1.3194
pm0215018009016011 | 2135184013SP | 21VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.108 | 47.402 | 50.376 | 1811 | 923 | 5.7679 | 1.3194
pm0215019009016011 | 2135194013SP | 21VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.561 | 50.037 | 53.176 | 1911 | 974 | 5.7679 | 1.3194
pm0215020009016011 | 2135204013SP | 21VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.01 | 52.673 | 55.978 | 2012 | 1026 | 5.7679 | 1.3194
pm0216004009016011 | 2136044013SP | 21VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.162 | 12.613 | 13.277 | 461 | 234 | 6.5068 | 1.3232
pm0216005009016011 | 2136054013SP | 21VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.705 | 15.779 | 16.609 | 576 | 293 | 6.5068 | 1.3232
pm0216006007043011 | 2136064018SP | 21VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7043, ZD, uzky | 21VKM 600x600 PLAN RAL7043 | RAL7043 | 10 | 3.248 | 18.944 | 19.941 | 691 | 352 | 6.5068 | 1.3232
pm0216006009016011 | 2136064013SP | 21VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.248 | 18.944 | 19.941 | 691 | 352 | 6.5068 | 1.3232
pm0216007009016011 | 2136074013SP | 21VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.791 | 22.108 | 23.272 | 806 | 410 | 6.5068 | 1.3232
pm0216008009016011 | 2136084013SP | 21VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.334 | 25.273 | 26.604 | 922 | 469 | 6.5068 | 1.3232
pm0216009009016011 | 2136094013SP | 21VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.881 | 28.437 | 29.936 | 1037 | 527 | 6.5068 | 1.3232
pm0216010007043011 | 2136104018SP | 21VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7043, ZD, uzky | 21VKM 600x1000 PLAN RAL7043 | RAL7043 | 10 | 5.424 | 31.602 | 33.268 | 1152 | 586 | 6.5068 | 1.3232
pm0216010009016011 | 2136104013SP | 21VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.424 | 31.602 | 33.268 | 1152 | 586 | 6.5068 | 1.3232
pm0216011009016011 | 2136114013SP | 21VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.966 | 34.766 | 36.599 | 1267 | 645 | 6.5068 | 1.3232
pm0216012007043011 | 2136124018SP | 21VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7043, ZD, uzky | 21VKM 600x1200 PLAN RAL7043 | RAL7043 | 10 | 6.509 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pm0216012009016011 | 2136124013SP | 21VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.509 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pm0216013009016011 | 2136134013SP | 21VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.052 | 41.097 | 43.263 | 1498 | 762 | 6.5068 | 1.3232
pm0216014007043011 | 2136144018SP | 21VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7043, ZD, uzky | 21VKM 600x1400 PLAN RAL7043 | RAL7043 | 10 | 7.595 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pm0216014009016011 | 2136144013SP | 21VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.595 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pm0216015007043011 | 2136154018SP | 21VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7043, ZD, uzky | 21VKM 600x1500 PLAN RAL7043 | RAL7043 | 10 | 8.142 | 47.426 | 49.927 | 1728 | 879 | 6.5068 | 1.3232
pm0216015009016011 | 2136154013SP | 21VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.142 | 47.426 | 49.927 | 1728 | 879 | 6.5068 | 1.3232
pm0216016009016011 | 2136164013SP | 21VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.685 | 50.59 | 53.258 | 1843 | 938 | 6.5068 | 1.3232
pm0216017009016011 | 2136174013SP | 21VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.24 | 53.755 | 57.122 | 1958 | 996 | 6.5068 | 1.3232
pm0216018009016011 | 2136184013SP | 21VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.783 | 56.92 | 60.485 | 2074 | 1055 | 6.5068 | 1.3232
pm0216019009016011 | 2136194013SP | 21VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.33 | 60.084 | 63.847 | 2189 | 1113 | 6.5068 | 1.3232
pm0216020009016011 | 2136204013SP | 21VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.873 | 63.25 | 67.21 | 2304 | 1172 | 6.5068 | 1.3232
pm0219004009016011 | 2139044013SP | 21VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.255 | 19.731 | 20.774 | 630 | 319 | 8.5072 | 1.3347
pm0219005009016011 | 2139054013SP | 21VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.079 | 24.68 | 25.983 | 788 | 398 | 8.5072 | 1.3347
pm0219006009016011 | 2139064013SP | 21VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.903 | 29.629 | 31.192 | 945 | 478 | 8.5072 | 1.3347
pm0219007009016011 | 2139074013SP | 21VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.726 | 34.578 | 36.401 | 1103 | 558 | 8.5072 | 1.3347
pm0219008009016011 | 2139084013SP | 21VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.55 | 39.527 | 41.61 | 1260 | 637 | 8.5072 | 1.3347
pm0219009009016011 | 2139094013SP | 21VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.378 | 44.476 | 46.819 | 1418 | 717 | 8.5072 | 1.3347
pm0219010009016011 | 2139104013SP | 21VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.202 | 49.425 | 52.028 | 1575 | 797 | 8.5072 | 1.3347
pm0219011009016011 | 2139114013SP | 21VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.026 | 54.374 | 57.237 | 1733 | 876 | 8.5072 | 1.3347
pm0219012009016011 | 2139124013SP | 21VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.85 | 59.323 | 62.446 | 1890 | 956 | 8.5072 | 1.3347
pm0219014009016011 | 2139144013SP | 21VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 11.498 | 69.222 | 72.865 | 2205 | 1115 | 8.5072 | 1.3347
pm0219016009016011 | 2139164013SP | 21VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 13.149 | 79.12 | 83.283 | 2520 | 1275 | 8.5072 | 1.3347
pm0219018009016011 | 2139184013SP | 21VKS 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 14.809 | 89.018 | 94.592 | 2835 | 1434 | 8.5072 | 1.3347
pm0219020009016011 | 2139204013SP | 21VKS 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKM 900x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 16.461 | 98.916 | 105.11 | 3150 | 1593 | 8.5072 | 1.3347
pm0223004009016011 | 2233042013SP | 22VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.4 | 8.057 | 8.6 | 365 | 186 | 5.2361 | 1.3192
pm0223005009016011 | 2233052013SP | 22VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 1.67 | 10.107 | 10.75 | 457 | 233 | 5.2361 | 1.3192
pm0223006009016011 | 2233062013SP | 22VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.05 | 12.133 | 12.906 | 548 | 279 | 5.2361 | 1.3192
pm0223007009016011 | 2233072013SP | 22VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.43 | 14.159 | 15.062 | 639 | 326 | 5.2361 | 1.3192
pm0223008009016011 | 2233082013SP | 22VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.8 | 16.185 | 17.218 | 730 | 372 | 5.2361 | 1.3192
pm0223009009016011 | 2233092013SP | 22VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.18 | 18.211 | 19.374 | 822 | 419 | 5.2361 | 1.3192
pm0223010009016011 | 2233102013SP | 22VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.56 | 20.237 | 21.53 | 913 | 465 | 5.2361 | 1.3192
pm0223011009016011 | 2233112013SP | 22VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.93 | 22.264 | 23.687 | 1004 | 512 | 5.2361 | 1.3192
pm0223012009016011 | 2233122013SP | 22VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.31 | 24.29 | 25.843 | 1096 | 558 | 5.2361 | 1.3192
pm0223013009016011 | 2233132013SP | 22VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.68 | 26.316 | 27.999 | 1187 | 605 | 5.2361 | 1.3192
pm0223014009016011 | 2233142013SP | 22VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.06 | 28.342 | 30.155 | 1278 | 651 | 5.2361 | 1.3192
pm0223015009016011 | 2233152013SP | 22VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.44 | 30.368 | 32.311 | 1370 | 698 | 5.2361 | 1.3192
pm0223016009016011 | 2233162013SP | 22VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.81 | 32.394 | 34.467 | 1461 | 744 | 5.2361 | 1.3192
pm0223017009016011 | 2233172013SP | 22VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.19 | 34.42 | 36.623 | 1552 | 791 | 5.2361 | 1.3192
pm0223018009016011 | 2233182013SP | 22VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.56 | 36.446 | 38.779 | 1643 | 837 | 5.2361 | 1.3192
pm0223019009016011 | 2233192013SP | 22VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.94 | 38.472 | 40.935 | 1735 | 884 | 5.2361 | 1.3192
pm0223020009016011 | 2233202013SP | 22VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 300x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.32 | 40.498 | 43.091 | 1826 | 930 | 5.2361 | 1.3192
pm0224004009016011 | 2234042013SP | 22VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.939 | 10.794 | 11.48 | 458 | 234 | 6.6434 | 1.3166
pm0224005009016011 | 2234052013SP | 22VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.35 | 13.492 | 14.351 | 573 | 293 | 6.6434 | 1.3166
pm0224006009016011 | 2234062013SP | 22VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.87 | 16.196 | 17.228 | 688 | 351 | 6.6434 | 1.3166
pm0224007009016011 | 2234072013SP | 22VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.39 | 18.901 | 20.106 | 802 | 410 | 6.6434 | 1.3166
pm0224008009016011 | 2234082013SP | 22VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.91 | 21.605 | 22.983 | 917 | 468 | 6.6434 | 1.3166
pm0224009009016011 | 2234092013SP | 22VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.43 | 24.31 | 25.861 | 1031 | 527 | 6.6434 | 1.3166
pm0224010009016011 | 2234102013SP | 22VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.95 | 27.015 | 28.739 | 1146 | 585 | 6.6434 | 1.3166
pm0224011009016011 | 2234112013SP | 22VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.46 | 29.719 | 31.616 | 1261 | 644 | 6.6434 | 1.3166
pm0224012009016011 | 2234122013SP | 22VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.98 | 32.424 | 34.494 | 1375 | 702 | 6.6434 | 1.3166
pm0224013009016011 | 2234132013SP | 22VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.5 | 35.128 | 37.371 | 1490 | 761 | 6.6434 | 1.3166
pm0224014009016011 | 2234142013SP | 22VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.02 | 37.833 | 40.249 | 1604 | 819 | 6.6434 | 1.3166
pm0224015009016011 | 2234152013SP | 22VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.53 | 40.537 | 43.126 | 1719 | 878 | 6.6434 | 1.3166
pm0224016009016011 | 2234162013SP | 22VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.05 | 43.242 | 46.004 | 1834 | 936 | 6.6434 | 1.3166
pm0224017009016011 | 2234172013SP | 22VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.57 | 45.947 | 48.882 | 1948 | 995 | 6.6434 | 1.3166
pm0224018009016011 | 2234182013SP | 22VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.09 | 48.651 | 51.759 | 2063 | 1053 | 6.6434 | 1.3166
pm0224019009016011 | 2234192013SP | 22VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.61 | 51.356 | 54.637 | 2177 | 1112 | 6.6434 | 1.3166
pm0224020009016011 | 2234202013SP | 22VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 400x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.12 | 54.06 | 57.514 | 2292 | 1170 | 6.6434 | 1.3166
pm0225004001019011 | 2235042018SP | 22VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1019, ZD | 22VKM 500x400 PLAN RAL1019 | RAL1019 | 12 | 2.434 | 11.948 | 12.66 | 546 | 279 | 7.9905 | 1.3139
pm0225004009016011 | 2235042013SP | 22VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.434 | 11.948 | 12.66 | 546 | 279 | 7.9905 | 1.3139
pm0225005009016011 | 2235052013SP | 22VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.03 | 14.943 | 15.833 | 682 | 349 | 7.9905 | 1.3139
pm0225006009016011 | 2235062013SP | 22VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.69 | 17.939 | 19.007 | 818 | 418 | 7.9905 | 1.3139
pm0225007009016011 | 2235072013SP | 22VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.35 | 20.934 | 22.181 | 955 | 488 | 7.9905 | 1.3139
pm0225008001019011 | 2235082018SP | 22VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1019, ZD | 22VKM 500x800 PLAN RAL1019 | RAL1019 | 6 | 5.01 | 23.93 | 25.356 | 1091 | 558 | 7.9905 | 1.3139
PM0225008009016011 | 2235082013SP | 22VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.01 | 23.93 | 25.356 | 1091 | 558 | 7.9905 | 1.3139
pm0225009001019011 | 2235092018SP | 22VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1019, ZD | 22VKM 500x900 PLAN RAL1019 | RAL1019 | 6 | 5.67 | 26.925 | 28.529 | 1228 | 627 | 7.9905 | 1.3139
pm0225009009016011 | 2235092013SP | 22VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.67 | 26.925 | 28.529 | 1228 | 627 | 7.9905 | 1.3139
pm0225010009016011 | 2235102013SP | 22VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.33 | 29.92 | 31.703 | 1364 | 697 | 7.9905 | 1.3139
pm0225011001019011 | 2235112018SP | 22VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1019, ZD | 22VKM 500x1100 PLAN RAL1019 | RAL1019 | 6 | 6.99 | 32.916 | 34.877 | 1500 | 767 | 7.9905 | 1.3139
pm0225011009016011 | 2235112013SP | 22VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.99 | 32.916 | 34.877 | 1500 | 767 | 7.9905 | 1.3139
pm0225012001019011 | 2235122018SP | 22VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL1019, ZD | 22VKM 500x1200 PLAN RAL1019 | RAL1019 | 6 | 7.65 | 35.911 | 38.051 | 1637 | 837 | 7.9905 | 1.3139
pm0225012009016011 | 2235122013SP | 22VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.65 | 35.911 | 38.051 | 1637 | 837 | 7.9905 | 1.3139
pm0225013009016011 | 2235132013SP | 22VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.31 | 38.906 | 41.224 | 1773 | 906 | 7.9905 | 1.3139
pm0225014009016011 | 2235142013SP | 22VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.97 | 41.901 | 44.398 | 1910 | 976 | 7.9905 | 1.3139
pm0225015009016011 | 2235152013SP | 22VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.63 | 44.896 | 47.572 | 2046 | 1046 | 7.9905 | 1.3139
pm0225016009016011 | 2235162013SP | 22VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.29 | 47.892 | 50.746 | 2182 | 1116 | 7.9905 | 1.3139
pm0225017009016011 | 2235172013SP | 22VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.95 | 50.887 | 54.587 | 2319 | 1185 | 7.9905 | 1.3139
pm0225018009016011 | 2235182013SP | 22VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.61 | 53.882 | 57.8 | 2455 | 1255 | 7.9905 | 1.3139
pm0225019009016011 | 2235192013SP | 22VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.27 | 56.877 | 61.013 | 2592 | 1325 | 7.9905 | 1.3139
pm0225020009016011 | 2235202013SP | 22VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 500x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.93 | 59.873 | 64.227 | 2728 | 1394 | 7.9905 | 1.3139
pm0226004009016011 | 2236042013SP | 22VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.986 | 14.341 | 15.203 | 628 | 321 | 9.2917 | 1.3113
pm0226005009016011 | 2236052013SP | 22VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.7 | 17.939 | 19.013 | 785 | 402 | 9.2917 | 1.3113
pm0226006009016011 | 2236062013SP | 22VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.51 | 18.922 | 22.823 | 942 | 482 | 9.2917 | 1.3113
pm0226007009016011 | 2236072013SP | 22VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.32 | 25.132 | 26.632 | 1099 | 563 | 9.2917 | 1.3113
pm0226008009016011 | 2236082013SP | 22VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.12 | 25.229 | 30.443 | 1256 | 643 | 9.2917 | 1.3113
pm0226009009016011 | 2236092013SP | 22VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.92 | 32.325 | 34.252 | 1413 | 723 | 9.2917 | 1.3113
pm0226010009016011 | 2236102013SP | 22VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.72 | 35.922 | 38.062 | 1570 | 804 | 9.2917 | 1.3113
pm0226011009016011 | 2236112013SP | 22VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.52 | 39.518 | 41.871 | 1727 | 884 | 9.2917 | 1.3113
pm0226012009016011 | 2236122013SP | 22VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.33 | 43.116 | 45.682 | 1884 | 964 | 9.2917 | 1.3113
pm0226013009016011 | 2236132013SP | 22VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.13 | 46.713 | 49.492 | 2041 | 1045 | 9.2917 | 1.3113
pm0226014007043011 | 2236142018SP | 22VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7043, ZD | 22VKM 600x1400 PLAN RAL7043 | RAL7043 | 6 | 10.93 | 50.309 | 53.301 | 2198 | 1125 | 9.2917 | 1.3113
pm0226014009016011 | 2236142013SP | 22VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.93 | 50.309 | 53.301 | 2198 | 1125 | 9.2917 | 1.3113
pm0226015009016011 | 2236152013SP | 22VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.73 | 53.906 | 57.111 | 2355 | 1205 | 9.2917 | 1.3113
pm0226016009016011 | 2236162013SP | 22VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.54 | 57.502 | 60.921 | 2512 | 1286 | 9.2917 | 1.3113
pm0226017009016011 | 2236172013SP | 22VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.34 | 61.099 | 65.535 | 2669 | 1366 | 9.2917 | 1.3113
pm0226018009016011 | 2236182013SP | 22VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.14 | 64.696 | 69.394 | 2826 | 1446 | 9.2917 | 1.3113
pm0226019009016011 | 2236192013SP | 22VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.94 | 68.292 | 73.251 | 2983 | 1527 | 9.2917 | 1.3113
pm0226020009016011 | 2236202013SP | 22VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 600x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 15.74 | 71.89 | 77.109 | 3140 | 1607 | 9.2917 | 1.3113
pm0229004009016011 | 2239042013SP | 22VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 4.589 | 22.431 | 23.764 | 852 | 438 | 12.9957 | 1.3033
pm0229005009016011 | 2239052013SP | 22VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.76 | 28.055 | 29.723 | 1065 | 547 | 12.9957 | 1.3033
pm0229006009016011 | 2239062013SP | 22VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.98 | 33.679 | 35.682 | 1277 | 656 | 12.9957 | 1.3033
pm0229007009016011 | 2239072013SP | 22VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.2 | 39.303 | 41.641 | 1490 | 766 | 12.9957 | 1.3033
pm0229008009016011 | 2239082013SP | 22VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.43 | 44.927 | 47.6 | 1703 | 875 | 12.9957 | 1.3033
pm0229009009016011 | 2239092013SP | 22VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.66 | 50.551 | 53.559 | 1916 | 984 | 12.9957 | 1.3033
pm0229010009016011 | 2239102013SP | 22VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.89 | 56.175 | 59.518 | 2129 | 1094 | 12.9957 | 1.3033
pm0229011009016011 | 2239112013SP | 22VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.12 | 61.799 | 65.477 | 2342 | 1203 | 12.9957 | 1.3033
pm0229012009016011 | 2239122013SP | 22VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.35 | 67.423 | 71.436 | 2555 | 1313 | 12.9957 | 1.3033
pm0229014009016011 | 2239142013SP | 22VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 16.8 | 78.672 | 83.355 | 2981 | 1531 | 12.9957 | 1.3033
pm0229016009016011 | 2239162013SP | 22VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 19.26 | 89.92 | 95.273 | 3406 | 1750 | 12.9957 | 1.3033
pm0229018009016011 | 2239182013SP | 22VKS 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 21.72 | 101.168 | 108.511 | 3832 | 1969 | 12.9957 | 1.3033
pm0229020009016011 | 2239202013SP | 22VKS 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKM 900x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 24.17 | 112.416 | 120.575 | 4258 | 2188 | 12.9957 | 1.3033
pm02H3004009016011 | 2033042013SP | 20VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3005009016011 | 2033052013SP | 20VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3006009016011 | 2033062013SP | 20VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3007009016011 | 2033072013SP | 20VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3008009016011 | 2033082013SP | 20VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3009009016011 | 2033092013SP | 20VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3010009016011 | 2033102013SP | 20VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3011009016011 | 2033112013SP | 20VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3012009016011 | 2033122013SP | 20VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3013009016011 | 2033132013SP | 20VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3014009016011 | 2033142013SP | 20VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3015009016011 | 2033152013SP | 20VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3016009016011 | 2033162013SP | 20VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3017009016011 | 2033172013SP | 20VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3018009016011 | 2033182013SP | 20VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKSW 300x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3019009016011 | 2033192013SP | 20VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pm02H3020009016011 | 2033202013SP | 20VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 300x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pm02H4004009016011 | 2034042013SP | 20VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4005009016011 | 2034052013SP | 20VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4006009016011 | 2034062013SP | 20VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4007009016011 | 2034072013SP | 20VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4008009016011 | 2034082013SP | 20VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4009009016011 | 2034092013SP | 20VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4010009016011 | 2034102013SP | 20VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4011009016011 | 2034112013SP | 20VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4012009016011 | 2034122013SP | 20VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4013009016011 | 2034132013SP | 20VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4014009016011 | 2034142013SP | 20VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4015009016011 | 2034152013SP | 20VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4016009016011 | 2034162013SP | 20VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4017009016011 | 2034172013SP | 20VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4018009016011 | 2034182013SP | 20VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4019009016011 | 2034192013SP | 20VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pm02H4020009016011 | 2034202013SP | 20VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 400x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pm02H5004009016011 | 2035042013SP | 20VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5005009016011 | 2035052013SP | 20VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5006009016011 | 2035062013SP | 20VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5007009016011 | 2035072013SP | 20VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5008009016011 | 2035082013SP | 20VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5009009016011 | 2035092013SP | 20VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5010009016011 | 2035102013SP | 20VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5011009016011 | 2035112013SP | 20VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5012009016011 | 2035122013SP | 20VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5013009016011 | 2035132013SP | 20VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5014009016011 | 2035142013SP | 20VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5015009016011 | 2035152013SP | 20VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5016009016011 | 2035162013SP | 20VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5017009016011 | 2035172013SP | 20VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5018009016011 | 2035182013SP | 20VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5019009016011 | 2035192013SP | 20VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pm02H5020009016011 | 2035202013SP | 20VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 500x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pm02H6004009016011 | 2036042013SP | 20VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6005009016011 | 2036052013SP | 20VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6006009016011 | 2036062013SP | 20VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6007009016011 | 2036072013SP | 20VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6008009016011 | 2036082013SP | 20VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6009009016011 | 2036092013SP | 20VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6010009016011 | 2036102013SP | 20VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6011009016011 | 2036112013SP | 20VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6012009016011 | 2036122013SP | 20VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6013009016011 | 2036132013SP | 20VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6014009016011 | 2036142013SP | 20VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6015009016011 | 2036152013SP | 20VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6016009016011 | 2036162013SP | 20VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6017009016011 | 2036172013SP | 20VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6018009016011 | 2036182013SP | 20VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6019009016011 | 2036192013SP | 20VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pm02H6020009016011 | 2036202013SP | 20VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 600x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pm02H9004009016011 | 2039042013SP | 20VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9005009016011 | 2039052013SP | 20VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9006009016011 | 2039062013SP | 20VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9007009016011 | 2039072013SP | 20VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9008009016011 | 2039082013SP | 20VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9009009016011 | 2039092013SP | 20VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9010009016011 | 2039102013SP | 20VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9011009016011 | 2039112013SP | 20VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9012009016011 | 2039122013SP | 20VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9014009016011 | 2039142013SP | 20VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pm02H9016009016011 | 2039162013SP | 20VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKM W 900x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pm0303004009016011 | 3033042013SP | 30VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 0.804 | 9.126 | 9.706 | 314 | 163 | 5.0725 | 1.2888
pm0303005009016011 | 3033052013SP | 30VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.01 | 11.407 | 12.132 | 393 | 203 | 5.0725 | 1.2888
pm0303006009016011 | 3033062013SP | 30VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.21 | 13.693 | 14.564 | 471 | 244 | 5.0725 | 1.2888
pm0303007009016011 | 3033072013SP | 30VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.41 | 15.979 | 16.996 | 550 | 284 | 5.0725 | 1.2888
pm0303008009016011 | 3033082013SP | 30VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.62 | 18.265 | 19.428 | 628 | 325 | 5.0725 | 1.2888
pm0303009009016011 | 3033092013SP | 30VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.82 | 20.551 | 21.86 | 707 | 366 | 5.0725 | 1.2888
pm0303010009016011 | 3033102013SP | 30VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.02 | 22.837 | 24.292 | 785 | 406 | 5.0725 | 1.2888
pm0303011009016011 | 3033112013SP | 30VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.23 | 25.124 | 26.725 | 864 | 447 | 5.0725 | 1.2888
pm0303012009016011 | 3033122013SP | 30VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.43 | 27.41 | 29.157 | 942 | 488 | 5.0725 | 1.2888
pm0303013009016011 | 3033132013SP | 30VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.63 | 29.696 | 31.589 | 1021 | 528 | 5.0725 | 1.2888
pm0303014009016011 | 3033142013SP | 30VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.84 | 31.982 | 34.021 | 1099 | 569 | 5.0725 | 1.2888
pm0303015009016011 | 3033152013SP | 30VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.04 | 34.268 | 36.453 | 1178 | 610 | 5.0725 | 1.2888
pm0303016009016011 | 3033162013SP | 30VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.25 | 36.554 | 38.885 | 1256 | 650 | 5.0725 | 1.2888
pm0303017009016011 | 3033172013SP | 30VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.45 | 38.84 | 41.317 | 1335 | 691 | 5.0725 | 1.2888
pm0303018009016011 | 3033182013SP | 30VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.65 | 41.126 | 43.749 | 1413 | 731 | 5.0725 | 1.2888
pm0303019009016011 | 3033192013SP | 30VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.86 | 43.412 | 46.181 | 1492 | 772 | 5.0725 | 1.2888
pm0303020009016011 | 3033202013SP | 30VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.06 | 45.698 | 48.613 | 1570 | 813 | 5.0725 | 1.2888
pm0304004009016011 | 3034042013SP | 30VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 1.08 | 11.834 | 12.73 | 393 | 203 | 6.253 | 1.2925
pm0304005009016011 | 3034052013SP | 30VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.35 | 14.792 | 15.914 | 491 | 254 | 6.253 | 1.2925
pm0304006009016011 | 3034062013SP | 30VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.62 | 17.756 | 19.103 | 589 | 304 | 6.253 | 1.2925
pm0304007009016011 | 3034072013SP | 30VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.9 | 20.721 | 22.293 | 687 | 355 | 6.253 | 1.2925
pm0304008009016011 | 3034082013SP | 30VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.17 | 23.685 | 25.482 | 786 | 406 | 6.253 | 1.2925
pm0304009009016011 | 3034092013SP | 30VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.44 | 26.65 | 28.672 | 884 | 457 | 6.253 | 1.2925
pm0304010009016011 | 3034102013SP | 30VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.71 | 29.615 | 31.862 | 982 | 507 | 6.253 | 1.2925
pm0304011009016011 | 3034112013SP | 30VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.99 | 32.579 | 35.051 | 1080 | 558 | 6.253 | 1.2925
pm0304012009016011 | 3034122013SP | 30VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.26 | 35.544 | 38.241 | 1178 | 609 | 6.253 | 1.2925
pm0304013009016011 | 3034132013SP | 30VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.53 | 38.508 | 41.43 | 1277 | 659 | 6.253 | 1.2925
pm0304014009016011 | 3034142013SP | 30VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.8 | 41.473 | 44.62 | 1375 | 710 | 6.253 | 1.2925
pm0304015009016011 | 3034152013SP | 30VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.08 | 44.437 | 47.809 | 1473 | 761 | 6.253 | 1.2925
pm0304016009016011 | 3034162013SP | 30VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.35 | 47.402 | 50.999 | 1571 | 812 | 6.253 | 1.2925
pm0304017009016011 | 3034172013SP | 30VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.62 | 50.367 | 54.189 | 1669 | 862 | 6.253 | 1.2925
pm0304018009016011 | 3034182013SP | 30VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.89 | 53.331 | 57.378 | 1768 | 913 | 6.253 | 1.2925
pm0304019009016011 | 3034192013SP | 30VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.17 | 56.296 | 60.568 | 1866 | 964 | 6.253 | 1.2925
pm0304020009016011 | 3034202013SP | 30VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.44 | 59.26 | 63.757 | 1964 | 1015 | 6.253 | 1.2925
pm0305004009016011 | 3035042013SP | 30VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x400 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.356 | 13.712 | 14.172 | 469 | 242 | 7.3548 | 1.2962
pm0305005009016011 | 3035052013SP | 30VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.7 | 17.449 | 18.604 | 586 | 302 | 7.3548 | 1.2962
pm0305006009016011 | 3035062013SP | 30VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.04 | 20.946 | 22.332 | 703 | 363 | 7.3548 | 1.2962
pm0305007009016011 | 3035072013SP | 30VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.38 | 24.444 | 26.061 | 820 | 423 | 7.3548 | 1.2962
pm0305008009016011 | 3035082013SP | 30VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.72 | 27.942 | 29.791 | 938 | 483 | 7.3548 | 1.2962
pm0305009009016011 | 3035092013SP | 30VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.06 | 31.439 | 33.519 | 1055 | 544 | 7.3548 | 1.2962
pm0305010009016011 | 3035102013SP | 30VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.4 | 34.936 | 37.248 | 1172 | 604 | 7.3548 | 1.2962
pm0305011009016011 | 3035112013SP | 30VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.74 | 38.434 | 40.977 | 1289 | 665 | 7.3548 | 1.2962
pm0305012009016011 | 3035122013SP | 30VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.09 | 41.931 | 44.705 | 1406 | 725 | 7.3548 | 1.2962
pm0305013009016011 | 3035132013SP | 30VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.43 | 45.428 | 48.434 | 1524 | 786 | 7.3548 | 1.2962
pm0305014009016011 | 3035142013SP | 30VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 48.925 | 52.163 | 1641 | 846 | 7.3548 | 1.2962
pm0305015009016011 | 3035152013SP | 30VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.11 | 52.423 | 55.891 | 1758 | 906 | 7.3548 | 1.2962
pm0305016009016011 | 3035162013SP | 30VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.45 | 55.92 | 59.62 | 1875 | 967 | 7.3548 | 1.2962
pm0305017009016011 | 3035172013SP | 30VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.79 | 59.417 | 64.466 | 1992 | 1027 | 7.3548 | 1.2962
pm0305018009016011 | 3035182013SP | 30VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.13 | 62.915 | 68.261 | 2110 | 1088 | 7.3548 | 1.2962
pm0305019009016011 | 3035192013SP | 30VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.48 | 66.412 | 72.056 | 2227 | 1148 | 7.3548 | 1.2962
pm0305020009016011 | 3035202013SP | 30VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.82 | 69.91 | 75.852 | 2344 | 1208 | 7.3548 | 1.2962
pm0306004009016011 | 3036042013SP | 30VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x400 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.641 | 16.479 | 18.059 | 582 | 299 | 8.7904 | 1.306
pm0306005009016011 | 3036052013SP | 30VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.04 | 20.699 | 22.335 | 679 | 349 | 8.3976 | 1.2999
pm0306006009016011 | 3036062013SP | 30VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.45 | 24.848 | 26.812 | 814 | 419 | 8.3976 | 1.2999
pm0306007009016011 | 3036072013SP | 30VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.86 | 28.996 | 31.287 | 950 | 489 | 8.3976 | 1.2999
pm0306008009016011 | 3036082013SP | 30VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.27 | 33.145 | 35.764 | 1086 | 559 | 8.3976 | 1.2999
pm0306009009016011 | 3036092013SP | 30VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.68 | 37.293 | 40.239 | 1221 | 629 | 8.3976 | 1.2999
pm0306010009016011 | 3036102013SP | 30VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.09 | 41.442 | 44.716 | 1357 | 699 | 8.3976 | 1.2999
pm0306011009016011 | 3036112013SP | 30VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.5 | 45.59 | 49.191 | 1493 | 769 | 8.3976 | 1.2999
pm0306012009016011 | 3036122013SP | 30VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.91 | 49.74 | 53.668 | 1628 | 838 | 8.3976 | 1.2999
pm0306013009016011 | 3036132013SP | 30VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.32 | 53.889 | 58.144 | 1764 | 908 | 8.3976 | 1.2999
pm0306014009016011 | 3036142013SP | 30VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.73 | 58.037 | 62.62 | 1900 | 978 | 8.3976 | 1.2999
pm0306015009016011 | 3036152013SP | 30VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.14 | 62.186 | 67.096 | 2036 | 1048 | 8.3976 | 1.2999
pm0306016009016011 | 3036162013SP | 30VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.56 | 66.334 | 71.572 | 2171 | 1118 | 8.3976 | 1.2999
pm0306017009016011 | 3036172013SP | 30VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.97 | 70.483 | 77.39 | 2307 | 1188 | 8.3976 | 1.2999
pm0306018009016011 | 3036182013SP | 30VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.38 | 74.632 | 81.946 | 2443 | 1258 | 8.3976 | 1.2999
pm0306019009016011 | 3036192013SP | 30VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.79 | 78.78 | 86.5 | 2578 | 1327 | 8.3976 | 1.2999
pm0306020009016011 | 3036202013SP | 30VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.2 | 82.93 | 91.055 | 2714 | 1397 | 8.3976 | 1.2999
pm0309004009016011 | 3039042013SP | 30VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.46 | 26.04 | 28.82 | 762 | 390 | 11.2778 | 1.311
pm0309005009016011 | 3039052013SP | 30VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.08 | 31.965 | 34.92 | 952 | 487 | 11.2778 | 1.311
pm0309006009016011 | 3039062013SP | 30VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.69 | 38.372 | 41.919 | 1142 | 585 | 11.2778 | 1.311
pm0309007009016011 | 3039072013SP | 30VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.31 | 44.779 | 48.918 | 1333 | 682 | 11.2778 | 1.311
pm0309008009016011 | 3039082013SP | 30VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.93 | 51.186 | 55.917 | 1523 | 780 | 11.2778 | 1.311
pm0309009009016011 | 3039092013SP | 30VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 57.593 | 62.916 | 1714 | 877 | 11.2778 | 1.311
pm0309010009016011 | 3039102013SP | 30VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.16 | 64 | 69.915 | 1904 | 974 | 11.2778 | 1.311
pm0309011009016011 | 3039112013SP | 30VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.78 | 70.407 | 76.914 | 2094 | 1072 | 11.2778 | 1.311
pm0309012009016011 | 3039122013SP | 30VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.4 | 76.814 | 83.913 | 2285 | 1169 | 11.2778 | 1.311
pm0309014009016011 | 3039142013SP | 30VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.63 | 89.629 | 97.912 | 2666 | 1364 | 11.2778 | 1.311
pm0309016009016011 | 3039162013SP | 30VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKM 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.87 | 102.443 | 111.91 | 3046 | 1559 | 11.2778 | 1.311
pm0333004009016011 | 3333042013SP | 33VKS 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.1 | 11.606 | 11.972 | 520 | 265 | 7.4991 | 1.3178
pm0333005009016011 | 3333052013SP | 33VKS 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.52 | 14.507 | 14.965 | 650 | 332 | 7.4991 | 1.3178
pm0333006009016011 | 3333062013SP | 33VKS 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.08 | 17.413 | 17.963 | 780 | 398 | 7.4991 | 1.3178
pm0333007009016011 | 3333072013SP | 33VKS 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.64 | 20.319 | 20.961 | 910 | 464 | 7.4991 | 1.3178
pm0333008009016011 | 3333082013SP | 33VKS 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.21 | 23.225 | 23.959 | 1040 | 530 | 7.4991 | 1.3178
pm0333009009016011 | 3333092013SP | 33VKS 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 26.131 | 26.957 | 1170 | 597 | 7.4991 | 1.3178
pm0333010009016011 | 3333102013SP | 33VKS 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.33 | 29.037 | 29.955 | 1300 | 663 | 7.4991 | 1.3178
pm0333011009016011 | 3333112013SP | 33VKS 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.9 | 31.944 | 32.954 | 1430 | 729 | 7.4991 | 1.3178
pm0333012009016011 | 3333122013SP | 33VKS 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.46 | 34.85 | 35.952 | 1560 | 796 | 7.4991 | 1.3178
pm0333013009016011 | 3333132013SP | 33VKS 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.03 | 37.756 | 38.95 | 1690 | 862 | 7.4991 | 1.3178
pm0333014009016011 | 3333142013SP | 33VKS 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.59 | 40.662 | 41.948 | 1820 | 928 | 7.4991 | 1.3178
pm0333015009016011 | 3333152013SP | 33VKS 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.15 | 43.568 | 44.946 | 1950 | 995 | 7.4991 | 1.3178
pm0333016009016011 | 3333162013SP | 33VKS 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.72 | 46.474 | 47.944 | 2080 | 1061 | 7.4991 | 1.3178
pm0333017009016011 | 3333172013SP | 33VKS 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.28 | 49.38 | 50.501 | 2210 | 1127 | 7.4991 | 1.3178
pm0333018009016011 | 3333182013SP | 33VKS 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.85 | 52.286 | 53.473 | 2340 | 1194 | 7.4991 | 1.3178
pm0333019009016011 | 3333192013SP | 33VKS 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.41 | 55.192 | 56.445 | 2470 | 1260 | 7.4991 | 1.3178
pm0333020009016011 | 3333202013SP | 33VKS 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.97 | 58.098 | 59.417 | 2600 | 1326 | 7.4991 | 1.3178
pm0334004009016011 | 3334042013SP | 33VKS 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.909 | 15.486 | 15.976 | 654 | 333 | 9.4237 | 1.3178
pm0334005009016011 | 3334052013SP | 33VKS 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.53 | 19.357 | 19.97 | 817 | 417 | 9.4237 | 1.3178
pm0334006009016011 | 3334062013SP | 33VKS 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.31 | 23.234 | 23.97 | 980 | 500 | 9.4237 | 1.3178
pm0334007009016011 | 3334072013SP | 33VKS 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.09 | 27.112 | 27.971 | 1144 | 583 | 9.4237 | 1.3178
pm0334008009016011 | 3334082013SP | 33VKS 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.86 | 30.989 | 31.971 | 1307 | 667 | 9.4237 | 1.3178
pm0334009009016011 | 3334092013SP | 33VKS 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.64 | 34.867 | 35.972 | 1471 | 750 | 9.4237 | 1.3178
pm0334010009016011 | 3334102013SP | 33VKS 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.42 | 38.745 | 39.973 | 1634 | 833 | 9.4237 | 1.3178
pm0334011009016011 | 3334112013SP | 33VKS 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.19 | 42.622 | 43.973 | 1797 | 917 | 9.4237 | 1.3178
pm0334012009016011 | 3334122013SP | 33VKS 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.97 | 46.5 | 47.974 | 1961 | 1000 | 9.4237 | 1.3178
pm0334013009016011 | 3334132013SP | 33VKS 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.75 | 50.377 | 51.974 | 2124 | 1083 | 9.4237 | 1.3178
pm0334014009016011 | 3334142013SP | 33VKS 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.53 | 54.255 | 55.975 | 2288 | 1167 | 9.4237 | 1.3178
pm0334015009016011 | 3334152013SP | 33VKS 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.3 | 58.132 | 59.975 | 2451 | 1250 | 9.4237 | 1.3178
pm0334016009016011 | 3334162013SP | 33VKS 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.08 | 62.01 | 63.976 | 2614 | 1333 | 9.4237 | 1.3178
pm0334017009016011 | 3334172013SP | 33VKS 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.86 | 65.888 | 67.388 | 2778 | 1417 | 9.4237 | 1.3178
pm0334018009016011 | 3334182013SP | 33VKS 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.63 | 69.765 | 71.353 | 2941 | 1500 | 9.4237 | 1.3178
pm0334019009016011 | 3334192013SP | 33VKS 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.41 | 73.643 | 75.319 | 3105 | 1583 | 9.4237 | 1.3178
pm0334020009016011 | 3334202013SP | 33VKS 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 77.52 | 79.284 | 3268 | 1666 | 9.4237 | 1.3178
pm0335004009016011 | 3335042013SP | 33VKS 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 3.65 | 16.92 | 18.01 | 780 | 398 | 11.2507 | 1.3178
pm0335005009016011 | 3335052013SP | 33VKS 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.55 | 21.159 | 22.523 | 976 | 497 | 11.2507 | 1.3178
pm0335006009016011 | 3335062013SP | 33VKS 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 25.399 | 27.036 | 1171 | 597 | 11.2507 | 1.3178
pm0335007009016011 | 3335072013SP | 33VKS 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.53 | 29.638 | 31.548 | 1366 | 696 | 11.2507 | 1.3178
pm0335008009016011 | 3335082013SP | 33VKS 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.52 | 33.878 | 36.062 | 1561 | 796 | 11.2507 | 1.3178
pm0335009009016011 | 3335092013SP | 33VKS 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.51 | 38.118 | 40.575 | 1756 | 895 | 11.2507 | 1.3178
PM0335010009016011 | 3335102013SP | 33VKS 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.5 | 42.357 | 45.088 | 1951 | 995 | 11.2507 | 1.3178
pm0335011009016011 | 3335112013SP | 33VKS 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.49 | 46.596 | 49.601 | 2146 | 1094 | 11.2507 | 1.3178
pm0335012009016011 | 3335122013SP | 33VKS 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.48 | 50.836 | 54.114 | 2341 | 1194 | 11.2507 | 1.3178
pm0335013009016011 | 3335132013SP | 33VKS 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.47 | 55.075 | 58.627 | 2536 | 1293 | 11.2507 | 1.3178
pm0335014009016011 | 3335142013SP | 33VKS 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.46 | 59.315 | 63.14 | 2731 | 1393 | 11.2507 | 1.3178
pm0335015009016011 | 3335152013SP | 33VKS 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.45 | 63.554 | 67.653 | 2927 | 1492 | 11.2507 | 1.3178
pm0335016009016011 | 3335162013SP | 33VKS 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.44 | 67.793 | 72.166 | 3122 | 1592 | 11.2507 | 1.3178
pm0335017009016011 | 3335172013SP | 33VKS 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.43 | 72.033 | 77.768 | 3317 | 1691 | 11.2507 | 1.3178
pm0335018009016011 | 3335182013SP | 33VKS 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.42 | 76.272 | 82.344 | 3512 | 1791 | 11.2507 | 1.3178
pm0335019009016011 | 3335192013SP | 33VKS 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.41 | 80.511 | 86.92 | 3707 | 1890 | 11.2507 | 1.3178
pm0335020009016011 | 3335202013SP | 33VKS 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.4 | 84.752 | 91.498 | 3902 | 1990 | 11.2507 | 1.3178
pm0336004009016011 | 3336042013SP | 33VKS 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 4.479 | 20.313 | 21.622 | 902 | 460 | 13.0034 | 1.3179
pm0336005009016011 | 3336052013SP | 33VKS 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.57 | 25.403 | 27.039 | 1128 | 575 | 13.0034 | 1.3179
pm0336006009016011 | 3336062013SP | 33VKS 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.77 | 30.492 | 32.457 | 1353 | 690 | 13.0034 | 1.3179
pm0336007009016011 | 3336072013SP | 33VKS 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.97 | 35.581 | 37.873 | 1579 | 805 | 13.0034 | 1.3179
pm0336008009016011 | 3336082013SP | 33VKS 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.18 | 40.671 | 43.29 | 1804 | 920 | 13.0034 | 1.3179
pm0336009009016011 | 3336092013SP | 33VKS 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.38 | 45.76 | 48.707 | 2030 | 1035 | 13.0034 | 1.3179
pm0336010009016011 | 3336102013SP | 33VKS 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.58 | 50.85 | 54.124 | 2255 | 1150 | 13.0034 | 1.3179
pm0336011009016011 | 3336112013SP | 33VKS 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.79 | 55.939 | 59.54 | 2481 | 1265 | 13.0034 | 1.3179
pm0336012009016011 | 3336122013SP | 33VKS 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.99 | 61.029 | 64.957 | 2706 | 1380 | 13.0034 | 1.3179
pm0336013009016011 | 3336132013SP | 33VKS 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 66.119 | 70.375 | 2932 | 1495 | 13.0034 | 1.3179
pm0336014009016011 | 3336142013SP | 33VKS 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.4 | 71.208 | 75.791 | 3157 | 1610 | 13.0034 | 1.3179
pm0336015009016011 | 3336152013SP | 33VKS 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.6 | 76.298 | 81.208 | 3383 | 1725 | 13.0034 | 1.3179
pm0336016009016011 | 3336162013SP | 33VKS 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.8 | 81.387 | 86.625 | 3608 | 1840 | 13.0034 | 1.3179
pm0336017009016011 | 3336172013SP | 33VKS 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 20.01 | 86.477 | 93.352 | 3834 | 1955 | 13.0034 | 1.3179
pm0336018009016011 | 3336182013SP | 33VKS 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.21 | 91.567 | 98.846 | 4059 | 2070 | 13.0034 | 1.3179
pm0336019009016011 | 3336192013SP | 33VKS 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 22.41 | 96.656 | 104.34 | 4285 | 2185 | 13.0034 | 1.3179
pm0336020009016011 | 3336202013SP | 33VKS 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 23.62 | 101.746 | 109.834 | 4510 | 2300 | 13.0034 | 1.3179
pm0339004009016011 | 3339042013SP | 33VKS 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 6.883 | 31.758 | 33.801 | 1245 | 635 | 17.9428 | 1.3179
pm0339005009016011 | 3339052013SP | 33VKS 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.61 | 39.715 | 42.27 | 1556 | 794 | 17.9428 | 1.3179
pm0339006009016011 | 3339062013SP | 33VKS 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pm0339007009016011 | 3339072013SP | 33VKS 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.31 | 55.629 | 59.208 | 2178 | 1111 | 17.9428 | 1.3179
pm0339008009016011 | 3339082013SP | 33VKS 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.15 | 63.586 | 67.677 | 2490 | 1270 | 17.9428 | 1.3179
pm0339009009016011 | 3339092013SP | 33VKS 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.99 | 71.543 | 76.146 | 2801 | 1428 | 17.9428 | 1.3179
pm0339010009016011 | 3339102013SP | 33VKS 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.83 | 79.5 | 84.615 | 3112 | 1587 | 17.9428 | 1.3179
pm0339011009016011 | 3339112013SP | 33VKS 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.68 | 87.457 | 93.084 | 3423 | 1746 | 17.9428 | 1.3179
pm0339012009016011 | 3339122013SP | 33VKS 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.52 | 95.414 | 101.553 | 3734 | 1904 | 17.9428 | 1.3179
pm0339014009016011 | 3339142013SP | 33VKS 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 25.2 | 111.329 | 118.492 | 4357 | 2222 | 17.9428 | 1.3179
pm0339016009016011 | 3339162013SP | 33VKS 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 28.89 | 127.243 | 135.43 | 4979 | 2539 | 17.9428 | 1.3179
pm0339018009016011 | 3339182013SP | 33VKS 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 32.57 | 143.157 | 154.532 | 5602 | 2857 | 17.9428 | 1.3179
pm0339020009016011 | 3339202013SP | 33VKS 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKM 900x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 36.26 | 159.071 | 171.71 | 6224 | 3174 | 17.9428 | 1.3179
pv0103004009016011 | 10330400130P | 10VKP 300x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.268 | 3.41 | 4.25 | 126 | 66 | 2.0639 | 1.2864
pv0103004L09016011 | 10530400130P | 10VKL 300x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.268 | 3.41 | 4.25 | 126 | 66 | 2.0639 | 1.2864
pv0103004U09016011 | 10630400130P | 10VK 300x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.268 | 3.41 | 4.25 | 126 | 66 | 2.0639 | 1.2864
pv0103005009016011 | 10330500130P | 10VKP 300x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.33 | 4.262 | 5.304 | 158 | 82 | 2.0639 | 1.2864
pv0103005L09016011 | 10530500130P | 10VKL 300x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.33 | 4.262 | 5.304 | 158 | 82 | 2.0639 | 1.2864
pv0103005U09016011 | 10630500130P | 10VK 300x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.33 | 4.262 | 5.304 | 158 | 82 | 2.0639 | 1.2864
pv0103006009016011 | 10330600130P | 10VKP 300x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.4 | 5.119 | 6.369 | 190 | 98 | 2.0639 | 1.2864
pv0103006L09016011 | 10530600130P | 10VKL 300x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.4 | 5.119 | 6.369 | 190 | 98 | 2.0639 | 1.2864
pv0103006U09016011 | 10630600130P | 10VK 300x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.4 | 5.119 | 6.369 | 190 | 98 | 2.0639 | 1.2864
pv0103007009016011 | 10330700130P | 10VKP 300x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.47 | 5.976 | 7.434 | 221 | 115 | 2.0639 | 1.2864
pv0103007L09016011 | 10530700130P | 10VKL 300x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.47 | 5.976 | 7.434 | 221 | 115 | 2.0639 | 1.2864
pv0103007U09016011 | 10630700130P | 10VK 300x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.47 | 5.976 | 7.434 | 221 | 115 | 2.0639 | 1.2864
pv0103008009016011 | 10330800130P | 10VKP 300x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.833 | 8.499 | 253 | 131 | 2.0639 | 1.2864
pv0103008L09016011 | 10530800130P | 10VKL 300x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.833 | 8.499 | 253 | 131 | 2.0639 | 1.2864
pv0103008U09016011 | 10630800130P | 10VK 300x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.833 | 8.499 | 253 | 131 | 2.0639 | 1.2864
pv0103009009016011 | 10330900130P | 10VKP 300x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.61 | 7.69 | 9.564 | 284 | 148 | 2.0639 | 1.2864
pv0103009L09016011 | 10530900130P | 10VKL 300x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.61 | 7.69 | 9.564 | 284 | 148 | 2.0639 | 1.2864
pv0103009U09016011 | 10630900130P | 10VK 300x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.61 | 7.69 | 9.564 | 284 | 148 | 2.0639 | 1.2864
pv0103010009016011 | 10331000130P | 10VKP 300x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.67 | 8.547 | 10.629 | 316 | 164 | 2.0639 | 1.2864
pv0103010L09016011 | 10531000130P | 10VKL 300x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.67 | 8.547 | 10.629 | 316 | 164 | 2.0639 | 1.2864
pv0103010U09016011 | 10631000130P | 10VK 300x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.67 | 8.547 | 10.629 | 316 | 164 | 2.0639 | 1.2864
pv0103011009016011 | 10331100130P | 10VKP 300x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.74 | 9.405 | 11.695 | 348 | 180 | 2.0639 | 1.2864
pv0103011L09016011 | 10531100130P | 10VKL 300x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.74 | 9.405 | 11.695 | 348 | 180 | 2.0639 | 1.2864
pv0103011U09016011 | 10631100130P | 10VK 300x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.74 | 9.405 | 11.695 | 348 | 180 | 2.0639 | 1.2864
pv0103012009016011 | 10331200130P | 10VKP 300x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.262 | 12.76 | 379 | 197 | 2.0639 | 1.2864
pv0103012L09016011 | 10531200130P | 10VKL 300x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.262 | 12.76 | 379 | 197 | 2.0639 | 1.2864
pv0103012U09016011 | 10631200130P | 10VK 300x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.262 | 12.76 | 379 | 197 | 2.0639 | 1.2864
pv0103013009016011 | 10331300130P | 10VKP 300x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.88 | 11.119 | 13.825 | 411 | 213 | 2.0639 | 1.2864
pv0103013L09016011 | 10531300130P | 10VKL 300x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.88 | 11.119 | 13.825 | 411 | 213 | 2.0639 | 1.2864
pv0103013U09016011 | 10631300130P | 10VK 300x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.88 | 11.119 | 13.825 | 411 | 213 | 2.0639 | 1.2864
pv0103014009016011 | 10331400130P | 10VKP 300x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.976 | 14.89 | 442 | 230 | 2.0639 | 1.2864
pv0103014L09016011 | 10531400130P | 10VKL 300x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.976 | 14.89 | 442 | 230 | 2.0639 | 1.2864
pv0103014U09016011 | 10631400130P | 10VK 300x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.976 | 14.89 | 442 | 230 | 2.0639 | 1.2864
pv0103015009016011 | 10331500130P | 10VKP 300x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.01 | 12.833 | 15.955 | 474 | 246 | 2.0639 | 1.2864
pv0103015L09016011 | 10531500130P | 10VKL 300x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.01 | 12.833 | 15.955 | 474 | 246 | 2.0639 | 1.2864
pv0103015U09016011 | 10631500130P | 10VK 300x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.01 | 12.833 | 15.955 | 474 | 246 | 2.0639 | 1.2864
pv0103016009016011 | 10331600130P | 10VKP 300x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.08 | 13.69 | 17.02 | 506 | 262 | 2.0639 | 1.2864
pv0103016L09016011 | 10531600130P | 10VKL 300x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.08 | 13.69 | 17.02 | 506 | 262 | 2.0639 | 1.2864
pv0103016U09016011 | 10631600130P | 10VK 300x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.08 | 13.69 | 17.02 | 506 | 262 | 2.0639 | 1.2864
pv0103017009016011 | 10331700130P | 10VKP 300x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.15 | 14.547 | 18.085 | 537 | 279 | 2.0639 | 1.2864
pv0103017L09016011 | 10531700130P | 10VKL 300x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.15 | 14.547 | 18.085 | 537 | 279 | 2.0639 | 1.2864
pv0103017U09016011 | 10631700130P | 10VK 300x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.15 | 14.547 | 18.085 | 537 | 279 | 2.0639 | 1.2864
pv0103018009016011 | 10331800130P | 10VKP 300x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.22 | 15.404 | 19.15 | 569 | 295 | 2.0639 | 1.2864
pv0103018L09016011 | 10531800130P | 10VKL 300x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.22 | 15.404 | 19.15 | 569 | 295 | 2.0639 | 1.2864
pv0103018U09016011 | 10631800130P | 10VK 300x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.22 | 15.404 | 19.15 | 569 | 295 | 2.0639 | 1.2864
pv0103019009016011 | 10331900130P | 10VKP 300x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.29 | 16.261 | 20.215 | 600 | 312 | 2.0639 | 1.2864
pv0103019L09016011 | 10531900130P | 10VKL 300x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.29 | 16.261 | 20.215 | 600 | 312 | 2.0639 | 1.2864
pv0103019U09016011 | 10631900130P | 10VK 300x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.29 | 16.261 | 20.215 | 600 | 312 | 2.0639 | 1.2864
pv0103020009016011 | 10332000130P | 10VKP 300x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.35 | 17.118 | 21.28 | 632 | 328 | 2.0639 | 1.2864
pv0103020L09016011 | 10532000130P | 10VKL 300x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.35 | 17.118 | 21.28 | 632 | 328 | 2.0639 | 1.2864
pv0103020U09016011 | 10632000130P | 10VK 300x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.35 | 17.118 | 21.28 | 632 | 328 | 2.0639 | 1.2864
pv0104004009016011 | 10340400130P | 10VKP 400x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.36 | 4.52 | 5.67 | 160 | 83 | 2.6634 | 1.2808
pv0104004L09016011 | 10540400130P | 10VKL 400x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.36 | 4.52 | 5.67 | 160 | 83 | 2.6634 | 1.2808
pv0104004U09016011 | 10640400130P | 10VK 400x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.36 | 4.52 | 5.67 | 160 | 83 | 2.6634 | 1.2808
pv0104005009016011 | 10340500130P | 10VKP 400x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.45 | 5.647 | 7.087 | 200 | 104 | 2.6634 | 1.2808
pv0104005L09016011 | 10540500130P | 10VKL 400x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.45 | 5.647 | 7.087 | 200 | 104 | 2.6634 | 1.2808
pv0104005U09016011 | 10640500130P | 10VK 400x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.45 | 5.647 | 7.087 | 200 | 104 | 2.6634 | 1.2808
pv0104006009016011 | 10340600130P | 10VKP 400x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.782 | 8.51 | 239 | 125 | 2.6634 | 1.2808
pv0104006L09016011 | 10540600130P | 10VKL 400x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.782 | 8.51 | 239 | 125 | 2.6634 | 1.2808
pv0104006U09016011 | 10640600130P | 10VK 400x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.54 | 6.782 | 8.51 | 239 | 125 | 2.6634 | 1.2808
pv0104007009016011 | 10340700130P | 10VKP 400x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.63 | 7.918 | 9.934 | 279 | 145 | 2.6634 | 1.2808
pv0104007L09016011 | 10540700130P | 10VKL 400x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.63 | 7.918 | 9.934 | 279 | 145 | 2.6634 | 1.2808
pv0104007U09016011 | 10640700130P | 10VK 400x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.63 | 7.918 | 9.934 | 279 | 145 | 2.6634 | 1.2808
pv0104008009016011 | 10340800130P | 10VKP 400x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.72 | 9.053 | 11.357 | 319 | 166 | 2.6634 | 1.2808
pv0104008L09016011 | 10540800130P | 10VKL 400x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.72 | 9.053 | 11.357 | 319 | 166 | 2.6634 | 1.2808
pv0104008U09016011 | 10640800130P | 10VK 400x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.72 | 9.053 | 11.357 | 319 | 166 | 2.6634 | 1.2808
pv0104009009016011 | 10340900130P | 10VKP 400x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.189 | 12.781 | 359 | 187 | 2.6634 | 1.2808
pv0104009L09016011 | 10540900130P | 10VKL 400x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.189 | 12.781 | 359 | 187 | 2.6634 | 1.2808
pv0104009U09016011 | 10640900130P | 10VK 400x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.81 | 10.189 | 12.781 | 359 | 187 | 2.6634 | 1.2808
pv0104010009016011 | 10341000130P | 10VKP 400x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.9 | 11.325 | 14.205 | 399 | 208 | 2.6634 | 1.2808
pv0104010L09016011 | 10541000130P | 10VKL 400x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.9 | 11.325 | 14.205 | 399 | 208 | 2.6634 | 1.2808
pv0104010U09016011 | 10641000130P | 10VK 400x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.9 | 11.325 | 14.205 | 399 | 208 | 2.6634 | 1.2808
pv0104011009016011 | 10341100130P | 10VKP 400x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 12.46 | 15.628 | 439 | 228 | 2.6634 | 1.2808
pv0104011L09016011 | 10541100130P | 10VKL 400x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 12.46 | 15.628 | 439 | 228 | 2.6634 | 1.2808
pv0104011U09016011 | 10641100130P | 10VK 400x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 12.46 | 15.628 | 439 | 228 | 2.6634 | 1.2808
pv0104012009016011 | 10341200130P | 10VKP 400x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 13.596 | 17.052 | 479 | 249 | 2.6634 | 1.2808
pv0104012L09016011 | 10541200130P | 10VKL 400x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 13.596 | 17.052 | 479 | 249 | 2.6634 | 1.2808
pv0104012U09016011 | 10641200130P | 10VK 400x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 13.596 | 17.052 | 479 | 249 | 2.6634 | 1.2808
pv0104013009016011 | 10341300130P | 10VKP 400x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.18 | 14.731 | 18.475 | 519 | 270 | 2.6634 | 1.2808
pv0104013L09016011 | 10541300130P | 10VKL 400x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.18 | 14.731 | 18.475 | 519 | 270 | 2.6634 | 1.2808
pv0104013U09016011 | 10641300130P | 10VK 400x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.18 | 14.731 | 18.475 | 519 | 270 | 2.6634 | 1.2808
pv0104014009016011 | 10341400130P | 10VKP 400x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.27 | 15.867 | 19.899 | 559 | 291 | 2.6634 | 1.2808
pv0104014L09016011 | 10541400130P | 10VKL 400x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.27 | 15.867 | 19.899 | 559 | 291 | 2.6634 | 1.2808
pv0104014U09016011 | 10641400130P | 10VK 400x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.27 | 15.867 | 19.899 | 559 | 291 | 2.6634 | 1.2808
pv0104015009016011 | 10341500130P | 10VKP 400x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 17.002 | 21.322 | 599 | 311 | 2.6634 | 1.2808
pv0104015L09016011 | 10541500130P | 10VKL 400x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 17.002 | 21.322 | 599 | 311 | 2.6634 | 1.2808
pv0104015U09016011 | 10641500130P | 10VK 400x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 17.002 | 21.322 | 599 | 311 | 2.6634 | 1.2808
pv0104016009016011 | 10341600130P | 10VKP 400x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.45 | 18.138 | 22.746 | 638 | 332 | 2.6634 | 1.2808
pv0104016L09016011 | 10541600130P | 10VKL 400x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.45 | 18.138 | 22.746 | 638 | 332 | 2.6634 | 1.2808
pv0104016U09016011 | 10641600130P | 10VK 400x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.45 | 18.138 | 22.746 | 638 | 332 | 2.6634 | 1.2808
pv0104017009016011 | 10341700130P | 10VKP 400x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.54 | 19.274 | 24.17 | 678 | 353 | 2.6634 | 1.2808
pv0104017L09016011 | 10541700130P | 10VKL 400x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.54 | 19.274 | 24.17 | 678 | 353 | 2.6634 | 1.2808
pv0104017U09016011 | 10641700130P | 10VK 400x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.54 | 19.274 | 24.17 | 678 | 353 | 2.6634 | 1.2808
pv0104018009016011 | 10341800130P | 10VKP 400x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.63 | 20.409 | 25.593 | 718 | 374 | 2.6634 | 1.2808
pv0104018L09016011 | 10541800130P | 10VKL 400x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.63 | 20.409 | 25.593 | 718 | 374 | 2.6634 | 1.2808
pv0104018U09016011 | 10641800130P | 10VK 400x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.63 | 20.409 | 25.593 | 718 | 374 | 2.6634 | 1.2808
pv0104019009016011 | 10341900130P | 10VKP 400x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.72 | 21.545 | 27.017 | 758 | 395 | 2.6634 | 1.2808
pv0104019L09016011 | 10541900130P | 10VKL 400x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.72 | 21.545 | 27.017 | 758 | 395 | 2.6634 | 1.2808
pv0104019U09016011 | 10641900130P | 10VK 400x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.72 | 21.545 | 27.017 | 758 | 395 | 2.6634 | 1.2808
pv0104020009016011 | 10342000130P | 10VKP 400x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.81 | 22.68 | 28.44 | 798 | 415 | 2.6634 | 1.2808
pv0104020L09016011 | 10542000130P | 10VKL 400x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.81 | 22.68 | 28.44 | 798 | 415 | 2.6634 | 1.2808
pv0104020U09016011 | 10642000130P | 10VK 400x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.81 | 22.68 | 28.44 | 798 | 415 | 2.6634 | 1.2808
pv0105004009016011 | 10350400130P | 10VKP 500x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.456 | 5.388 | 6.267 | 190 | 99 | 3.2459 | 1.2752
pv0105004L09016011 | 10550400130P | 10VKL 500x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.456 | 5.388 | 6.267 | 190 | 99 | 3.2459 | 1.2752
pv0105004U09016011 | 10650400130P | 10VK 500x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.456 | 5.388 | 6.267 | 190 | 99 | 3.2459 | 1.2752
pv0105005009016011 | 10350500130P | 10VKP 500x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.57 | 6.745 | 7.834 | 238 | 124 | 3.2459 | 1.2752
pv0105005L09016011 | 10550500130P | 10VKL 500x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.57 | 6.745 | 7.834 | 238 | 124 | 3.2459 | 1.2752
pv0105005U09016011 | 10650500130P | 10VK 500x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.57 | 6.745 | 7.834 | 238 | 124 | 3.2459 | 1.2752
pv0105006009016011 | 10350600130P | 10VKP 500x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.68 | 8.101 | 9.409 | 286 | 149 | 3.2459 | 1.2752
pv0105006L09016011 | 10550600130P | 10VKL 500x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.68 | 8.101 | 9.409 | 286 | 149 | 3.2459 | 1.2752
pv0105006U09016011 | 10650600130P | 10VK 500x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.68 | 8.101 | 9.409 | 286 | 149 | 3.2459 | 1.2752
pv0105007009016011 | 10350700130P | 10VKP 500x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.79 | 9.458 | 10.984 | 333 | 174 | 3.2459 | 1.2752
pv0105007L09016011 | 10550700130P | 10VKL 500x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.79 | 9.458 | 10.984 | 333 | 174 | 3.2459 | 1.2752
pv0105007U09016011 | 10650700130P | 10VK 500x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.79 | 9.458 | 10.984 | 333 | 174 | 3.2459 | 1.2752
pv0105008009016011 | 10350800130P | 10VKP 500x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.91 | 10.815 | 12.561 | 381 | 199 | 3.2459 | 1.2752
pv0105008L09016011 | 10550800130P | 10VKL 500x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.91 | 10.815 | 12.561 | 381 | 199 | 3.2459 | 1.2752
pv0105008U09016011 | 10650800130P | 10VK 500x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.91 | 10.815 | 12.561 | 381 | 199 | 3.2459 | 1.2752
pv0105009009016011 | 10350900130P | 10VKP 500x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.172 | 14.136 | 428 | 223 | 3.2459 | 1.2752
pv0105009L09016011 | 10550900130P | 10VKL 500x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.172 | 14.136 | 428 | 223 | 3.2459 | 1.2752
pv0105009U09016011 | 10650900130P | 10VK 500x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.172 | 14.136 | 428 | 223 | 3.2459 | 1.2752
pv0105010009016011 | 10351000130P | 10VKP 500x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.13 | 13.528 | 15.711 | 476 | 248 | 3.2459 | 1.2752
pv0105010L09016011 | 10551000130P | 10VKL 500x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.13 | 13.528 | 15.711 | 476 | 248 | 3.2459 | 1.2752
pv0105010U09016011 | 10651000130P | 10VK 500x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.13 | 13.528 | 15.711 | 476 | 248 | 3.2459 | 1.2752
pv0105011009016011 | 10351100130P | 10VKP 500x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.25 | 14.885 | 17.287 | 524 | 273 | 3.2459 | 1.2752
pv0105011L09016011 | 10551100130P | 10VKL 500x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.25 | 14.885 | 17.287 | 524 | 273 | 3.2459 | 1.2752
pv0105011U09016011 | 10651100130P | 10VK 500x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.25 | 14.885 | 17.287 | 524 | 273 | 3.2459 | 1.2752
pv0105012009016011 | 10351200130P | 10VKP 500x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.241 | 18.862 | 571 | 298 | 3.2459 | 1.2752
pv0105012L09016011 | 10551200130P | 10VKL 500x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.241 | 18.862 | 571 | 298 | 3.2459 | 1.2752
pv0105012U09016011 | 10651200130P | 10VK 500x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.241 | 18.862 | 571 | 298 | 3.2459 | 1.2752
pv0105013009016011 | 10351300130P | 10VKP 500x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.48 | 17.598 | 20.437 | 619 | 323 | 3.2459 | 1.2752
pv0105013L09016011 | 10551300130P | 10VKL 500x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.48 | 17.598 | 20.437 | 619 | 323 | 3.2459 | 1.2752
pv0105013U09016011 | 10651300130P | 10VK 500x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.48 | 17.598 | 20.437 | 619 | 323 | 3.2459 | 1.2752
pv0105014009016011 | 10351400130P | 10VKP 500x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.59 | 18.954 | 22.013 | 666 | 348 | 3.2459 | 1.2752
pv0105014L09016011 | 10551400130P | 10VKL 500x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.59 | 18.954 | 22.013 | 666 | 348 | 3.2459 | 1.2752
pv0105014U09016011 | 10651400130P | 10VK 500x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.59 | 18.954 | 22.013 | 666 | 348 | 3.2459 | 1.2752
pv0105015009016011 | 10351500130P | 10VKP 500x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.7 | 20.311 | 23.588 | 714 | 372 | 3.2459 | 1.2752
pv0105015L09016011 | 10551500130P | 10VKL 500x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.7 | 20.311 | 23.588 | 714 | 372 | 3.2459 | 1.2752
pv0105015U09016011 | 10651500130P | 10VK 500x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.7 | 20.311 | 23.588 | 714 | 372 | 3.2459 | 1.2752
pv0105016009016011 | 10351600130P | 10VKP 500x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.82 | 21.667 | 25.164 | 762 | 397 | 3.2459 | 1.2752
pv0105016L09016011 | 10551600130P | 10VKL 500x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.82 | 21.667 | 25.164 | 762 | 397 | 3.2459 | 1.2752
pv0105016U09016011 | 10651600130P | 10VK 500x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.82 | 21.667 | 25.164 | 762 | 397 | 3.2459 | 1.2752
pv0105017009016011 | 10351700130P | 10VKP 500x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.93 | 23.024 | 26.739 | 809 | 422 | 3.2459 | 1.2752
pv0105017L09016011 | 10551700130P | 10VKL 500x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.93 | 23.024 | 26.739 | 809 | 422 | 3.2459 | 1.2752
pv0105017U09016011 | 10651700130P | 10VK 500x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.93 | 23.024 | 26.739 | 809 | 422 | 3.2459 | 1.2752
pv0105018009016011 | 10351800130P | 10VKP 500x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.04 | 24.38 | 28.314 | 857 | 447 | 3.2459 | 1.2752
pv0105018L09016011 | 10551800130P | 10VKL 500x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.04 | 24.38 | 28.314 | 857 | 447 | 3.2459 | 1.2752
pv0105018U09016011 | 10651800130P | 10VK 500x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.04 | 24.38 | 28.314 | 857 | 447 | 3.2459 | 1.2752
pv0105019009016011 | 10351900130P | 10VKP 500x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 25.737 | 29.89 | 904 | 472 | 3.2459 | 1.2752
pv0105019L09016011 | 10551900130P | 10VKL 500x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 25.737 | 29.89 | 904 | 472 | 3.2459 | 1.2752
pv0105019U09016011 | 10651900130P | 10VK 500x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 25.737 | 29.89 | 904 | 472 | 3.2459 | 1.2752
pv0105020009016011 | 10352000130P | 10VKP 500x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.27 | 27.094 | 31.466 | 952 | 497 | 3.2459 | 1.2752
pv0105020L09016011 | 10552000130P | 10VKL 500x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.27 | 27.094 | 31.466 | 952 | 497 | 3.2459 | 1.2752
pv0105020U09016011 | 10652000130P | 10VK 500x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.27 | 27.094 | 31.466 | 952 | 497 | 3.2459 | 1.2752
pv0106004009016011 | 10360400130P | 10VKP 600x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.552 | 6.45 | 7.53 | 219 | 115 | 3.8153 | 1.2696
pv0106004L09016011 | 10560400130P | 10VKL 600x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.552 | 6.45 | 7.53 | 219 | 115 | 3.8153 | 1.2696
pv0106004U09016011 | 10660400130P | 10VK 600x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.552 | 6.45 | 7.53 | 219 | 115 | 3.8153 | 1.2696
pv0106005009016011 | 10360500130P | 10VKP 600x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.69 | 8.075 | 9.413 | 274 | 143 | 3.8153 | 1.2696
pv0106005L09016011 | 10560500130P | 10VKL 600x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.69 | 8.075 | 9.413 | 274 | 143 | 3.8153 | 1.2696
pv0106005U09016011 | 10660500130P | 10VK 600x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.69 | 8.075 | 9.413 | 274 | 143 | 3.8153 | 1.2696
pv0106006009016011 | 10360600130P | 10VKP 600x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.82 | 9.699 | 11.305 | 329 | 172 | 3.8153 | 1.2696
pv0106006L09016011 | 10560600130P | 10VKL 600x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.82 | 9.699 | 11.305 | 329 | 172 | 3.8153 | 1.2696
pv0106006U09016011 | 10660600130P | 10VK 600x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.82 | 9.699 | 11.305 | 329 | 172 | 3.8153 | 1.2696
pv0106007009016011 | 10360700130P | 10VKP 600x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.322 | 13.196 | 384 | 200 | 3.8153 | 1.2696
pv0106007L09016011 | 10560700130P | 10VKL 600x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.322 | 13.196 | 384 | 200 | 3.8153 | 1.2696
pv0106007U09016011 | 10660700130P | 10VK 600x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.95 | 11.322 | 13.196 | 384 | 200 | 3.8153 | 1.2696
pv0106008009016011 | 10360800130P | 10VKP 600x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 12.947 | 15.088 | 438 | 229 | 3.8153 | 1.2696
pv0106008L09016011 | 10560800130P | 10VKL 600x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 12.947 | 15.088 | 438 | 229 | 3.8153 | 1.2696
pv0106008U09016011 | 10660800130P | 10VK 600x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.09 | 12.947 | 15.088 | 438 | 229 | 3.8153 | 1.2696
pv0106009009016011 | 10360900130P | 10VKP 600x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.57 | 16.98 | 493 | 258 | 3.8153 | 1.2696
pv0106009L09016011 | 10560900130P | 10VKL 600x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.57 | 16.98 | 493 | 258 | 3.8153 | 1.2696
pv0106009U09016011 | 10660900130P | 10VK 600x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.57 | 16.98 | 493 | 258 | 3.8153 | 1.2696
pv0106010009016011 | 10361000130P | 10VKP 600x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.194 | 18.872 | 548 | 286 | 3.8153 | 1.2696
pv0106010L09016011 | 10561000130P | 10VKL 600x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.194 | 18.872 | 548 | 286 | 3.8153 | 1.2696
pv0106010U09016011 | 10661000130P | 10VK 600x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.36 | 16.194 | 18.872 | 548 | 286 | 3.8153 | 1.2696
pv0106011009016011 | 10361100130P | 10VKP 600x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.5 | 17.818 | 20.763 | 603 | 315 | 3.8153 | 1.2696
pv0106011L09016011 | 10561100130P | 10VKL 600x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.5 | 17.818 | 20.763 | 603 | 315 | 3.8153 | 1.2696
pv0106011U09016011 | 10661100130P | 10VK 600x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.5 | 17.818 | 20.763 | 603 | 315 | 3.8153 | 1.2696
pv0106012009016011 | 10361200130P | 10VKP 600x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.442 | 22.655 | 658 | 344 | 3.8153 | 1.2696
pv0106012L09016011 | 10561200130P | 10VKL 600x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.442 | 22.655 | 658 | 344 | 3.8153 | 1.2696
pv0106012U09016011 | 10661200130P | 10VK 600x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.442 | 22.655 | 658 | 344 | 3.8153 | 1.2696
pv0106013009016011 | 10361300130P | 10VKP 600x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.77 | 21.066 | 24.547 | 712 | 372 | 3.8153 | 1.2696
pv0106013L09016011 | 10561300130P | 10VKL 600x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.77 | 21.066 | 24.547 | 712 | 372 | 3.8153 | 1.2696
pv0106013U09016011 | 10661300130P | 10VK 600x1300 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.77 | 21.066 | 24.547 | 712 | 372 | 3.8153 | 1.2696
pv0106014009016011 | 10361400130P | 10VKP 600x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.91 | 22.69 | 26.438 | 767 | 401 | 3.8153 | 1.2696
pv0106014L09016011 | 10561400130P | 10VKL 600x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.91 | 22.69 | 26.438 | 767 | 401 | 3.8153 | 1.2696
pv0106014U09016011 | 10661400130P | 10VK 600x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.91 | 22.69 | 26.438 | 767 | 401 | 3.8153 | 1.2696
pv0106015009016011 | 10361500130P | 10VKP 600x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.314 | 28.331 | 822 | 430 | 3.8153 | 1.2696
pv0106015L09016011 | 10561500130P | 10VKL 600x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.314 | 28.331 | 822 | 430 | 3.8153 | 1.2696
pv0106015U09016011 | 10661500130P | 10VK 600x1500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.314 | 28.331 | 822 | 430 | 3.8153 | 1.2696
pv0106016009016011 | 10361600130P | 10VKP 600x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.18 | 25.937 | 30.222 | 877 | 458 | 3.8153 | 1.2696
pv0106016L09016011 | 10561600130P | 10VKL 600x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.18 | 25.937 | 30.222 | 877 | 458 | 3.8153 | 1.2696
pv0106016U09016011 | 10661600130P | 10VK 600x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.18 | 25.937 | 30.222 | 877 | 458 | 3.8153 | 1.2696
pv0106017009016011 | 10361700130P | 10VKP 600x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.32 | 27.562 | 32.114 | 932 | 487 | 3.8153 | 1.2696
pv0106017L09016011 | 10561700130P | 10VKL 600x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.32 | 27.562 | 32.114 | 932 | 487 | 3.8153 | 1.2696
pv0106017U09016011 | 10661700130P | 10VK 600x1700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.32 | 27.562 | 32.114 | 932 | 487 | 3.8153 | 1.2696
pv0106018009016011 | 10361800130P | 10VKP 600x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.46 | 29.186 | 34.006 | 986 | 515 | 3.8153 | 1.2696
pv0106018L09016011 | 10561800130P | 10VKL 600x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.46 | 29.186 | 34.006 | 986 | 515 | 3.8153 | 1.2696
pv0106018U09016011 | 10661800130P | 10VK 600x1800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.46 | 29.186 | 34.006 | 986 | 515 | 3.8153 | 1.2696
pv0106019009016011 | 10361900130P | 10VKP 600x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.6 | 30.809 | 35.897 | 1041 | 544 | 3.8153 | 1.2696
pv0106019L09016011 | 10561900130P | 10VKL 600x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.6 | 30.809 | 35.897 | 1041 | 544 | 3.8153 | 1.2696
pv0106019U09016011 | 10661900130P | 10VK 600x1900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.6 | 30.809 | 35.897 | 1041 | 544 | 3.8153 | 1.2696
pv0106020009016011 | 10362000130P | 10VKP 600x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.73 | 32.434 | 37.789 | 1096 | 573 | 3.8153 | 1.2696
pv0106020L09016011 | 10562000130P | 10VKL 600x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.73 | 32.434 | 37.789 | 1096 | 573 | 3.8153 | 1.2696
pv0106020U09016011 | 10662000130P | 10VK 600x2000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.73 | 32.434 | 37.789 | 1096 | 573 | 3.8153 | 1.2696
pv0109004009016011 | 10390400130P | 10VKP 900x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.816 | 9.918 | 11.787 | 294 | 155 | 5.4652 | 1.2528
pv0109004L09016011 | 10590400130P | 10VKL 900x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.816 | 9.918 | 11.787 | 294 | 155 | 5.4652 | 1.2528
pv0109004U09016011 | 10690400130P | 10VK 900x0400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 0.816 | 9.918 | 11.787 | 294 | 155 | 5.4652 | 1.2528
pv0109005009016011 | 10390500130P | 10VKP 900x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.415 | 14.734 | 368 | 194 | 5.4652 | 1.2528
pv0109005L09016011 | 10590500130P | 10VKL 900x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.415 | 14.734 | 368 | 194 | 5.4652 | 1.2528
pv0109005U09016011 | 10690500130P | 10VK 900x0500 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.02 | 12.415 | 14.734 | 368 | 194 | 5.4652 | 1.2528
pv0109006009016011 | 10390600130P | 10VKP 900x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.912 | 17.694 | 441 | 232 | 5.4652 | 1.2528
pv0109006L09016011 | 10590600130P | 10VKL 900x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.912 | 17.694 | 441 | 232 | 5.4652 | 1.2528
pv0109006U09016011 | 10690600130P | 10VK 900x0600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.23 | 14.912 | 17.694 | 441 | 232 | 5.4652 | 1.2528
pv0109007009016011 | 10390700130P | 10VKP 900x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.44 | 17.409 | 20.654 | 515 | 271 | 5.4652 | 1.2528
pv0109007L09016011 | 10590700130P | 10VKL 900x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.44 | 17.409 | 20.654 | 515 | 271 | 5.4652 | 1.2528
pv0109007U09016011 | 10690700130P | 10VK 900x0700 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.44 | 17.409 | 20.654 | 515 | 271 | 5.4652 | 1.2528
pv0109008009016011 | 10390800130P | 10VKP 900x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.906 | 23.614 | 588 | 310 | 5.4652 | 1.2528
pv0109008L09016011 | 10590800130P | 10VKL 900x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.906 | 23.614 | 588 | 310 | 5.4652 | 1.2528
pv0109008U09016011 | 10690800130P | 10VK 900x0800 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 19.906 | 23.614 | 588 | 310 | 5.4652 | 1.2528
pv0109009009016011 | 10390900130P | 10VKP 900x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.85 | 22.403 | 26.574 | 662 | 349 | 5.4652 | 1.2528
pv0109009L09016011 | 10590900130P | 10VKL 900x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.85 | 22.403 | 26.574 | 662 | 349 | 5.4652 | 1.2528
pv0109009U09016011 | 10690900130P | 10VK 900x0900 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.85 | 22.403 | 26.574 | 662 | 349 | 5.4652 | 1.2528
pv0109010009016011 | 10391000130P | 10VKP 900x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.9 | 29.534 | 735 | 387 | 5.4652 | 1.2528
pv0109010L09016011 | 10591000130P | 10VKL 900x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.9 | 29.534 | 735 | 387 | 5.4652 | 1.2528
pv0109010U09016011 | 10691000130P | 10VK 900x1000 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.05 | 24.9 | 29.534 | 735 | 387 | 5.4652 | 1.2528
pv0109011009016011 | 10391100130P | 10VKP 900x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.26 | 27.397 | 32.494 | 809 | 426 | 5.4652 | 1.2528
pv0109011L09016011 | 10591100130P | 10VKL 900x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.26 | 27.397 | 32.494 | 809 | 426 | 5.4652 | 1.2528
pv0109011U09016011 | 10691100130P | 10VK 900x1100 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.26 | 27.397 | 32.494 | 809 | 426 | 5.4652 | 1.2528
pv0109012009016011 | 10391200130P | 10VKP 900x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.47 | 29.894 | 35.454 | 882 | 465 | 5.4652 | 1.2528
pv0109012L09016011 | 10591200130P | 10VKL 900x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.47 | 29.894 | 35.454 | 882 | 465 | 5.4652 | 1.2528
pv0109012U09016011 | 10691200130P | 10VK 900x1200 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.47 | 29.894 | 35.454 | 882 | 465 | 5.4652 | 1.2528
pv0109014009016011 | 10391400130P | 10VKP 900x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.88 | 34.889 | 41.375 | 1029 | 542 | 5.4652 | 1.2528
pv0109014L09016011 | 10591400130P | 10VKL 900x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.88 | 34.889 | 41.375 | 1029 | 542 | 5.4652 | 1.2528
pv0109014U09016011 | 10691400130P | 10VK 900x1400 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.88 | 34.889 | 41.375 | 1029 | 542 | 5.4652 | 1.2528
pv0109016009016011 | 10391600130P | 10VKP 900x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.29 | 39.883 | 47.295 | 1176 | 620 | 5.4652 | 1.2528
pv0109016L09016011 | 10591600130P | 10VKL 900x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 10VKL 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.29 | 39.883 | 47.295 | 1176 | 620 | 5.4652 | 1.2528
pv0109016U09016011 | 10691600130P | 10VK 900x1600 PLAN,NKr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, hyg. | 10VKU 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.29 | 39.883 | 47.295 | 1176 | 620 | 5.4652 | 1.2528
pv0113004009016011 | 11330420130P | 11VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.87 | 5.488 | 202 | 107 | 3.8893 | 1.2446
pv0113004L09016011 | 11530420130P | 11VKL 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.87 | 5.488 | 202 | 107 | 3.8893 | 1.2446
pv0113004U09016011 | 11630420130P | 11VK 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 0.761 | 4.87 | 5.488 | 202 | 107 | 3.8893 | 1.2446
pv0113005009016011 | 11330520130P | 11VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 6.082 | 6.86 | 253 | 134 | 3.8893 | 1.2446
pv0113005L09016011 | 11530520130P | 11VKL 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 6.082 | 6.86 | 253 | 134 | 3.8893 | 1.2446
pv0113005U09016011 | 11630520130P | 11VK 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1 | 6.082 | 6.86 | 253 | 134 | 3.8893 | 1.2446
pv0113006009016011 | 11330620130P | 11VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.21 | 7.303 | 8.237 | 304 | 161 | 3.8893 | 1.2446
pv0113006L09016011 | 11530620130P | 11VKL 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.21 | 7.303 | 8.237 | 304 | 161 | 3.8893 | 1.2446
pv0113006U09016011 | 11630620130P | 11VK 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.21 | 7.303 | 8.237 | 304 | 161 | 3.8893 | 1.2446
pv0113007009016011 | 11330720130P | 11VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.42 | 8.524 | 9.614 | 354 | 188 | 3.8893 | 1.2446
pv0113007L09016011 | 11530720130P | 11VKL 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.42 | 8.524 | 9.614 | 354 | 188 | 3.8893 | 1.2446
pv0113007U09016011 | 11630720130P | 11VK 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.42 | 8.524 | 9.614 | 354 | 188 | 3.8893 | 1.2446
pv0113008009016011 | 11330820130P | 11VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 9.745 | 10.991 | 405 | 214 | 3.8893 | 1.2446
pv0113008L09016011 | 11530820130P | 11VKL 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 9.745 | 10.991 | 405 | 214 | 3.8893 | 1.2446
pv0113008U09016011 | 11630820130P | 11VK 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.64 | 9.745 | 10.991 | 405 | 214 | 3.8893 | 1.2446
pv0113009009016011 | 11330920130P | 11VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.86 | 10.966 | 12.368 | 455 | 241 | 3.8893 | 1.2446
pv0113009L09016011 | 11530920130P | 11VKL 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.86 | 10.966 | 12.368 | 455 | 241 | 3.8893 | 1.2446
pv0113009U09016011 | 11630920130P | 11VK 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.86 | 10.966 | 12.368 | 455 | 241 | 3.8893 | 1.2446
pv0113010009016011 | 11331020130P | 11VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.08 | 12.187 | 13.745 | 506 | 268 | 3.8893 | 1.2446
pv0113010L09016011 | 11531020130P | 11VKL 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.08 | 12.187 | 13.745 | 506 | 268 | 3.8893 | 1.2446
pv0113010U09016011 | 11631020130P | 11VK 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.08 | 12.187 | 13.745 | 506 | 268 | 3.8893 | 1.2446
pv0113011009016011 | 11331120130P | 11VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.3 | 13.409 | 15.123 | 557 | 295 | 3.8893 | 1.2446
pv0113011L09016011 | 11531120130P | 11VKL 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.3 | 13.409 | 15.123 | 557 | 295 | 3.8893 | 1.2446
pv0113011U09016011 | 11631120130P | 11VK 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.3 | 13.409 | 15.123 | 557 | 295 | 3.8893 | 1.2446
pv0113012009016011 | 11331220130P | 11VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.51 | 14.63 | 16.032 | 607 | 322 | 3.8893 | 1.2446
pv0113012L09016011 | 11531220130P | 11VKL 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.51 | 14.63 | 16.032 | 607 | 322 | 3.8893 | 1.2446
pv0113012U09016011 | 11631220130P | 11VK 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.51 | 14.63 | 16.032 | 607 | 322 | 3.8893 | 1.2446
pv0113013009016011 | 11331320130P | 11VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.74 | 15.851 | 17.37 | 658 | 349 | 3.8893 | 1.2446
pv0113013L09016011 | 11531320130P | 11VKL 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.74 | 15.851 | 17.37 | 658 | 349 | 3.8893 | 1.2446
pv0113013U09016011 | 11631320130P | 11VK 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.74 | 15.851 | 17.37 | 658 | 349 | 3.8893 | 1.2446
pv0113014009016011 | 11331420130P | 11VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.96 | 17.072 | 18.707 | 708 | 375 | 3.8893 | 1.2446
pv0113014L09016011 | 11531420130P | 11VKL 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.96 | 17.072 | 18.707 | 708 | 375 | 3.8893 | 1.2446
pv0113014U09016011 | 11631420130P | 11VK 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.96 | 17.072 | 18.707 | 708 | 375 | 3.8893 | 1.2446
pv0113015009016011 | 11331520130P | 11VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.18 | 18.293 | 20.045 | 759 | 402 | 3.8893 | 1.2446
pv0113015L09016011 | 11531520130P | 11VKL 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.18 | 18.293 | 20.045 | 759 | 402 | 3.8893 | 1.2446
pv0113015U09016011 | 11631520130P | 11VK 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.18 | 18.293 | 20.045 | 759 | 402 | 3.8893 | 1.2446
pv0113016009016011 | 11331620130P | 11VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.4 | 19.514 | 21.383 | 810 | 429 | 3.8893 | 1.2446
pv0113016L09016011 | 11531620130P | 11VKL 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.4 | 19.514 | 21.383 | 810 | 429 | 3.8893 | 1.2446
pv0113016U09016011 | 11631620130P | 11VK 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.4 | 19.514 | 21.383 | 810 | 429 | 3.8893 | 1.2446
pv0113017009016011 | 11331720130P | 11VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.61 | 20.735 | 22.721 | 860 | 456 | 3.8893 | 1.2446
pv0113017L09016011 | 11531720130P | 11VKL 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.61 | 20.735 | 22.721 | 860 | 456 | 3.8893 | 1.2446
pv0113017U09016011 | 11631720130P | 11VK 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.61 | 20.735 | 22.721 | 860 | 456 | 3.8893 | 1.2446
pv0113018009016011 | 11331820130P | 11VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.83 | 21.956 | 24.059 | 911 | 483 | 3.8893 | 1.2446
pv0113018L09016011 | 11531820130P | 11VKL 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.83 | 21.956 | 24.059 | 911 | 483 | 3.8893 | 1.2446
pv0113018U09016011 | 11631820130P | 11VK 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.83 | 21.956 | 24.059 | 911 | 483 | 3.8893 | 1.2446
pv0113019009016011 | 11331920130P | 11VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.05 | 23.177 | 25.397 | 961 | 509 | 3.8893 | 1.2446
pv0113019L09016011 | 11531920130P | 11VKL 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.05 | 23.177 | 25.397 | 961 | 509 | 3.8893 | 1.2446
pv0113019U09016011 | 11631920130P | 11VK 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.05 | 23.177 | 25.397 | 961 | 509 | 3.8893 | 1.2446
pv0113020009016011 | 11332020130P | 11VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.27 | 24.398 | 26.735 | 1012 | 536 | 3.8893 | 1.2446
pv0113020L09016011 | 11532020130P | 11VKL 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.27 | 24.398 | 26.735 | 1012 | 536 | 3.8893 | 1.2446
pv0113020U09016011 | 11632020130P | 11VK 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 300x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.27 | 24.398 | 26.735 | 1012 | 536 | 3.8893 | 1.2446
pv0114004009016011 | 11340420130P | 11VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 1.075 | 6.5 | 7.33 | 250 | 131 | 4.5922 | 1.2557
pv0114004L09016011 | 11540420130P | 11VKL 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 1.075 | 6.5 | 7.33 | 250 | 131 | 4.5922 | 1.2557
pv0114004U09016011 | 11640420130P | 11VK 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x400 PLAN | RAL9016 | 28 | 1.075 | 6.5 | 7.33 | 250 | 131 | 4.5922 | 1.2557
pv0114005009016011 | 11340520130P | 11VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.38 | 8.127 | 9.166 | 312 | 164 | 4.5922 | 1.2557
pv0114005L09016011 | 11540520130P | 11VKL 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.38 | 8.127 | 9.166 | 312 | 164 | 4.5922 | 1.2557
pv0114005U09016011 | 11640520130P | 11VK 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.38 | 8.127 | 9.166 | 312 | 164 | 4.5922 | 1.2557
pv0114006009016011 | 11340620130P | 11VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.69 | 9.758 | 11.004 | 374 | 197 | 4.5922 | 1.2557
pv0114006L09016011 | 11540620130P | 11VKL 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.69 | 9.758 | 11.004 | 374 | 197 | 4.5922 | 1.2557
pv0114006U09016011 | 11640620130P | 11VK 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.69 | 9.758 | 11.004 | 374 | 197 | 4.5922 | 1.2557
pv0114007009016011 | 11340720130P | 11VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.99 | 11.39 | 12.843 | 437 | 230 | 4.5922 | 1.2557
pv0114007L09016011 | 11540720130P | 11VKL 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.99 | 11.39 | 12.843 | 437 | 230 | 4.5922 | 1.2557
pv0114007U09016011 | 11640720130P | 11VK 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.99 | 11.39 | 12.843 | 437 | 230 | 4.5922 | 1.2557
pv0114008009016011 | 11340820130P | 11VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.28 | 13.021 | 14.681 | 499 | 263 | 4.5922 | 1.2557
pv0114008L09016011 | 11540820130P | 11VKL 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.28 | 13.021 | 14.681 | 499 | 263 | 4.5922 | 1.2557
pv0114008U09016011 | 11640820130P | 11VK 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.28 | 13.021 | 14.681 | 499 | 263 | 4.5922 | 1.2557
pv0114009009016011 | 11340920130P | 11VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.59 | 14.653 | 16.52 | 562 | 296 | 4.5922 | 1.2557
pv0114009L09016011 | 11540920130P | 11VKL 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.59 | 14.653 | 16.52 | 562 | 296 | 4.5922 | 1.2557
pv0114009U09016011 | 11640920130P | 11VK 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.59 | 14.653 | 16.52 | 562 | 296 | 4.5922 | 1.2557
pv0114010009016011 | 11341020130P | 11VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.89 | 16.285 | 18.359 | 624 | 329 | 4.5922 | 1.2557
pv0114010L09016011 | 11541020130P | 11VKL 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.89 | 16.285 | 18.359 | 624 | 329 | 4.5922 | 1.2557
pv0114010U09016011 | 11641020130P | 11VK 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.89 | 16.285 | 18.359 | 624 | 329 | 4.5922 | 1.2557
pv0114011009016011 | 11341120130P | 11VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.19 | 17.916 | 20.197 | 686 | 362 | 4.5922 | 1.2557
pv0114011L09016011 | 11541120130P | 11VKL 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.19 | 17.916 | 20.197 | 686 | 362 | 4.5922 | 1.2557
pv0114011U09016011 | 11641120130P | 11VK 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.19 | 17.916 | 20.197 | 686 | 362 | 4.5922 | 1.2557
pv0114012009016011 | 11341220130P | 11VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.49 | 19.548 | 21.414 | 749 | 394 | 4.5922 | 1.2557
pv0114012L09016011 | 11541220130P | 11VKL 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.49 | 19.548 | 21.414 | 749 | 394 | 4.5922 | 1.2557
pv0114012U09016011 | 11641220130P | 11VK 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.49 | 19.548 | 21.414 | 749 | 394 | 4.5922 | 1.2557
pv0114013009016011 | 11341320130P | 11VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.8 | 21.179 | 23.2 | 811 | 427 | 4.5922 | 1.2557
pv0114013L09016011 | 11541320130P | 11VKL 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.8 | 21.179 | 23.2 | 811 | 427 | 4.5922 | 1.2557
pv0114013U09016011 | 11641320130P | 11VK 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.8 | 21.179 | 23.2 | 811 | 427 | 4.5922 | 1.2557
pv0114014009016011 | 11341420130P | 11VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.1 | 22.811 | 24.987 | 874 | 460 | 4.5922 | 1.2557
pv0114014L09016011 | 11541420130P | 11VKL 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.1 | 22.811 | 24.987 | 874 | 460 | 4.5922 | 1.2557
pv0114014U09016011 | 11641420130P | 11VK 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.1 | 22.811 | 24.987 | 874 | 460 | 4.5922 | 1.2557
pv0114015009016011 | 11341520130P | 11VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.4 | 24.442 | 26.773 | 936 | 493 | 4.5922 | 1.2557
pv0114015L09016011 | 11541520130P | 11VKL 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.4 | 24.442 | 26.773 | 936 | 493 | 4.5922 | 1.2557
pv0114015U09016011 | 11641520130P | 11VK 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.4 | 24.442 | 26.773 | 936 | 493 | 4.5922 | 1.2557
pv0114016009016011 | 11341620130P | 11VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.71 | 26.074 | 28.56 | 998 | 526 | 4.5922 | 1.2557
pv0114016L09016011 | 11541620130P | 11VKL 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.71 | 26.074 | 28.56 | 998 | 526 | 4.5922 | 1.2557
pv0114016U09016011 | 11641620130P | 11VK 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.71 | 26.074 | 28.56 | 998 | 526 | 4.5922 | 1.2557
pv0114017009016011 | 11341720130P | 11VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.01 | 27.706 | 30.347 | 1061 | 559 | 4.5922 | 1.2557
pv0114017L09016011 | 11541720130P | 11VKL 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.01 | 27.706 | 30.347 | 1061 | 559 | 4.5922 | 1.2557
pv0114017U09016011 | 11641720130P | 11VK 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.01 | 27.706 | 30.347 | 1061 | 559 | 4.5922 | 1.2557
pv0114018009016011 | 11341820130P | 11VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.3 | 29.337 | 32.133 | 1123 | 592 | 4.5922 | 1.2557
pv0114018L09016011 | 11541820130P | 11VKL 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.3 | 29.337 | 32.133 | 1123 | 592 | 4.5922 | 1.2557
pv0114018U09016011 | 11641820130P | 11VK 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.3 | 29.337 | 32.133 | 1123 | 592 | 4.5922 | 1.2557
pv0114019009016011 | 11341920130P | 11VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.61 | 30.969 | 33.92 | 1186 | 625 | 4.5922 | 1.2557
pv0114019L09016011 | 11541920130P | 11VKL 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.61 | 30.969 | 33.92 | 1186 | 625 | 4.5922 | 1.2557
pv0114019U09016011 | 11641920130P | 11VK 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.61 | 30.969 | 33.92 | 1186 | 625 | 4.5922 | 1.2557
pv0114020009016011 | 11342020130P | 11VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 32.6 | 35.706 | 1248 | 657 | 4.5922 | 1.2557
pv0114020L09016011 | 11542020130P | 11VKL 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 32.6 | 35.706 | 1248 | 657 | 4.5922 | 1.2557
pv0114020U09016011 | 11642020130P | 11VK 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 400x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 32.6 | 35.706 | 1248 | 657 | 4.5922 | 1.2557
pv0115004009016011 | 11350420130P | 11VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.423 | 8.125 | 8.587 | 296 | 155 | 5.2237 | 1.2667
pv0115004L09016011 | 11550420130P | 11VKL 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.423 | 8.125 | 8.587 | 296 | 155 | 5.2237 | 1.2667
pv0115004U09016011 | 11650420130P | 11VK 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.423 | 8.125 | 8.587 | 296 | 155 | 5.2237 | 1.2667
pv0115005009016011 | 11350520130P | 11VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.78 | 10.166 | 10.734 | 371 | 194 | 5.2237 | 1.2667
pv0115005L09016011 | 11550520130P | 11VKL 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.78 | 10.166 | 10.734 | 371 | 194 | 5.2237 | 1.2667
pv0115005U09016011 | 11650520130P | 11VK 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.78 | 10.166 | 10.734 | 371 | 194 | 5.2237 | 1.2667
pv0115006009016011 | 11350620130P | 11VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 12.207 | 12.889 | 445 | 233 | 5.2237 | 1.2667
pv0115006L09016011 | 11550620130P | 11VKL 500x0600 PLAN Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 12.207 | 12.889 | 445 | 233 | 5.2237 | 1.2667
pv0115006U09016011 | 11650620130P | 11VKU 500x0600 PLAN Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bez ZD | 11VKU 500x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.16 | 12.207 | 12.889 | 445 | 233 | 5.2237 | 1.2667
pv0115007009016011 | 11350720130P | 11VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.55 | 14.248 | 15.044 | 519 | 272 | 5.2237 | 1.2667
pv0115007L09016011 | 11550720130P | 11VKL 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.55 | 14.248 | 15.044 | 519 | 272 | 5.2237 | 1.2667
pv0115007U09016011 | 11650720130P | 11VK 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.55 | 14.248 | 15.044 | 519 | 272 | 5.2237 | 1.2667
pv0115008009016011 | 11350820130P | 11VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.93 | 16.29 | 17.2 | 593 | 311 | 5.2237 | 1.2667
pv0115008L09016011 | 11550820130P | 11VKL 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.93 | 16.29 | 17.2 | 593 | 311 | 5.2237 | 1.2667
pv0115008U09016011 | 11650820130P | 11VK 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.93 | 16.29 | 17.2 | 593 | 311 | 5.2237 | 1.2667
pv0115009009016011 | 11350920130P | 11VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.32 | 18.331 | 19.355 | 667 | 349 | 5.2237 | 1.2667
pv0115009L09016011 | 11550920130P | 11VKL 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.32 | 18.331 | 19.355 | 667 | 349 | 5.2237 | 1.2667
pv0115009U09016011 | 11650920130P | 11VK 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.32 | 18.331 | 19.355 | 667 | 349 | 5.2237 | 1.2667
pv0115010009016011 | 11351020130P | 11VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.7 | 20.372 | 21.51 | 741 | 388 | 5.2237 | 1.2667
pv0115010L09016011 | 11551020130P | 11VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.7 | 20.372 | 21.51 | 741 | 388 | 5.2237 | 1.2667
pv0115010U09016011 | 11651020130P | 11VK 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.7 | 20.372 | 21.51 | 741 | 388 | 5.2237 | 1.2667
pv0115011009016011 | 11351120130P | 11VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.09 | 22.413 | 23.665 | 815 | 427 | 5.2237 | 1.2667
pv0115011L09016011 | 11551120130P | 11VKL 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.09 | 22.413 | 23.665 | 815 | 427 | 5.2237 | 1.2667
pv0115011U09016011 | 11651120130P | 11VK 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.09 | 22.413 | 23.665 | 815 | 427 | 5.2237 | 1.2667
pv0115012009016011 | 11351220130P | 11VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.47 | 24.454 | 26.141 | 889 | 466 | 5.2237 | 1.2667
pv0115012L09016011 | 11551220130P | 11VKL 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.47 | 24.454 | 26.141 | 889 | 466 | 5.2237 | 1.2667
pv0115012U09016011 | 11651220130P | 11VK 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.47 | 24.454 | 26.141 | 889 | 466 | 5.2237 | 1.2667
pv0115013009016011 | 11351320130P | 11VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.86 | 26.495 | 28.322 | 963 | 505 | 5.2237 | 1.2667
pv0115013L09016011 | 11551320130P | 11VKL 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.86 | 26.495 | 28.322 | 963 | 505 | 5.2237 | 1.2667
pv0115013U09016011 | 11651320130P | 11VK 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.86 | 26.495 | 28.322 | 963 | 505 | 5.2237 | 1.2667
pv0115014009016011 | 11351420130P | 11VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.25 | 28.536 | 30.503 | 1037 | 543 | 5.2237 | 1.2667
pv0115014L09016011 | 11551420130P | 11VKL 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.25 | 28.536 | 30.503 | 1037 | 543 | 5.2237 | 1.2667
pv0115014U09016011 | 11651420130P | 11VK 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.25 | 28.536 | 30.503 | 1037 | 543 | 5.2237 | 1.2667
pv0115015009016011 | 11351520130P | 11VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.63 | 30.577 | 32.684 | 1112 | 582 | 5.2237 | 1.2667
pv0115015L09016011 | 11551520130P | 11VKL 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.63 | 30.577 | 32.684 | 1112 | 582 | 5.2237 | 1.2667
pv0115015U09016011 | 11651520130P | 11VK 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.63 | 30.577 | 32.684 | 1112 | 582 | 5.2237 | 1.2667
pv0115016009016011 | 11351620130P | 11VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.02 | 32.618 | 34.865 | 1186 | 621 | 5.2237 | 1.2667
pv0115016L09016011 | 11551620130P | 11VKL 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.02 | 32.618 | 34.865 | 1186 | 621 | 5.2237 | 1.2667
pv0115016U09016011 | 11651620130P | 11VK 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.02 | 32.618 | 34.865 | 1186 | 621 | 5.2237 | 1.2667
pv0115017009016011 | 11351720130P | 11VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.4 | 34.659 | 37.046 | 1260 | 660 | 5.2237 | 1.2667
pv0115017L09016011 | 11551720130P | 11VKL 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.4 | 34.659 | 37.046 | 1260 | 660 | 5.2237 | 1.2667
pv0115017U09016011 | 11651720130P | 11VK 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.4 | 34.659 | 37.046 | 1260 | 660 | 5.2237 | 1.2667
pv0115018009016011 | 11351820130P | 11VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.79 | 36.7 | 39.227 | 1334 | 699 | 5.2237 | 1.2667
pv0115018L09016011 | 11551820130P | 11VKL 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.79 | 36.7 | 39.227 | 1334 | 699 | 5.2237 | 1.2667
pv0115018U09016011 | 11651820130P | 11VK 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.79 | 36.7 | 39.227 | 1334 | 699 | 5.2237 | 1.2667
pv0115019009016011 | 11351920130P | 11VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.17 | 38.741 | 41.408 | 1408 | 738 | 5.2237 | 1.2667
pv0115019L09016011 | 11551920130P | 11VKL 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.17 | 38.741 | 41.408 | 1408 | 738 | 5.2237 | 1.2667
pv0115019U09016011 | 11651920130P | 11VK 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.17 | 38.741 | 41.408 | 1408 | 738 | 5.2237 | 1.2667
pv0115020009016011 | 11352020130P | 11VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.56 | 40.783 | 43.59 | 1482 | 776 | 5.2237 | 1.2667
pv0115020L09016011 | 11552020130P | 11VKL 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.56 | 40.783 | 43.59 | 1482 | 776 | 5.2237 | 1.2667
pv0115020U09016011 | 11652020130P | 11VK 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 500x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.56 | 40.783 | 43.59 | 1482 | 776 | 5.2237 | 1.2667
pv0116004009016011 | 11360420130P | 11VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.744 | 9.759 | 10.314 | 344 | 179 | 5.8037 | 1.2777
pv0116004L09016011 | 11560420130P | 11VKL 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.744 | 9.759 | 10.314 | 344 | 179 | 5.8037 | 1.2777
pv0116004U09016011 | 11660420130P | 11VK 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.744 | 9.759 | 9.759 | 344 | 179 | 5.8037 | 1.2777
pv0116005009016011 | 11360520130P | 11VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.17 | 12.211 | 12.893 | 430 | 224 | 5.8037 | 1.2777
pv0116005L09016011 | 11560520130P | 11VKL 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.17 | 12.211 | 12.893 | 430 | 224 | 5.8037 | 1.2777
pv0116005U09016011 | 11660520130P | 11VK 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.17 | 12.211 | 12.893 | 430 | 224 | 5.8037 | 1.2777
pv0116006009016011 | 11360620130P | 11VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.64 | 14.663 | 15.481 | 516 | 269 | 5.8037 | 1.2777
pv0116006L09016011 | 11560620130P | 11VKL 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.64 | 14.663 | 15.481 | 516 | 269 | 5.8037 | 1.2777
pv0116006U09016011 | 11660620130P | 11VK 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.64 | 14.663 | 15.481 | 516 | 269 | 5.8037 | 1.2777
pv0116007009016011 | 11360720130P | 11VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.11 | 17.114 | 18.068 | 602 | 313 | 5.8037 | 1.2777
pv0116007L09016011 | 11560720130P | 11VKL 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.11 | 17.114 | 18.068 | 602 | 313 | 5.8037 | 1.2777
pv0116007U09016011 | 11660720130P | 11VK 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.11 | 17.114 | 18.068 | 602 | 313 | 5.8037 | 1.2777
pv0116008009016011 | 11360820130P | 11VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.58 | 19.566 | 20.656 | 688 | 358 | 5.8037 | 1.2777
pv0116008L09016011 | 11560820130P | 11VKL 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.58 | 19.566 | 20.656 | 688 | 358 | 5.8037 | 1.2777
pv0116008U09016011 | 11660820130P | 11VK 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.58 | 19.566 | 20.656 | 688 | 358 | 5.8037 | 1.2777
pv0116009009016011 | 11360920130P | 11VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.04 | 22.017 | 23.243 | 774 | 403 | 5.8037 | 1.2777
pv0116009L09016011 | 11560920130P | 11VKL 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.04 | 22.017 | 23.243 | 774 | 403 | 5.8037 | 1.2777
pv0116009U09016011 | 11660920130P | 11VK 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.04 | 22.017 | 23.243 | 774 | 403 | 5.8037 | 1.2777
pv0116010009016011 | 11361020130P | 11VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.51 | 24.469 | 25.831 | 860 | 448 | 5.8037 | 1.2777
pv0116010L09016011 | 11561020130P | 11VKL 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.51 | 24.469 | 25.831 | 860 | 448 | 5.8037 | 1.2777
pv0116010U09016011 | 11661020130P | 11VK 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.51 | 24.469 | 25.831 | 860 | 448 | 5.8037 | 1.2777
pv0116011009016011 | 11361120130P | 11VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.98 | 26.92 | 28.418 | 946 | 493 | 5.8037 | 1.2777
pv0116011L09016011 | 11561120130P | 11VKL 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.98 | 26.92 | 28.418 | 946 | 493 | 5.8037 | 1.2777
pv0116011U09016011 | 11661120130P | 11VK 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.98 | 26.92 | 28.418 | 946 | 493 | 5.8037 | 1.2777
pv0116012009016011 | 11361220130P | 11VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.44 | 29.372 | 31.392 | 1032 | 537 | 5.8037 | 1.2777
pv0116012L09016011 | 11561220130P | 11VKL 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.44 | 29.372 | 31.392 | 1032 | 537 | 5.8037 | 1.2777
pv0116012U09016011 | 11661220130P | 11VK 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.44 | 29.372 | 31.392 | 1032 | 537 | 5.8037 | 1.2777
pv0116013009016011 | 11361320130P | 11VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 31.824 | 34.012 | 1118 | 582 | 5.8037 | 1.2777
pv0116013L09016011 | 11561320130P | 11VKL 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 31.824 | 34.012 | 1118 | 582 | 5.8037 | 1.2777
pv0116013U09016011 | 11661320130P | 11VK 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1300 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.91 | 31.824 | 34.012 | 1118 | 582 | 5.8037 | 1.2777
pv0116014009016011 | 11361420130P | 11VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.39 | 34.275 | 36.631 | 1204 | 627 | 5.8037 | 1.2777
pv0116014L09016011 | 11561420130P | 11VKL 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.39 | 34.275 | 36.631 | 1204 | 627 | 5.8037 | 1.2777
pv0116014U09016011 | 11661420130P | 11VK 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.39 | 34.275 | 36.631 | 1204 | 627 | 5.8037 | 1.2777
pv0116015009016011 | 11361520130P | 11VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.86 | 36.727 | 39.251 | 1290 | 672 | 5.8037 | 1.2777
pv0116015L09016011 | 11561520130P | 11VKL 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.86 | 36.727 | 39.251 | 1290 | 672 | 5.8037 | 1.2777
pv0116015U09016011 | 11661520130P | 11VK 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1500 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.86 | 36.727 | 39.251 | 1290 | 672 | 5.8037 | 1.2777
pv0116016009016011 | 11361620130P | 11VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.32 | 39.178 | 41.87 | 1376 | 716 | 5.8037 | 1.2777
pv0116016L09016011 | 11561620130P | 11VKL 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.32 | 39.178 | 41.87 | 1376 | 716 | 5.8037 | 1.2777
pv0116016U09016011 | 11661620130P | 11VK 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.32 | 39.178 | 41.87 | 1376 | 716 | 5.8037 | 1.2777
pv0116017009016011 | 11361720130P | 11VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.79 | 41.63 | 44.49 | 1462 | 761 | 5.8037 | 1.2777
pv0116017L09016011 | 11561720130P | 11VKL 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.79 | 41.63 | 44.49 | 1462 | 761 | 5.8037 | 1.2777
pv0116017U09016011 | 11661720130P | 11VK 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1700 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.79 | 41.63 | 44.49 | 1462 | 761 | 5.8037 | 1.2777
pv0116018009016011 | 11361820130P | 11VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.26 | 44.082 | 47.11 | 1548 | 806 | 5.8037 | 1.2777
pv0116018L09016011 | 11561820130P | 11VKL 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.26 | 44.082 | 47.11 | 1548 | 806 | 5.8037 | 1.2777
pv0116018U09016011 | 11661820130P | 11VK 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1800 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.26 | 44.082 | 47.11 | 1548 | 806 | 5.8037 | 1.2777
pv0116019009016011 | 11361920130P | 11VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.73 | 46.533 | 49.729 | 1634 | 851 | 5.8037 | 1.2777
pv0116019L09016011 | 11561920130P | 11VKL 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.73 | 46.533 | 49.729 | 1634 | 851 | 5.8037 | 1.2777
pv0116019U09016011 | 11661920130P | 11VK 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x1900 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.73 | 46.533 | 49.729 | 1634 | 851 | 5.8037 | 1.2777
pv0116020009016011 | 11362020130P | 11VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.19 | 48.985 | 52.349 | 1720 | 895 | 5.8037 | 1.2777
pv0116020L09016011 | 11562020130P | 11VKL 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.19 | 48.985 | 52.349 | 1720 | 895 | 5.8037 | 1.2777
pv0116020U09016011 | 11662020130P | 11VK 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 600x2000 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.19 | 48.985 | 52.349 | 1720 | 895 | 5.8037 | 1.2777
pv0119004009016011 | 11390420130P | 11VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.68 | 14.658 | 15.486 | 495 | 253 | 7.3349 | 1.3109
pv0119004L09016011 | 11590420130P | 11VKL 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.68 | 14.658 | 15.486 | 495 | 253 | 7.3349 | 1.3109
pv0119004U09016011 | 11690420130P | 11VK 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 2.68 | 14.658 | 15.486 | 495 | 253 | 7.3349 | 1.3109
pv0119005009016011 | 11390520130P | 11VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.36 | 18.34 | 19.358 | 619 | 317 | 7.3349 | 1.3109
pv0119005L09016011 | 11590520130P | 11VKL 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.36 | 18.34 | 19.358 | 619 | 317 | 7.3349 | 1.3109
pv0119005U09016011 | 11690520130P | 11VK 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x500 PLAN | RAL9016 | 14 | 3.36 | 18.34 | 19.358 | 619 | 317 | 7.3349 | 1.3109
pv0119006009016011 | 11390620130P | 11VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.08 | 22.022 | 23.245 | 742 | 380 | 7.3349 | 1.3109
pv0119006L09016011 | 11590620130P | 11VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.08 | 22.022 | 23.245 | 742 | 380 | 7.3349 | 1.3109
pv0119006U09016011 | 11690620130P | 11VK 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x600 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.08 | 22.022 | 23.245 | 742 | 380 | 7.3349 | 1.3109
pv0119007009016011 | 11390720130P | 11VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.79 | 25.704 | 27.132 | 866 | 443 | 7.3349 | 1.3109
pv0119007L09016011 | 11590720130P | 11VKL 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.79 | 25.704 | 27.132 | 866 | 443 | 7.3349 | 1.3109
pv0119007U09016011 | 11690720130P | 11VK 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x700 PLAN | RAL9016 | 14 | 4.79 | 25.704 | 27.132 | 866 | 443 | 7.3349 | 1.3109
pv0119008009016011 | 11390820130P | 11VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.51 | 29.386 | 31.019 | 990 | 507 | 7.3349 | 1.3109
pv0119008L09016011 | 11590820130P | 11VKL 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.51 | 29.386 | 31.019 | 990 | 507 | 7.3349 | 1.3109
pv0119008U09016011 | 11690820130P | 11VK 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x800 PLAN | RAL9016 | 14 | 5.51 | 29.386 | 31.019 | 990 | 507 | 7.3349 | 1.3109
pv0119009009016011 | 11390920130P | 11VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.23 | 33.068 | 34.906 | 1113 | 570 | 7.3349 | 1.3109
pv0119009L09016011 | 11590920130P | 11VKL 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.23 | 33.068 | 34.906 | 1113 | 570 | 7.3349 | 1.3109
pv0119009U09016011 | 11690920130P | 11VK 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x900 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.23 | 33.068 | 34.906 | 1113 | 570 | 7.3349 | 1.3109
pv0119010009016011 | 11391020130P | 11VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.94 | 36.75 | 38.793 | 1237 | 634 | 7.3349 | 1.3109
pv0119010L09016011 | 11591020130P | 11VKL 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.94 | 36.75 | 38.793 | 1237 | 634 | 7.3349 | 1.3109
pv0119010U09016011 | 11691020130P | 11VK 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1000 PLAN | RAL9016 | 14 | 6.94 | 36.75 | 38.793 | 1237 | 634 | 7.3349 | 1.3109
pv0119011009016011 | 11391120130P | 11VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.66 | 40.432 | 42.68 | 1361 | 697 | 7.3349 | 1.3109
pv0119011L09016011 | 11591120130P | 11VKL 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.66 | 40.432 | 42.68 | 1361 | 697 | 7.3349 | 1.3109
pv0119011U09016011 | 11691120130P | 11VK 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1100 PLAN | RAL9016 | 14 | 7.66 | 40.432 | 42.68 | 1361 | 697 | 7.3349 | 1.3109
pv0119012009016011 | 11391220130P | 11VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.37 | 44.114 | 47.143 | 1484 | 760 | 7.3349 | 1.3109
pv0119012L09016011 | 11591220130P | 11VKL 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.37 | 44.114 | 47.143 | 1484 | 760 | 7.3349 | 1.3109
pv0119012U09016011 | 11691220130P | 11VK 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1200 PLAN | RAL9016 | 14 | 8.37 | 44.114 | 47.143 | 1484 | 760 | 7.3349 | 1.3109
pv0119014009016011 | 11391420130P | 11VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.81 | 51.479 | 55.014 | 1732 | 887 | 7.3349 | 1.3109
pv0119014L09016011 | 11591420130P | 11VKL 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.81 | 51.479 | 55.014 | 1732 | 887 | 7.3349 | 1.3109
pv0119014U09016011 | 11691420130P | 11VK 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1400 PLAN | RAL9016 | 14 | 9.81 | 51.479 | 55.014 | 1732 | 887 | 7.3349 | 1.3109
pv0119016009016011 | 11391620130P | 11VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 11.25 | 58.843 | 62.884 | 1979 | 1014 | 7.3349 | 1.3109
pv0119016L09016011 | 11591620130P | 11VKL 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 11VKL 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 11.25 | 58.843 | 62.884 | 1979 | 1014 | 7.3349 | 1.3109
pv0119016U09016011 | 11691620130P | 11VK 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 11VKU 900x1600 PLAN | RAL9016 | 14 | 11.25 | 58.843 | 62.884 | 1979 | 1014 | 7.3349 | 1.3109
pv0203004009016011 | 20330440130P | 20VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pv0203004L09016011 | 20530440130P | 20VKL 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pv0203004U09016011 | 20630440130P | 20VK 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pv0203005009016011 | 20330540130P | 20VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pv0203005L09016011 | 20530540130P | 20VKL 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pv0203005U09016011 | 20630540130P | 20VK 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pv0203006009016011 | 20330640130P | 20VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pv0203006L09016011 | 20530640130P | 20VKL 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pv0203006U09016011 | 20630640130P | 20VK 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pv0203007009016011 | 20330740130P | 20VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pv0203007L09016011 | 20530740130P | 20VKL 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pv0203007U09016011 | 20630740130P | 20VK 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pv0203008009016011 | 20330840130P | 20VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pv0203008L09016011 | 20530840130P | 20VKL 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pv0203008U09016011 | 20630840130P | 20VK 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pv0203009009016011 | 20330940130P | 20VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pv0203009L09016011 | 20530940130P | 20VKL 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pv0203009U09016011 | 20630940130P | 20VK 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pv0203010009016011 | 20331040130P | 20VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pv0203010L09016011 | 20531040130P | 20VKL 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pv0203010U09016011 | 20631040130P | 20VK 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pv0203011009016011 | 20331140130P | 20VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pv0203011L09016011 | 20531140130P | 20VKL 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pv0203011U09016011 | 20631140130P | 20VK 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pv0203012009016011 | 20331240130P | 20VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pv0203012L09016011 | 20531240130P | 20VKL 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pv0203012U09016011 | 20631240130P | 20VK 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pv0203013009016011 | 20331340130P | 20VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pv0203013L09016011 | 20531340130P | 20VKL 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pv0203013U09016011 | 20631340130P | 20VK 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pv0203014009016011 | 20331440130P | 20VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pv0203014L09016011 | 20531440130P | 20VKL 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pv0203014U09016011 | 20631440130P | 20VK 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pv0203015009016011 | 20331540130P | 20VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pv0203015L09016011 | 20531540130P | 20VKL 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pv0203015U09016011 | 20631540130P | 20VK 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pv0203016009016011 | 20331640130P | 20VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pv0203016L09016011 | 20531640130P | 20VKL 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pv0203016U09016011 | 20631640130P | 20VK 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pv0203017009016011 | 20331740130P | 20VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pv0203017L09016011 | 20531740130P | 20VKL 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pv0203017U09016011 | 20631740130P | 20VK 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pv0203018009016011 | 20331840130P | 20VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pv0203018L09016011 | 20531840130P | 20VKL 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pv0203018U09016011 | 20631840130P | 20VK 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pv0203019009016011 | 20331940130P | 20VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pv0203019L09016011 | 20531940130P | 20VKL 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pv0203019U09016011 | 20631940130P | 20VK 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pv0203020009016011 | 20332040130P | 20VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pv0203020L09016011 | 20532040130P | 20VKL 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pv0203020U09016011 | 20632040130P | 20VK 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pv0204004009016011 | 20340440130P | 20VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pv0204004L09016011 | 20540440130P | 20VKL 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pv0204004U09016011 | 20640440130P | 20VK 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pv0204005009016011 | 20340540130P | 20VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pv0204005L09016011 | 20540540130P | 20VKL 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pv0204005U09016011 | 20640540130P | 20VK 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pv0204006009016011 | 20340640130P | 20VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pv0204006L09016011 | 20540640130P | 20VKL 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pv0204006U09016011 | 20640640130P | 20VK 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pv0204007009016011 | 20340740130P | 20VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pv0204007L09016011 | 20540740130P | 20VKL 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pv0204007U09016011 | 20640740130P | 20VK 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pv0204008009016011 | 20340840130P | 20VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pv0204008L09016011 | 20540840130P | 20VKL 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pv0204008U09016011 | 20640840130P | 20VK 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pv0204009009016011 | 20340940130P | 20VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pv0204009L09016011 | 20540940130P | 20VKL 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pv0204009U09016011 | 20640940130P | 20VK 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pv0204010009016011 | 20341040130P | 20VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pv0204010L09016011 | 20541040130P | 20VKL 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pv0204010U09016011 | 20641040130P | 20VK 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pv0204011009016011 | 20341140130P | 20VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pv0204011L09016011 | 20541140130P | 20VKL 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pv0204011U09016011 | 20641140130P | 20VK 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pv0204012009016011 | 20341240130P | 20VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pv0204012L09016011 | 20541240130P | 20VKL 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pv0204012U09016011 | 20641240130P | 20VK 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pv0204013009016011 | 20341340130P | 20VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pv0204013L09016011 | 20541340130P | 20VKL 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pv0204013U09016011 | 20641340130P | 20VK 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pv0204014009016011 | 20341440130P | 20VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pv0204014L09016011 | 20541440130P | 20VKL 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pv0204014U09016011 | 20641440130P | 20VK 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pv0204015009016011 | 20341540130P | 20VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pv0204015L09016011 | 20541540130P | 20VKL 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pv0204015U09016011 | 20641540130P | 20VK 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pv0204016009016011 | 20341640130P | 20VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pv0204016L09016011 | 20541640130P | 20VKL 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pv0204016U09016011 | 20641640130P | 20VK 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pv0204017009016011 | 20341740130P | 20VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pv0204017L09016011 | 20541740130P | 20VKL 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pv0204017U09016011 | 20641740130P | 20VK 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pv0204018009016011 | 20341840130P | 20VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pv0204018L09016011 | 20541840130P | 20VKL 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pv0204018U09016011 | 20641840130P | 20VK 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pv0204019009016011 | 20341940130P | 20VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pv0204019L09016011 | 20541940130P | 20VKL 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pv0204019U09016011 | 20641940130P | 20VK 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pv0204020009016011 | 20342040130P | 20VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pv0204020L09016011 | 20542040130P | 20VKL 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pv0204020U09016011 | 20642040130P | 20VK 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pv0205004009016011 | 20350440130P | 20VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pv0205004L09016011 | 20550440130P | 20VKL 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pv0205004U09016011 | 20650440130P | 20VK 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pv0205005009016011 | 20350540130P | 20VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pv0205005L09016011 | 20550540130P | 20VKL 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pv0205005U09016011 | 20650540130P | 20VK 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pv0205006009016011 | 20350640130P | 20VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pv0205006L09016011 | 20550640130P | 20VKL 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pv0205006U09016011 | 20650640130P | 20VK 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pv0205007009016011 | 20350740130P | 20VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
PV02050070Z9016011 | 20360740150P | 20VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv0205007L09016011 | 20550740130P | 20VKL 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pv0205007U09016011 | 20650740130P | 20VK 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pv0205008009016011 | 20350840130P | 20VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pv0205008L09016011 | 20550840130P | 20VKL 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pv0205008U09016011 | 20650840130P | 20VK 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pv0205009009016011 | 20350940130P | 20VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pv0205009L09016011 | 20550940130P | 20VKL 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pv0205009U09016011 | 20650940130P | 20VK 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pv0205010009016011 | 20351040130P | 20VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pv0205010L09016011 | 20551040130P | 20VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pv0205010U09016011 | 20651040130P | 20VK 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pv0205011009016011 | 20351140130P | 20VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pv0205011L09016011 | 20551140130P | 20VKL 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pv0205011U09016011 | 20651140130P | 20VK 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pv0205012009016011 | 20351240130P | 20VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pv0205012L09016011 | 20551240130P | 20VKL 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pv0205012U09016011 | 20651240130P | 20VK 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pv0205013009016011 | 20351340130P | 20VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pv0205013L09016011 | 20551340130P | 20VKL 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pv0205013U09016011 | 20651340130P | 20VK 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pv0205014009016011 | 20351440130P | 20VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pv0205014L09016011 | 20551440130P | 20VKL 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pv0205014U09016011 | 20651440130P | 20VK 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pv0205015009016011 | 20351540130P | 20VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pv0205015L09016011 | 20551540130P | 20VKL 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pv0205015U09016011 | 20651540130P | 20VK 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pv0205016009016011 | 20351640130P | 20VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pv0205016L09016011 | 20551640130P | 20VKL 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pv0205016U09016011 | 20651640130P | 20VK 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pv0205017009016011 | 20351740130P | 20VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pv0205017L09016011 | 20551740130P | 20VKL 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pv0205017U09016011 | 20651740130P | 20VK 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pv0205018009016011 | 20351840130P | 20VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pv0205018L09016011 | 20551840130P | 20VKL 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pv0205018U09016011 | 20651840130P | 20VK 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pv0205019009016011 | 20351940130P | 20VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pv0205019L09016011 | 20551940130P | 20VKL 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pv0205019U09016011 | 20651940130P | 20VK 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pv0205020009016011 | 20352040130P | 20VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pv0205020L09016011 | 20552040130P | 20VKL 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pv0205020U09016011 | 20652040130P | 20VK 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pv0206004009016011 | 20360440130P | 20VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pv0206004L09016011 | 20560440130P | 20VKL 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pv0206004U09016011 | 20660440130P | 20VK 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pv0206005009016011 | 20360540130P | 20VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv02060050Z9016011 | 20360540150P | 20VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x500 PLAN Zn | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv0206005L09016011 | 20560540130P | 20VKL 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv0206005U09016011 | 20660540130P | 20VK 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv0206006009016011 | 20360640130P | 20VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pv0206006L09016011 | 20560640130P | 20VKL 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pv0206006U09016011 | 20660640130P | 20VK 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pv0206007009016011 | 20360740130P | 20VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv02060070Z9016011 | 20360740150P | 20VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x700 PLAN Zn | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv0206007L09016011 | 20560740130P | 20VKL 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv0206007U09016011 | 20660740130P | 20VK 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv0206008009016011 | 20360840130P | 20VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pv0206008L09016011 | 20560840130P | 20VKL 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pv0206008U09016011 | 20660840130P | 20VK 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pv0206009009016011 | 20360940130P | 20VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pv0206009L09016011 | 20560940130P | 20VKL 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pv0206009U09016011 | 20660940130P | 20VK 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pv0206010009016011 | 20361040130P | 20VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pv0206010L09016011 | 20561040130P | 20VKL 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pv0206010U09016011 | 20661040130P | 20VK 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pv0206011009016011 | 20361140130P | 20VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pv0206011L09016011 | 20561140130P | 20VKL 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pv0206011U09016011 | 20661140130P | 20VK 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pv0206012009016011 | 20361240130P | 20VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pv0206012L09016011 | 20561240130P | 20VKL 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pv0206012U09016011 | 20661240130P | 20VK 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pv0206013009016011 | 20361340130P | 20VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pv0206013L09016011 | 20561340130P | 20VKL 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pv0206013U09016011 | 20661340130P | 20VK 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pv0206014009016011 | 20361440130P | 20VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pv0206014L09016011 | 20561440130P | 20VKL 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pv0206014U09016011 | 20661440130P | 20VK 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pv0206015009016011 | 20361540130P | 20VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pv0206015L09016011 | 20561540130P | 20VKL 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pv0206015U09016011 | 20661540130P | 20VK 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pv0206016009016011 | 20361640130P | 20VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pv0206016L09016011 | 20561640130P | 20VKL 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pv0206016U09016011 | 20661640130P | 20VK 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pv0206017009016011 | 20361740130P | 20VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pv0206017L09016011 | 20561740130P | 20VKL 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pv0206017U09016011 | 20661740130P | 20VK 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pv0206018009016011 | 20361840130P | 20VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pv0206018L09016011 | 20561840130P | 20VKL 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pv0206018U09016011 | 20661840130P | 20VK 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pv0206019009016011 | 20361940130P | 20VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pv0206019L09016011 | 20561940130P | 20VKL 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pv0206019U09016011 | 20661940130P | 20VK 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pv0206020009016011 | 20362040130P | 20VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pv0206020L09016011 | 20562040130P | 20VKL 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pv0206020U09016011 | 20662040130P | 20VK 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pv0209004009016011 | 20390440130P | 20VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pv0209004L09016011 | 20590440130P | 20VKL 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pv0209004U09016011 | 20690440130P | 20VK 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pv0209005009016011 | 20390540130P | 20VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pv0209005L09016011 | 20590540130P | 20VKL 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pv0209005U09016011 | 20690540130P | 20VK 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pv0209006009016011 | 20390640130P | 20VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pv0209006L09016011 | 20590640130P | 20VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pv0209006U09016011 | 20690640130P | 20VK 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pv0209007009016011 | 20390740130P | 20VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pv0209007L09016011 | 20590740130P | 20VKL 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pv0209007U09016011 | 20690740130P | 20VK 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pv0209008009016011 | 20390840130P | 20VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pv0209008L09016011 | 20590840130P | 20VKL 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pv0209008U09016011 | 20690840130P | 20VK 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pv0209009009016011 | 20390940130P | 20VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pv0209009L09016011 | 20590940130P | 20VKL 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pv0209009U09016011 | 20690940130P | 20VK 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pv0209010009016011 | 20391040130P | 20VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pv0209010L09016011 | 20591040130P | 20VKL 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pv0209010U09016011 | 20691040130P | 20VK 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pv0209011009016011 | 20391140130P | 20VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pv0209011L09016011 | 20591140130P | 20VKL 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pv0209011U09016011 | 20691140130P | 20VK 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pv0209012009016011 | 20391240130P | 20VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pv0209012L09016011 | 20591240130P | 20VKL 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pv0209012U09016011 | 20691240130P | 20VK 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pv0209014009016011 | 20391440130P | 20VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pv0209014L09016011 | 20591440130P | 20VKL 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pv0209014U09016011 | 20691440130P | 20VK 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pv0209016009016011 | 20391640130P | 20VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pv0209016L09016011 | 20591640130P | 20VKL 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky, hyg. | 20VKL 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pv0209016U09016011 | 20691640130P | 20VK 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky, hyg. | 20VKU 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pv0213004009016011 | 21330440130P | 21VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.968 | 7.166 | 7.51 | 279 | 143 | 4.1148 | 1.3118
pv0213004L09016011 | 21530440130P | 21VKL 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.968 | 7.166 | 7.51 | 279 | 143 | 4.1148 | 1.3118
pv0213004U09016011 | 21630440130P | 21VK 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.968 | 7.166 | 7.51 | 279 | 143 | 4.1148 | 1.3118
pv0213005009016011 | 21330540130P | 21VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.331 | 8.957 | 9.384 | 349 | 178 | 4.1148 | 1.3118
pv0213005L09016011 | 21530540130P | 21VKL 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.331 | 8.957 | 9.384 | 349 | 178 | 4.1148 | 1.3118
pv0213005U09016011 | 21630540130P | 21VK 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.331 | 8.957 | 9.384 | 349 | 178 | 4.1148 | 1.3118
pv0213006009016011 | 21330640130P | 21VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.593 | 10.753 | 11.264 | 418 | 214 | 4.1148 | 1.3118
pv0213006L09016011 | 21530640130P | 21VKL 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.593 | 10.753 | 11.264 | 418 | 214 | 4.1148 | 1.3118
pv0213006U09016011 | 21630640130P | 21VK 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.593 | 10.753 | 11.264 | 418 | 214 | 4.1148 | 1.3118
pv0213007009016011 | 21330740130P | 21VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.855 | 12.549 | 13.144 | 488 | 250 | 4.1148 | 1.3118
pv0213007L09016011 | 21530740130P | 21VKL 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.855 | 12.549 | 13.144 | 488 | 250 | 4.1148 | 1.3118
pv0213007U09016011 | 21630740130P | 21VK 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.855 | 12.549 | 13.144 | 488 | 250 | 4.1148 | 1.3118
pv0213008009016011 | 21330840130P | 21VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.117 | 14.345 | 15.024 | 558 | 285 | 4.1148 | 1.3118
pv0213008L09016011 | 21530840130P | 21VKL 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.117 | 14.345 | 15.024 | 558 | 285 | 4.1148 | 1.3118
pv0213008U09016011 | 21630840130P | 21VK 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.117 | 14.345 | 15.024 | 558 | 285 | 4.1148 | 1.3118
pv0213009009016011 | 21330940130P | 21VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.383 | 16.141 | 16.904 | 627 | 321 | 4.1148 | 1.3118
pv0213009L09016011 | 21530940130P | 21VKL 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.383 | 16.141 | 16.904 | 627 | 321 | 4.1148 | 1.3118
pv0213009U09016011 | 21630940130P | 21VK 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.383 | 16.141 | 16.904 | 627 | 321 | 4.1148 | 1.3118
pv0213010009016011 | 21331040130P | 21VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.645 | 17.937 | 18.784 | 697 | 356 | 4.1148 | 1.3118
pv0213010L09016011 | 21531040130P | 21VKL 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.645 | 17.937 | 18.784 | 697 | 356 | 4.1148 | 1.3118
pv0213010U09016011 | 21631040130P | 21VK 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.645 | 17.937 | 18.784 | 697 | 356 | 4.1148 | 1.3118
pv0213011009016011 | 21331140130P | 21VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.907 | 19.734 | 20.665 | 767 | 392 | 4.1148 | 1.3118
pv0213011L09016011 | 21531140130P | 21VKL 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.907 | 19.734 | 20.665 | 767 | 392 | 4.1148 | 1.3118
pv0213011U09016011 | 21631140130P | 21VK 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.907 | 19.734 | 20.665 | 767 | 392 | 4.1148 | 1.3118
pv0213012009016011 | 21331240130P | 21VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.169 | 21.53 | 22.545 | 836 | 428 | 4.1148 | 1.3118
pv0213012L09016011 | 21531240130P | 21VKL 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.169 | 21.53 | 22.545 | 836 | 428 | 4.1148 | 1.3118
pv0213012U09016011 | 21631240130P | 21VK 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.169 | 21.53 | 22.545 | 836 | 428 | 4.1148 | 1.3118
pv0213013009016011 | 21331340130P | 21VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.431 | 23.326 | 24.425 | 906 | 463 | 4.1148 | 1.3118
pv0213013L09016011 | 21531340130P | 21VKL 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.431 | 23.326 | 24.425 | 906 | 463 | 4.1148 | 1.3118
pv0213013U09016011 | 21631340130P | 21VK 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.431 | 23.326 | 24.425 | 906 | 463 | 4.1148 | 1.3118
pv0213014009016011 | 21331440130P | 21VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.693 | 25.122 | 26.305 | 976 | 499 | 4.1148 | 1.3118
pv0213014L09016011 | 21531440130P | 21VKL 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.693 | 25.122 | 26.305 | 976 | 499 | 4.1148 | 1.3118
pv0213014U09016011 | 21631440130P | 21VK 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.693 | 25.122 | 26.305 | 976 | 499 | 4.1148 | 1.3118
pv0213015009016011 | 21331540130P | 21VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.959 | 26.918 | 28.185 | 1046 | 535 | 4.1148 | 1.3118
pv0213015L09016011 | 21531540130P | 21VKL 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.959 | 26.918 | 28.185 | 1046 | 535 | 4.1148 | 1.3118
pv0213015U09016011 | 21631540130P | 21VK 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.959 | 26.918 | 28.185 | 1046 | 535 | 4.1148 | 1.3118
pv0213016009016011 | 21331640130P | 21VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.221 | 28.714 | 30.065 | 1115 | 570 | 4.1148 | 1.3118
pv0213016L09016011 | 21531640130P | 21VKL 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.221 | 28.714 | 30.065 | 1115 | 570 | 4.1148 | 1.3118
pv0213016U09016011 | 21631640130P | 21VK 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.221 | 28.714 | 30.065 | 1115 | 570 | 4.1148 | 1.3118
pv0213017009016011 | 21331740130P | 21VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.495 | 30.51 | 31.945 | 1185 | 606 | 4.1148 | 1.3118
pv0213017L09016011 | 21531740130P | 21VKL 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.495 | 30.51 | 31.945 | 1185 | 606 | 4.1148 | 1.3118
pv0213017U09016011 | 21631740130P | 21VK 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.495 | 30.51 | 31.945 | 1185 | 606 | 4.1148 | 1.3118
pv0213018009016011 | 21331840130P | 21VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.757 | 32.306 | 33.825 | 1255 | 642 | 4.1148 | 1.3118
pv0213018L09016011 | 21531840130P | 21VKL 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.757 | 32.306 | 33.825 | 1255 | 642 | 4.1148 | 1.3118
pv0213018U09016011 | 21631840130P | 21VK 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.757 | 32.306 | 33.825 | 1255 | 642 | 4.1148 | 1.3118
pv0213019009016011 | 21331940130P | 21VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.023 | 34.102 | 35.705 | 1324 | 677 | 4.1148 | 1.3118
pv0213019L09016011 | 21531940130P | 21VKL 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.023 | 34.102 | 35.705 | 1324 | 677 | 4.1148 | 1.3118
pv0213019U09016011 | 21631940130P | 21VK 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.023 | 34.102 | 35.705 | 1324 | 677 | 4.1148 | 1.3118
pv0213020009016011 | 21332040130P | 21VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.285 | 35.898 | 37.585 | 1394 | 713 | 4.1148 | 1.3118
pv0213020L09016011 | 21532040130P | 21VKL 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.285 | 35.898 | 37.585 | 1394 | 713 | 4.1148 | 1.3118
pv0213020U09016011 | 21632040130P | 21VK 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 300x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.285 | 35.898 | 37.585 | 1394 | 713 | 4.1148 | 1.3118
pv0214004009016011 | 21340440130P | 21VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 1.33 | 9.27 | 10.015 | 342 | 175 | 4.9768 | 1.3156
pv0214004L09016011 | 21540440130P | 21VKL 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 1.33 | 9.27 | 10.015 | 342 | 175 | 4.9768 | 1.3156
pv0214004U09016011 | 21640440130P | 21VK 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 1.33 | 9.27 | 10.015 | 342 | 175 | 4.9768 | 1.3156
pv0214005009016011 | 21340540130P | 21VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.789 | 11.857 | 12.519 | 428 | 218 | 4.9768 | 1.3156
pv0214005L09016011 | 21540540130P | 21VKL 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.789 | 11.857 | 12.519 | 428 | 218 | 4.9768 | 1.3156
pv0214005U09016011 | 21640540130P | 21VK 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.789 | 11.857 | 12.519 | 428 | 218 | 4.9768 | 1.3156
pv0214006009016011 | 21340640130P | 21VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.145 | 14.234 | 15.03 | 513 | 262 | 4.9768 | 1.3156
pv0214006L09016011 | 21540640130P | 21VKL 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.145 | 14.234 | 15.03 | 513 | 262 | 4.9768 | 1.3156
pv0214006U09016011 | 21640640130P | 21VK 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.145 | 14.234 | 15.03 | 513 | 262 | 4.9768 | 1.3156
pv0214007009016011 | 21340740130P | 21VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 16.612 | 17.542 | 599 | 306 | 4.9768 | 1.3156
pv0214007L09016011 | 21540740130P | 21VKL 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 16.612 | 17.542 | 599 | 306 | 4.9768 | 1.3156
pv0214007U09016011 | 21640740130P | 21VK 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.5 | 16.612 | 17.542 | 599 | 306 | 4.9768 | 1.3156
pv0214008009016011 | 21340840130P | 21VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.856 | 18.989 | 20.053 | 684 | 349 | 4.9768 | 1.3156
pv0214008L09016011 | 21540840130P | 21VKL 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.856 | 18.989 | 20.053 | 684 | 349 | 4.9768 | 1.3156
pv0214008U09016011 | 21640840130P | 21VK 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.856 | 18.989 | 20.053 | 684 | 349 | 4.9768 | 1.3156
pv0214009009016011 | 21340940130P | 21VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.216 | 21.367 | 22.565 | 770 | 393 | 4.9768 | 1.3156
pv0214009L09016011 | 21540940130P | 21VKL 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.216 | 21.367 | 22.565 | 770 | 393 | 4.9768 | 1.3156
pv0214009U09016011 | 21640940130P | 21VK 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.216 | 21.367 | 22.565 | 770 | 393 | 4.9768 | 1.3156
pv0214010009016011 | 21341040130P | 21VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.571 | 23.745 | 25.077 | 855 | 437 | 4.9768 | 1.3156
pv0214010L09016011 | 21541040130P | 21VKL 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.571 | 23.745 | 25.077 | 855 | 437 | 4.9768 | 1.3156
pv0214010U09016011 | 21641040130P | 21VKU 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKU 400x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.571 | 23.745 | 25.077 | 855 | 437 | 4.9768 | 1.3156
pv0214011009016011 | 21341140130P | 21VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.927 | 26.122 | 27.588 | 941 | 480 | 4.9768 | 1.3156
pv0214011L09016011 | 21541140130P | 21VKL 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.927 | 26.122 | 27.588 | 941 | 480 | 4.9768 | 1.3156
pv0214011U09016011 | 21641140130P | 21VK 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.927 | 26.122 | 27.588 | 941 | 480 | 4.9768 | 1.3156
pv0214012009016011 | 21341240130P | 21VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.282 | 28.5 | 30.1 | 1026 | 524 | 4.9768 | 1.3156
pv0214012L09016011 | 21541240130P | 21VKL 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.282 | 28.5 | 30.1 | 1026 | 524 | 4.9768 | 1.3156
pv0214012U09016011 | 21641240130P | 21VK 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.282 | 28.5 | 30.1 | 1026 | 524 | 4.9768 | 1.3156
pv0214013009016011 | 21341340130P | 21VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.638 | 30.877 | 32.611 | 1112 | 568 | 4.9768 | 1.3156
pv0214013L09016011 | 21541340130P | 21VKL 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.638 | 30.877 | 32.611 | 1112 | 568 | 4.9768 | 1.3156
pv0214013U09016011 | 21641340130P | 21VK 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.638 | 30.877 | 32.611 | 1112 | 568 | 4.9768 | 1.3156
pv0214014009016011 | 21341440130P | 21VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.994 | 33.255 | 35.123 | 1197 | 611 | 4.9768 | 1.3156
pv0214014L09016011 | 21541440130P | 21VKL 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.994 | 33.255 | 35.123 | 1197 | 611 | 4.9768 | 1.3156
pv0214014U09016011 | 21641440130P | 21VK 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.994 | 33.255 | 35.123 | 1197 | 611 | 4.9768 | 1.3156
pv0214015009016011 | 21341540130P | 21VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.353 | 35.632 | 37.634 | 1283 | 655 | 4.9768 | 1.3156
pv0214015L09016011 | 21541540130P | 21VKL 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.353 | 35.632 | 37.634 | 1283 | 655 | 4.9768 | 1.3156
pv0214015U09016011 | 21641540130P | 21VK 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.353 | 35.632 | 37.634 | 1283 | 655 | 4.9768 | 1.3156
pv0214016009016011 | 21341640130P | 21VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.709 | 38.01 | 40.146 | 1368 | 699 | 4.9768 | 1.3156
pv0214016L09016011 | 21541640130P | 21VKL 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.709 | 38.01 | 40.146 | 1368 | 699 | 4.9768 | 1.3156
pv0214016U09016011 | 21641640130P | 21VK 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.709 | 38.01 | 40.146 | 1368 | 699 | 4.9768 | 1.3156
pv0214017009016011 | 21341740130P | 21VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.077 | 40.388 | 42.658 | 1454 | 743 | 4.9768 | 1.3156
pv0214017L09016011 | 21541740130P | 21VKL 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.077 | 40.388 | 42.658 | 1454 | 743 | 4.9768 | 1.3156
pv0214017U09016011 | 21641740130P | 21VK 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.077 | 40.388 | 42.658 | 1454 | 743 | 4.9768 | 1.3156
pv0214018009016011 | 21341840130P | 21VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.432 | 42.765 | 45.169 | 1539 | 786 | 4.9768 | 1.3156
pv0214018L09016011 | 21541840130P | 21VKL 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.432 | 42.765 | 45.169 | 1539 | 786 | 4.9768 | 1.3156
pv0214018U09016011 | 21641840130P | 21VK 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.432 | 42.765 | 45.169 | 1539 | 786 | 4.9768 | 1.3156
pv0214019009016011 | 21341940130P | 21VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.792 | 45.143 | 47.681 | 1625 | 830 | 4.9768 | 1.3156
pv0214019L09016011 | 21541940130P | 21VKL 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.792 | 45.143 | 47.681 | 1625 | 830 | 4.9768 | 1.3156
pv0214019U09016011 | 21641940130P | 21VK 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.792 | 45.143 | 47.681 | 1625 | 830 | 4.9768 | 1.3156
pv0214020009016011 | 21342040130P | 21VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.148 | 47.52 | 50.192 | 1710 | 874 | 4.9768 | 1.3156
pv0214020L09016011 | 21542040130P | 21VKL 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.148 | 47.52 | 50.192 | 1710 | 874 | 4.9768 | 1.3156
pv0214020U09016011 | 21642040130P | 21VK 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 400x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.148 | 47.52 | 50.192 | 1710 | 874 | 4.9768 | 1.3156
pv0215004009016011 | 21350440130P | 21VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.798 | 10.508 | 11.061 | 402 | 205 | 5.7679 | 1.3194
pv0215004L09016011 | 21550440130P | 21VKL 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.798 | 10.508 | 11.061 | 402 | 205 | 5.7679 | 1.3194
pv0215004U09016011 | 21650440130P | 21VK 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 1.798 | 10.508 | 11.061 | 402 | 205 | 5.7679 | 1.3194
pv0215005009016011 | 21350540130P | 21VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.247 | 13.143 | 13.836 | 503 | 256 | 5.7679 | 1.3194
pv0215005L09016011 | 21550540130P | 21VKL 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.247 | 13.143 | 13.836 | 503 | 256 | 5.7679 | 1.3194
pv0215005U09016011 | 21650540130P | 21VK 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.247 | 13.143 | 13.836 | 503 | 256 | 5.7679 | 1.3194
pv0215006009016011 | 21350640130P | 21VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.696 | 15.779 | 16.61 | 604 | 308 | 5.7679 | 1.3194
pv0215006L09016011 | 21550640130P | 21VKL 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.696 | 15.779 | 16.61 | 604 | 308 | 5.7679 | 1.3194
pv0215006U09016011 | 21650640130P | 21VK 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.696 | 15.779 | 16.61 | 604 | 308 | 5.7679 | 1.3194
pv0215007009016011 | 21350740130P | 21VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.145 | 18.414 | 19.384 | 704 | 359 | 5.7679 | 1.3194
pv0215007L09016011 | 21550740130P | 21VKL 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.145 | 18.414 | 19.384 | 704 | 359 | 5.7679 | 1.3194
pv0215007U09016011 | 21650740130P | 21VK 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.145 | 18.414 | 19.384 | 704 | 359 | 5.7679 | 1.3194
pv0215008009016011 | 21350840130P | 21VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.595 | 21.05 | 22.16 | 805 | 410 | 5.7679 | 1.3194
pv0215008L09016011 | 21550840130P | 21VKL 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.595 | 21.05 | 22.16 | 805 | 410 | 5.7679 | 1.3194
pv0215008U09016011 | 21650840130P | 21VK 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.595 | 21.05 | 22.16 | 805 | 410 | 5.7679 | 1.3194
pv0215009009016011 | 21350940130P | 21VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.048 | 23.685 | 24.934 | 905 | 462 | 5.7679 | 1.3194
pv0215009L09016011 | 21550940130P | 21VKL 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.048 | 23.685 | 24.934 | 905 | 462 | 5.7679 | 1.3194
pv0215009U09016011 | 21650940130P | 21VK 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.048 | 23.685 | 24.934 | 905 | 462 | 5.7679 | 1.3194
pv0215010009016011 | 21351040130P | 21VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.497 | 26.32 | 27.708 | 1006 | 513 | 5.7679 | 1.3194
pv0215010L09016011 | 21551040130P | 21VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.497 | 26.32 | 27.708 | 1006 | 513 | 5.7679 | 1.3194
pv0215010U09016011 | 21651040130P | 21VK 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.497 | 26.32 | 27.708 | 1006 | 513 | 5.7679 | 1.3194
pv0215011009016011 | 21351140130P | 21VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.947 | 28.956 | 30.483 | 1107 | 564 | 5.7679 | 1.3194
pv0215011L09016011 | 21551140130P | 21VKL 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.947 | 28.956 | 30.483 | 1107 | 564 | 5.7679 | 1.3194
pv0215011U09016011 | 21651140130P | 21VK 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.947 | 28.956 | 30.483 | 1107 | 564 | 5.7679 | 1.3194
pv0215012009016011 | 21351240130P | 21VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.396 | 31.591 | 33.257 | 1207 | 615 | 5.7679 | 1.3194
pv0215012L09016011 | 21551240130P | 21VKL 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.396 | 31.591 | 33.257 | 1207 | 615 | 5.7679 | 1.3194
pv0215012U09016011 | 21651240130P | 21VK 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.396 | 31.591 | 33.257 | 1207 | 615 | 5.7679 | 1.3194
pv0215013009016011 | 21351340130P | 21VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.845 | 34.226 | 36.032 | 1308 | 667 | 5.7679 | 1.3194
pv0215013L09016011 | 21551340130P | 21VKL 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.845 | 34.226 | 36.032 | 1308 | 667 | 5.7679 | 1.3194
pv0215013U09016011 | 21651340130P | 21VK 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.845 | 34.226 | 36.032 | 1308 | 667 | 5.7679 | 1.3194
pv0215014009016011 | 21351440130P | 21VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.294 | 36.861 | 38.806 | 1408 | 718 | 5.7679 | 1.3194
pv0215014L09016011 | 21551440130P | 21VKL 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.294 | 36.861 | 38.806 | 1408 | 718 | 5.7679 | 1.3194
pv0215014U09016011 | 21651440130P | 21VK 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.294 | 36.861 | 38.806 | 1408 | 718 | 5.7679 | 1.3194
pv0215015009016011 | 21351540130P | 21VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.748 | 39.496 | 41.58 | 1509 | 769 | 5.7679 | 1.3194
pv0215015L09016011 | 21551540130P | 21VKL 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.748 | 39.496 | 41.58 | 1509 | 769 | 5.7679 | 1.3194
pv0215015U09016011 | 21651540130P | 21VK 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.748 | 39.496 | 41.58 | 1509 | 769 | 5.7679 | 1.3194
pv0215016009016011 | 21351640130P | 21VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.197 | 42.132 | 44.355 | 1610 | 820 | 5.7679 | 1.3194
pv0215016L09016011 | 21551640130P | 21VKL 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.197 | 42.132 | 44.355 | 1610 | 820 | 5.7679 | 1.3194
pv0215016U09016011 | 21651640130P | 21VK 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.197 | 42.132 | 44.355 | 1610 | 820 | 5.7679 | 1.3194
pv0215017009016011 | 21351740130P | 21VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.658 | 44.767 | 47.576 | 1710 | 872 | 5.7679 | 1.3194
pv0215017L09016011 | 21551740130P | 21VKL 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.658 | 44.767 | 47.576 | 1710 | 872 | 5.7679 | 1.3194
pv0215017U09016011 | 21651740130P | 21VK 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.658 | 44.767 | 47.576 | 1710 | 872 | 5.7679 | 1.3194
pv0215018009016011 | 21351840130P | 21VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.108 | 47.402 | 50.376 | 1811 | 923 | 5.7679 | 1.3194
pv0215018L09016011 | 21551840130P | 21VKL 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.108 | 47.402 | 50.376 | 1811 | 923 | 5.7679 | 1.3194
pv0215018U09016011 | 21651840130P | 21VK 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.108 | 47.402 | 50.376 | 1811 | 923 | 5.7679 | 1.3194
pv0215019009016011 | 21351940130P | 21VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.561 | 50.037 | 53.176 | 1911 | 974 | 5.7679 | 1.3194
pv0215019L09016011 | 21551940130P | 21VKL 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.561 | 50.037 | 53.176 | 1911 | 974 | 5.7679 | 1.3194
pv0215019U09016011 | 21651940130P | 21VK 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.561 | 50.037 | 53.176 | 1911 | 974 | 5.7679 | 1.3194
pv0215020008003011 | 21352040180P67 | 21VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL8003, ZD, uzky | 21VKP 500x2000 PLAN RAL8003 | RAL8003 | 10 | 9.01 | 52.673 | 55.978 | 2012 | 1026 | 5.7679 | 1.3194
pv0215020009016011 | 21352040130P | 21VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.01 | 52.673 | 55.978 | 2012 | 1026 | 5.7679 | 1.3194
pv0215020L09016011 | 21552040130P | 21VKL 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.01 | 52.673 | 55.978 | 2012 | 1026 | 5.7679 | 1.3194
pv0215020U09016011 | 21652040130P | 21VK 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 500x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.01 | 52.673 | 55.978 | 2012 | 1026 | 5.7679 | 1.3194
pv0216004009016011 | 21360440130P | 21VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.162 | 12.613 | 13.277 | 461 | 234 | 6.5068 | 1.3232
pv0216004L09016011 | 21560440130P | 21VKL 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.162 | 12.613 | 13.277 | 461 | 234 | 6.5068 | 1.3232
pv0216004U09016011 | 21660440130P | 21VK 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.162 | 12.613 | 13.277 | 461 | 234 | 6.5068 | 1.3232
pv0216005009016011 | 21360540130P | 21VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.705 | 15.779 | 16.609 | 576 | 293 | 6.5068 | 1.3232
pv0216005L09016011 | 21560540130P | 21VKL 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.705 | 15.779 | 16.609 | 576 | 293 | 6.5068 | 1.3232
pv0216005U09016011 | 21660540130P | 21VK 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 2.705 | 15.779 | 16.609 | 576 | 293 | 6.5068 | 1.3232
pv0216006009016011 | 21360640130P | 21VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.248 | 18.944 | 19.941 | 691 | 352 | 6.5068 | 1.3232
pv0216006L09016011 | 21560640130P | 21VKL 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.248 | 18.944 | 19.941 | 691 | 352 | 6.5068 | 1.3232
pv0216006U09016011 | 21660640130P | 21VK 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.248 | 18.944 | 19.941 | 691 | 352 | 6.5068 | 1.3232
pv0216007009016011 | 21360740130P | 21VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.791 | 22.108 | 23.272 | 806 | 410 | 6.5068 | 1.3232
pv0216007L09016011 | 21560740130P | 21VKL 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.791 | 22.108 | 23.272 | 806 | 410 | 6.5068 | 1.3232
pv0216007U09016011 | 21660740130P | 21VK 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.791 | 22.108 | 23.272 | 806 | 410 | 6.5068 | 1.3232
PV0216008009016011 | 21360840130P | 21VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.334 | 25.273 | 26.604 | 922 | 469 | 6.5068 | 1.3232
PV0216008L09016011 | 21560840130P | 21VKL 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.334 | 25.273 | 26.604 | 922 | 469 | 6.5068 | 1.3232
pv0216008U09016011 | 21660840130P | 21VK 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.334 | 25.273 | 26.604 | 922 | 469 | 6.5068 | 1.3232
pv0216009009016011 | 21360940130P | 21VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.881 | 28.437 | 29.936 | 1037 | 527 | 6.5068 | 1.3232
pv0216009L09016011 | 21560940130P | 21VKL 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.881 | 28.437 | 29.936 | 1037 | 527 | 6.5068 | 1.3232
pv0216009U09016011 | 21660940130P | 21VK 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.881 | 28.437 | 29.936 | 1037 | 527 | 6.5068 | 1.3232
pv0216010009016011 | 21361040130P | 21VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.424 | 31.602 | 33.268 | 1152 | 586 | 6.5068 | 1.3232
pv0216010L09016011 | 21561040130P | 21VKL 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.424 | 31.602 | 33.268 | 1152 | 586 | 6.5068 | 1.3232
pv0216010U09016011 | 21661040130P | 21VK 600x1000, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.424 | 31.602 | 33.268 | 1152 | 586 | 6.5068 | 1.3232
pv0216011009016011 | 21361140130P | 21VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.966 | 34.766 | 36.599 | 1267 | 645 | 6.5068 | 1.3232
pv0216011L09016011 | 21561140130P | 21VKL 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.966 | 34.766 | 36.599 | 1267 | 645 | 6.5068 | 1.3232
pv0216011U09016011 | 21661140130P | 21VK 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.966 | 34.766 | 36.599 | 1267 | 645 | 6.5068 | 1.3232
pv0216012007036011 | 21361240180P | 21VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7036, ZD, uzky | 21VKP 600x1200 PLAN RAL7036 | RAL7036 | 10 | 6.509 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pv0216012009016011 | 21361240130P | 21VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.509 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pv0216012L09016011 | 21561240130P | 21VKL 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.509 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pv0216012U09016011 | 21661240130P | 21VK 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.509 | 37.932 | 39.931 | 1382 | 703 | 6.5068 | 1.3232
pv0216013009016011 | 21361340130P | 21VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.052 | 41.097 | 43.263 | 1498 | 762 | 6.5068 | 1.3232
pv0216013L09016011 | 21561340130P | 21VKL 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.052 | 41.097 | 43.263 | 1498 | 762 | 6.5068 | 1.3232
pv0216013U09016011 | 21661340130P | 21VK 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1300 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.052 | 41.097 | 43.263 | 1498 | 762 | 6.5068 | 1.3232
pv0216014007036011 | 21361440180P | 21VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7036, ZD, uzky | 21VKP 600x1400 PLAN RAL7036 | RAL7036 | 10 | 7.595 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pv0216014009016011 | 21361440130P | 21VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.595 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pv0216014L09016011 | 21561440130P | 21VKL 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.595 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pv0216014U09016011 | 21661440130P | 21VK 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.595 | 44.261 | 46.595 | 1613 | 820 | 6.5068 | 1.3232
pv0216015009016011 | 21361540130P | 21VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.142 | 47.426 | 49.927 | 1728 | 879 | 6.5068 | 1.3232
pv0216015L09016011 | 21561540130P | 21VKL 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.142 | 47.426 | 49.927 | 1728 | 879 | 6.5068 | 1.3232
pv0216015U09016011 | 21661540130P | 21VK 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1500 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.142 | 47.426 | 49.927 | 1728 | 879 | 6.5068 | 1.3232
pv0216016009016011 | 21361640130P | 21VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.685 | 50.59 | 53.258 | 1843 | 938 | 6.5068 | 1.3232
pv0216016L09016011 | 21561640130P | 21VKL 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.685 | 50.59 | 53.258 | 1843 | 938 | 6.5068 | 1.3232
pv0216016U09016011 | 21661640130P | 21VK 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.685 | 50.59 | 53.258 | 1843 | 938 | 6.5068 | 1.3232
pv0216017009016011 | 21361740130P | 21VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.24 | 53.755 | 57.122 | 1958 | 996 | 6.5068 | 1.3232
pv0216017L09016011 | 21561740130P | 21VKL 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.24 | 53.755 | 57.122 | 1958 | 996 | 6.5068 | 1.3232
pv0216017U09016011 | 21661740130P | 21VK 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1700 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.24 | 53.755 | 57.122 | 1958 | 996 | 6.5068 | 1.3232
pv0216018009016011 | 21361840130P | 21VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.783 | 56.92 | 60.485 | 2074 | 1055 | 6.5068 | 1.3232
pv0216018L09016011 | 21561840130P | 21VKL 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.783 | 56.92 | 60.485 | 2074 | 1055 | 6.5068 | 1.3232
pv0216018U09016011 | 21661840130P | 21VK 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.783 | 56.92 | 60.485 | 2074 | 1055 | 6.5068 | 1.3232
pv0216019009016011 | 21361940130P | 21VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.33 | 60.084 | 63.847 | 2189 | 1113 | 6.5068 | 1.3232
pv0216019L09016011 | 21561940130P | 21VKL 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.33 | 60.084 | 63.847 | 2189 | 1113 | 6.5068 | 1.3232
pv0216019U09016011 | 21661940130P | 21VK 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x1900 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.33 | 60.084 | 63.847 | 2189 | 1113 | 6.5068 | 1.3232
pv0216020009016011 | 21362040130P | 21VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.873 | 63.25 | 67.21 | 2304 | 1172 | 6.5068 | 1.3232
pv0216020L09016011 | 21562040130P | 21VKL 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.873 | 63.25 | 67.21 | 2304 | 1172 | 6.5068 | 1.3232
pv0216020U09016011 | 21662040130P | 21VK 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 600x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 10.873 | 63.25 | 67.21 | 2304 | 1172 | 6.5068 | 1.3232
pv0219004009016011 | 21390440130P | 21VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.255 | 19.731 | 20.774 | 630 | 319 | 8.5072 | 1.3347
pv0219004L09016011 | 21590440130P | 21VKL 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.255 | 19.731 | 20.774 | 630 | 319 | 8.5072 | 1.3347
pv0219004U09016011 | 21690440130P | 21VK 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x400 PLAN | RAL9016 | 10 | 3.255 | 19.731 | 20.774 | 630 | 319 | 8.5072 | 1.3347
pv0219005009016011 | 21390540130P | 21VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.079 | 24.68 | 25.983 | 788 | 398 | 8.5072 | 1.3347
pv0219005L09016011 | 21590540130P | 21VKL 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.079 | 24.68 | 25.983 | 788 | 398 | 8.5072 | 1.3347
pv0219005U09016011 | 21690540130P | 21VK 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x500 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.079 | 24.68 | 25.983 | 788 | 398 | 8.5072 | 1.3347
pv0219006009016011 | 21390640130P | 21VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.903 | 29.629 | 31.192 | 945 | 478 | 8.5072 | 1.3347
pv0219006L09016011 | 21590640130P | 21VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.903 | 29.629 | 31.192 | 945 | 478 | 8.5072 | 1.3347
pv0219006U09016011 | 21690640130P | 21VK 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x600 PLAN | RAL9016 | 10 | 4.903 | 29.629 | 31.192 | 945 | 478 | 8.5072 | 1.3347
pv0219007009016011 | 21390740130P | 21VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.726 | 34.578 | 36.401 | 1103 | 558 | 8.5072 | 1.3347
pv0219007L09016011 | 21590740130P | 21VKL 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.726 | 34.578 | 36.401 | 1103 | 558 | 8.5072 | 1.3347
pv0219007U09016011 | 21690740130P | 21VK 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x700 PLAN | RAL9016 | 10 | 5.726 | 34.578 | 36.401 | 1103 | 558 | 8.5072 | 1.3347
pv0219008009016011 | 21390840130P | 21VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.55 | 39.527 | 41.61 | 1260 | 637 | 8.5072 | 1.3347
pv0219008L09016011 | 21590840130P | 21VKL 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.55 | 39.527 | 41.61 | 1260 | 637 | 8.5072 | 1.3347
pv0219008U09016011 | 21690840130P | 21VK 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x800 PLAN | RAL9016 | 10 | 6.55 | 39.527 | 41.61 | 1260 | 637 | 8.5072 | 1.3347
pv0219009009016011 | 21390940130P | 21VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.378 | 44.476 | 46.819 | 1418 | 717 | 8.5072 | 1.3347
pv0219009L09016011 | 21590940130P | 21VKL 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.378 | 44.476 | 46.819 | 1418 | 717 | 8.5072 | 1.3347
pv0219009U09016011 | 21690940130P | 21VK 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x900 PLAN | RAL9016 | 10 | 7.378 | 44.476 | 46.819 | 1418 | 717 | 8.5072 | 1.3347
pv0219010009016011 | 21391040130P | 21VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.202 | 49.425 | 52.028 | 1575 | 797 | 8.5072 | 1.3347
pv0219010L09016011 | 21591040130P | 21VKL 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.202 | 49.425 | 52.028 | 1575 | 797 | 8.5072 | 1.3347
pv0219010U09016011 | 21691040130P | 21VK 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1000 PLAN | RAL9016 | 10 | 8.202 | 49.425 | 52.028 | 1575 | 797 | 8.5072 | 1.3347
pv0219011009016011 | 21391140130P | 21VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.026 | 54.374 | 57.237 | 1733 | 876 | 8.5072 | 1.3347
pv0219011L09016011 | 21591140130P | 21VKL 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.026 | 54.374 | 57.237 | 1733 | 876 | 8.5072 | 1.3347
pv0219011U09016011 | 21691140130P | 21VK 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1100 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.026 | 54.374 | 57.237 | 1733 | 876 | 8.5072 | 1.3347
pv0219012009016011 | 21391240130P | 21VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.85 | 59.323 | 62.446 | 1890 | 956 | 8.5072 | 1.3347
pv0219012L09016011 | 21591240130P | 21VKL 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.85 | 59.323 | 62.446 | 1890 | 956 | 8.5072 | 1.3347
pv0219012U09016011 | 21691240130P | 21VK 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1200 PLAN | RAL9016 | 10 | 9.85 | 59.323 | 62.446 | 1890 | 956 | 8.5072 | 1.3347
pv0219014009016011 | 21391440130P | 21VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 11.498 | 69.222 | 72.865 | 2205 | 1115 | 8.5072 | 1.3347
pv0219014L09016011 | 21591440130P | 21VKL 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 11.498 | 69.222 | 72.865 | 2205 | 1115 | 8.5072 | 1.3347
pv0219014U09016011 | 21691440130P | 21VK 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1400 PLAN | RAL9016 | 10 | 11.498 | 69.222 | 72.865 | 2205 | 1115 | 8.5072 | 1.3347
pv0219016009016011 | 21391640130P | 21VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 13.149 | 79.12 | 83.283 | 2520 | 1275 | 8.5072 | 1.3347
pv0219016L09016011 | 21591640130P | 21VKL 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 13.149 | 79.12 | 83.283 | 2520 | 1275 | 8.5072 | 1.3347
pv0219016U09016011 | 21691640130P | 21VK 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1600 PLAN | RAL9016 | 10 | 13.149 | 79.12 | 83.283 | 2520 | 1275 | 8.5072 | 1.3347
pv0219018009016011 | 21391840130P | 21VKP 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 14.809 | 89.018 | 94.592 | 2835 | 1434 | 8.5072 | 1.3347
pv0219018L09016011 | 21591840130P | 21VKL 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 14.809 | 89.018 | 94.592 | 2835 | 1434 | 8.5072 | 1.3347
pv0219018U09016011 | 21691840130P | 21VK 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x1800 PLAN | RAL9016 | 10 | 14.809 | 89.018 | 94.592 | 2835 | 1434 | 8.5072 | 1.3347
pv0219020009016011 | 21392040130P | 21VKP 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKP 900x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 16.461 | 98.916 | 105.11 | 3150 | 1593 | 8.5072 | 1.3347
pv0219020L09016011 | 21592040130P | 21VKL 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, uzky | 21VKL 900x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 16.461 | 98.916 | 105.11 | 3150 | 1593 | 8.5072 | 1.3347
pv0219020U09016011 | 21692040130P | 21VK 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, uzky | 21VKU 900x2000 PLAN | RAL9016 | 10 | 16.461 | 98.916 | 105.11 | 3150 | 1593 | 8.5072 | 1.3347
pv0223004009016011 | 22330420130P | 22VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.4 | 8.057 | 8.6 | 365 | 186 | 5.2361 | 1.3192
pv0223004L09016011 | 22530420130P | 22VKL 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.4 | 8.057 | 8.6 | 365 | 186 | 5.2361 | 1.3192
pv0223004U09016011 | 22630420130P | 22VK 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.4 | 8.057 | 8.6 | 365 | 186 | 5.2361 | 1.3192
pv0223005009016011 | 22330520130P | 22VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 1.67 | 10.107 | 10.75 | 457 | 233 | 5.2361 | 1.3192
pv0223005L09016011 | 22530520130P | 22VKL 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 1.67 | 10.107 | 10.75 | 457 | 233 | 5.2361 | 1.3192
pv0223005U09016011 | 22630520130P | 22VK 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 1.67 | 10.107 | 10.75 | 457 | 233 | 5.2361 | 1.3192
pv0223006009016011 | 22330620130P | 22VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.05 | 12.133 | 12.906 | 548 | 279 | 5.2361 | 1.3192
pv0223006L09016011 | 22530620130P | 22VKL 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.05 | 12.133 | 12.906 | 548 | 279 | 5.2361 | 1.3192
pv0223006U09016011 | 22630620130P | 22VK 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.05 | 12.133 | 12.906 | 548 | 279 | 5.2361 | 1.3192
pv0223007009016011 | 22330720130P | 22VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.43 | 14.159 | 15.062 | 639 | 326 | 5.2361 | 1.3192
pv0223007L09016011 | 22530720130P | 22VKL 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.43 | 14.159 | 15.062 | 639 | 326 | 5.2361 | 1.3192
pv0223007U09016011 | 22630720130P | 22VK 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.43 | 14.159 | 15.062 | 639 | 326 | 5.2361 | 1.3192
pv0223008009016011 | 22330820130P | 22VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.8 | 16.185 | 17.218 | 730 | 372 | 5.2361 | 1.3192
pv0223008L09016011 | 22530820130P | 22VKL 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.8 | 16.185 | 17.218 | 730 | 372 | 5.2361 | 1.3192
pv0223008U09016011 | 22630820130P | 22VK 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.8 | 16.185 | 17.218 | 730 | 372 | 5.2361 | 1.3192
pv0223009009016011 | 22330920130P | 22VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.18 | 18.211 | 19.374 | 822 | 419 | 5.2361 | 1.3192
PV0223009L09016011 | 22530920130P | 22VKL 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.18 | 18.211 | 19.374 | 822 | 419 | 5.2361 | 1.3192
pv0223009U09016011 | 22630920130P | 22VK 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.18 | 18.211 | 19.374 | 822 | 419 | 5.2361 | 1.3192
pv0223010009016011 | 22331020130P | 22VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.56 | 20.237 | 21.53 | 913 | 465 | 5.2361 | 1.3192
pv0223010L09016011 | 22531020130P | 22VKL 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.56 | 20.237 | 21.53 | 913 | 465 | 5.2361 | 1.3192
pv0223010U09016011 | 22631020130P | 22VK 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.56 | 20.237 | 21.53 | 913 | 465 | 5.2361 | 1.3192
pv0223011009016011 | 22331120130P | 22VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.93 | 22.264 | 23.687 | 1004 | 512 | 5.2361 | 1.3192
pv0223011L09016011 | 22531120130P | 22VKL 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.93 | 22.264 | 23.687 | 1004 | 512 | 5.2361 | 1.3192
pv0223011U09016011 | 22631120130P | 22VK 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.93 | 22.264 | 23.687 | 1004 | 512 | 5.2361 | 1.3192
pv0223012009016011 | 22331220130P | 22VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.31 | 24.29 | 25.843 | 1096 | 558 | 5.2361 | 1.3192
pv0223012L09016011 | 22531220130P | 22VKL 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.31 | 24.29 | 25.843 | 1096 | 558 | 5.2361 | 1.3192
pv0223012U09016011 | 22631220130P | 22VK 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.31 | 24.29 | 25.843 | 1096 | 558 | 5.2361 | 1.3192
pv0223013009016011 | 22331320130P | 22VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.68 | 26.316 | 27.999 | 1187 | 605 | 5.2361 | 1.3192
pv0223013L09016011 | 22531320130P | 22VKL 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.68 | 26.316 | 27.999 | 1187 | 605 | 5.2361 | 1.3192
pv0223013U09016011 | 22631320130P | 22VK 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.68 | 26.316 | 27.999 | 1187 | 605 | 5.2361 | 1.3192
pv0223014009016011 | 22331420130P | 22VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.06 | 28.342 | 30.155 | 1278 | 651 | 5.2361 | 1.3192
pv0223014L09016011 | 22531420130P | 22VKL 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.06 | 28.342 | 30.155 | 1278 | 651 | 5.2361 | 1.3192
pv0223014U09016011 | 22631420130P | 22VK 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.06 | 28.342 | 30.155 | 1278 | 651 | 5.2361 | 1.3192
pv0223015009016011 | 22331520130P | 22VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.44 | 30.368 | 32.311 | 1370 | 698 | 5.2361 | 1.3192
pv0223015L09016011 | 22531520130P | 22VKL 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.44 | 30.368 | 32.311 | 1370 | 698 | 5.2361 | 1.3192
pv0223015U09016011 | 22631520130P | 22VK 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.44 | 30.368 | 32.311 | 1370 | 698 | 5.2361 | 1.3192
pv0223016009016011 | 22331620130P | 22VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.81 | 32.394 | 34.467 | 1461 | 744 | 5.2361 | 1.3192
pv0223016L09016011 | 22531620130P | 22VKL 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.81 | 32.394 | 34.467 | 1461 | 744 | 5.2361 | 1.3192
pv0223016U09016011 | 22631620130P | 22VK 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.81 | 32.394 | 34.467 | 1461 | 744 | 5.2361 | 1.3192
pv0223017009016011 | 22331720130P | 22VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.19 | 34.42 | 36.623 | 1552 | 791 | 5.2361 | 1.3192
pv0223017L09016011 | 22531720130P | 22VKL 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.19 | 34.42 | 36.623 | 1552 | 791 | 5.2361 | 1.3192
pv0223017U09016011 | 22631720130P | 22VK 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.19 | 34.42 | 36.623 | 1552 | 791 | 5.2361 | 1.3192
pv0223018009016011 | 22331820130P | 22VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.56 | 36.446 | 38.779 | 1643 | 837 | 5.2361 | 1.3192
pv0223018L09016011 | 22531820130P | 22VKL 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.56 | 36.446 | 38.779 | 1643 | 837 | 5.2361 | 1.3192
pv0223018U09016011 | 22631820130P | 22VK 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.56 | 36.446 | 38.779 | 1643 | 837 | 5.2361 | 1.3192
pv0223019009016011 | 22331920130P | 22VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.94 | 38.472 | 40.935 | 1735 | 884 | 5.2361 | 1.3192
pv0223019L09016011 | 22531920130P | 22VKL 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.94 | 38.472 | 40.935 | 1735 | 884 | 5.2361 | 1.3192
pv0223019U09016011 | 22631920130P | 22VK 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.94 | 38.472 | 40.935 | 1735 | 884 | 5.2361 | 1.3192
pv0223020009016011 | 22332020130P | 22VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.32 | 40.498 | 43.091 | 1826 | 930 | 5.2361 | 1.3192
pv0223020L09016011 | 22532020130P | 22VKL 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 300x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.32 | 40.498 | 43.091 | 1826 | 930 | 5.2361 | 1.3192
pv0223020U09016011 | 22632020130P | 22VK 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 300x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.32 | 40.498 | 43.091 | 1826 | 930 | 5.2361 | 1.3192
pv0224004009016011 | 22340420130P | 22VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.939 | 10.794 | 11.48 | 458 | 234 | 6.6434 | 1.3166
pv0224004L09016011 | 22540420130P | 22VKL 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.939 | 10.794 | 11.48 | 458 | 234 | 6.6434 | 1.3166
pv0224004U09016011 | 22640420130P | 22VK 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 1.939 | 10.794 | 11.48 | 458 | 234 | 6.6434 | 1.3166
pv0224005009016011 | 22340520130P | 22VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.35 | 13.492 | 14.351 | 573 | 293 | 6.6434 | 1.3166
pv0224005L09016011 | 22540520130P | 22VKL 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.35 | 13.492 | 14.351 | 573 | 293 | 6.6434 | 1.3166
pv0224005U09016011 | 22640520130P | 22VK 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.35 | 13.492 | 14.351 | 573 | 293 | 6.6434 | 1.3166
pv0224006009016011 | 22340620130P | 22VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.87 | 16.196 | 17.228 | 688 | 351 | 6.6434 | 1.3166
pv0224006L09016011 | 22540620130P | 22VKL 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.87 | 16.196 | 17.228 | 688 | 351 | 6.6434 | 1.3166
pv0224006U09016011 | 22640620130P | 22VK 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 2.87 | 16.196 | 17.228 | 688 | 351 | 6.6434 | 1.3166
pv0224007009016011 | 22340720130P | 22VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.39 | 18.901 | 20.106 | 802 | 410 | 6.6434 | 1.3166
pv0224007L09016011 | 22540720130P | 22VKL 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.39 | 18.901 | 20.106 | 802 | 410 | 6.6434 | 1.3166
pv0224007U09016011 | 22640720130P | 22VK 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.39 | 18.901 | 20.106 | 802 | 410 | 6.6434 | 1.3166
pv0224008009016011 | 22340820130P | 22VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.91 | 21.605 | 22.983 | 917 | 468 | 6.6434 | 1.3166
pv0224008L09016011 | 22540820130P | 22VKL 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.91 | 21.605 | 22.983 | 917 | 468 | 6.6434 | 1.3166
pv0224008U09016011 | 22640820130P | 22VK 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.91 | 21.605 | 22.983 | 917 | 468 | 6.6434 | 1.3166
pv0224009009016011 | 22340920130P | 22VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.43 | 24.31 | 25.861 | 1031 | 527 | 6.6434 | 1.3166
pv0224009L09016011 | 22540920130P | 22VKL 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.43 | 24.31 | 25.861 | 1031 | 527 | 6.6434 | 1.3166
pv0224009U09016011 | 22640920130P | 22VK 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.43 | 24.31 | 25.861 | 1031 | 527 | 6.6434 | 1.3166
pv0224010009016011 | 22341020130P | 22VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.95 | 27.015 | 28.739 | 1146 | 585 | 6.6434 | 1.3166
pv0224010L09016011 | 22541020130P | 22VKL 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.95 | 27.015 | 28.739 | 1146 | 585 | 6.6434 | 1.3166
pv0224010U09016011 | 22641020130P | 22VK 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.95 | 27.015 | 28.739 | 1146 | 585 | 6.6434 | 1.3166
pv0224011009016011 | 22341120130P | 22VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.46 | 29.719 | 31.616 | 1261 | 644 | 6.6434 | 1.3166
pv0224011L09016011 | 22541120130P | 22VKL 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.46 | 29.719 | 31.616 | 1261 | 644 | 6.6434 | 1.3166
pv0224011U09016011 | 22641120130P | 22VK 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.46 | 29.719 | 31.616 | 1261 | 644 | 6.6434 | 1.3166
pv0224012009016011 | 22341220130P | 22VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.98 | 32.424 | 34.494 | 1375 | 702 | 6.6434 | 1.3166
pv0224012L09016011 | 22541220130P | 22VKL 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.98 | 32.424 | 34.494 | 1375 | 702 | 6.6434 | 1.3166
pv0224012U09016011 | 22641220130P | 22VK 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.98 | 32.424 | 34.494 | 1375 | 702 | 6.6434 | 1.3166
pv0224013009016011 | 22341320130P | 22VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.5 | 35.128 | 37.371 | 1490 | 761 | 6.6434 | 1.3166
pv0224013L09016011 | 22541320130P | 22VKL 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.5 | 35.128 | 37.371 | 1490 | 761 | 6.6434 | 1.3166
pv0224013U09016011 | 22641320130P | 22VK 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.5 | 35.128 | 37.371 | 1490 | 761 | 6.6434 | 1.3166
pv0224014009016011 | 22341420130P | 22VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.02 | 37.833 | 40.249 | 1604 | 819 | 6.6434 | 1.3166
pv0224014L09016011 | 22541420130P | 22VKL 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.02 | 37.833 | 40.249 | 1604 | 819 | 6.6434 | 1.3166
pv0224014U09016011 | 22641420130P | 22VK 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.02 | 37.833 | 40.249 | 1604 | 819 | 6.6434 | 1.3166
pv0224015009016011 | 22341520130P | 22VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.53 | 40.537 | 43.126 | 1719 | 878 | 6.6434 | 1.3166
pv0224015L09016011 | 22541520130P | 22VKL 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.53 | 40.537 | 43.126 | 1719 | 878 | 6.6434 | 1.3166
pv0224015U09016011 | 22641520130P | 22VK 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.53 | 40.537 | 43.126 | 1719 | 878 | 6.6434 | 1.3166
pv0224016009016011 | 22341620130P | 22VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.05 | 43.242 | 46.004 | 1834 | 936 | 6.6434 | 1.3166
pv0224016L09016011 | 22541620130P | 22VKL 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.05 | 43.242 | 46.004 | 1834 | 936 | 6.6434 | 1.3166
pv0224016U09016011 | 22641620130P | 22VK 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.05 | 43.242 | 46.004 | 1834 | 936 | 6.6434 | 1.3166
pv0224017009016011 | 22341720130P | 22VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.57 | 45.947 | 48.882 | 1948 | 995 | 6.6434 | 1.3166
pv0224017L09016011 | 22541720130P | 22VKL 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.57 | 45.947 | 48.882 | 1948 | 995 | 6.6434 | 1.3166
pv0224017U09016011 | 22641720130P | 22VK 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.57 | 45.947 | 48.882 | 1948 | 995 | 6.6434 | 1.3166
pv0224018009016011 | 22341820130P | 22VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.09 | 48.651 | 51.759 | 2063 | 1053 | 6.6434 | 1.3166
pv0224018L09016011 | 22541820130P | 22VKL 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.09 | 48.651 | 51.759 | 2063 | 1053 | 6.6434 | 1.3166
pv0224018U09016011 | 22641820130P | 22VK 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.09 | 48.651 | 51.759 | 2063 | 1053 | 6.6434 | 1.3166
pv0224019009016011 | 22341920130P | 22VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.61 | 51.356 | 54.637 | 2177 | 1112 | 6.6434 | 1.3166
pv0224019L09016011 | 22541920130P | 22VKL 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.61 | 51.356 | 54.637 | 2177 | 1112 | 6.6434 | 1.3166
pv0224019U09016011 | 22641920130P | 22VK 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.61 | 51.356 | 54.637 | 2177 | 1112 | 6.6434 | 1.3166
pv0224020009016011 | 22342020130P | 22VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.12 | 54.06 | 57.514 | 2292 | 1170 | 6.6434 | 1.3166
pv0224020D09016011 | 22342020130P | 22VKP 400x2000 PLAN DUO, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016 | 22VKP 400x2000 PLAN DUO | RAL9016 | 6 | 10.12 | 60.12 | 65.454 | 2118 | 1170 | 6.6434 | 1.3166
pv0224020L09016011 | 22542020130P | 22VKL 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 400x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.12 | 54.06 | 57.514 | 2292 | 1170 | 6.6434 | 1.3166
pv0224020U09016011 | 22642020130P | 22VK 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 400x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.12 | 54.06 | 57.514 | 2292 | 1170 | 6.6434 | 1.3166
pv0225004009016011 | 22350420130P | 22VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.434 | 11.948 | 12.66 | 546 | 279 | 7.9905 | 1.3139
pv0225004L09016011 | 22550420130P | 22VKL 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.434 | 11.948 | 12.66 | 546 | 279 | 7.9905 | 1.3139
pv0225004U09016011 | 22650420130P | 22VK 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.434 | 11.948 | 12.66 | 546 | 279 | 7.9905 | 1.3139
pv0225005009016011 | 22350520130P | 22VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.03 | 14.943 | 15.833 | 682 | 349 | 7.9905 | 1.3139
pv0225005L09016011 | 22550520130P | 22VKL 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.03 | 14.943 | 15.833 | 682 | 349 | 7.9905 | 1.3139
pv0225005U09016011 | 22650520130P | 22VK 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.03 | 14.943 | 15.833 | 682 | 349 | 7.9905 | 1.3139
pv0225006009016011 | 22350620130P | 22VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.69 | 17.939 | 19.007 | 818 | 418 | 7.9905 | 1.3139
pv0225006L09016011 | 22550620130P | 22VKL 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.69 | 17.939 | 19.007 | 818 | 418 | 7.9905 | 1.3139
pv0225006U09016011 | 22650620130P | 22VK 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.69 | 17.939 | 19.007 | 818 | 418 | 7.9905 | 1.3139
pv0225007009016011 | 22350720130P | 22VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.35 | 20.934 | 22.181 | 955 | 488 | 7.9905 | 1.3139
pv0225007L09016011 | 22550720130P | 22VKL 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.35 | 20.934 | 22.181 | 955 | 488 | 7.9905 | 1.3139
pv0225007U09016011 | 22650720130P | 22VK 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.35 | 20.934 | 22.181 | 955 | 488 | 7.9905 | 1.3139
PV0225008009016011 | 22350820130P | 22VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.01 | 23.93 | 25.356 | 1091 | 558 | 7.9905 | 1.3139
pv0225008L09016011 | 22550820130P | 22VKL 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.01 | 23.93 | 25.356 | 1091 | 558 | 7.9905 | 1.3139
pv0225008U09016011 | 22650820130P | 22VK 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.01 | 23.93 | 25.356 | 1091 | 558 | 7.9905 | 1.3139
pv0225009009016011 | 22350920130P | 22VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.67 | 26.925 | 28.529 | 1228 | 627 | 7.9905 | 1.3139
pv0225009L09016011 | 22550920130P | 22VKL 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.67 | 26.925 | 28.529 | 1228 | 627 | 7.9905 | 1.3139
pv0225009U09016011 | 22650920130P | 22VK 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.67 | 26.925 | 28.529 | 1228 | 627 | 7.9905 | 1.3139
pv0225010009016011 | 22351020130P | 22VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.33 | 29.92 | 31.703 | 1364 | 697 | 7.9905 | 1.3139
pv0225010L09016011 | 22551020130P | 22VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.33 | 29.92 | 31.703 | 1364 | 697 | 7.9905 | 1.3139
pv0225010U09016011 | 22651020130P | 22VK 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.33 | 29.92 | 31.703 | 1364 | 697 | 7.9905 | 1.3139
pv0225011009016011 | 22351120130P | 22VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.99 | 32.916 | 34.877 | 1500 | 767 | 7.9905 | 1.3139
pv0225011L09016011 | 22551120130P | 22VKL 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.99 | 32.916 | 34.877 | 1500 | 767 | 7.9905 | 1.3139
pv0225011U09016011 | 22651120130P | 22VK 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.99 | 32.916 | 34.877 | 1500 | 767 | 7.9905 | 1.3139
pv0225012009016011 | 22351220130P | 22VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.65 | 35.911 | 38.051 | 1637 | 837 | 7.9905 | 1.3139
pv0225012L09016011 | 22551220130P | 22VKL 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.65 | 35.911 | 38.051 | 1637 | 837 | 7.9905 | 1.3139
pv0225012U09016011 | 22651220130P | 22VK 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.65 | 35.911 | 38.051 | 1637 | 837 | 7.9905 | 1.3139
pv0225013009016011 | 22351320130P | 22VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.31 | 38.906 | 41.224 | 1773 | 906 | 7.9905 | 1.3139
pv0225013L09016011 | 22551320130P | 22VKL 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.31 | 38.906 | 41.224 | 1773 | 906 | 7.9905 | 1.3139
pv0225013U09016011 | 22651320130P | 22VK 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.31 | 38.906 | 41.224 | 1773 | 906 | 7.9905 | 1.3139
pv0225014009016011 | 22351420130P | 22VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.97 | 41.901 | 44.398 | 1910 | 976 | 7.9905 | 1.3139
pv0225014L09016011 | 22551420130P | 22VKL 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.97 | 41.901 | 44.398 | 1910 | 976 | 7.9905 | 1.3139
pv0225014U09016011 | 22651420130P | 22VK 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.97 | 41.901 | 44.398 | 1910 | 976 | 7.9905 | 1.3139
pv0225015009016011 | 22351520130P | 22VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.63 | 44.896 | 47.572 | 2046 | 1046 | 7.9905 | 1.3139
pv0225015L09016011 | 22551520130P | 22VKL 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.63 | 44.896 | 47.572 | 2046 | 1046 | 7.9905 | 1.3139
pv0225015U09016011 | 22651520130P | 22VK 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.63 | 44.896 | 47.572 | 2046 | 1046 | 7.9905 | 1.3139
pv0225016009016011 | 22351620130P | 22VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.29 | 47.892 | 50.746 | 2182 | 1116 | 7.9905 | 1.3139
pv0225016L09016011 | 22551620130P | 22VKL 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.29 | 47.892 | 50.746 | 2182 | 1116 | 7.9905 | 1.3139
pv0225016U09016011 | 22651620130P | 22VK 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.29 | 47.892 | 50.746 | 2182 | 1116 | 7.9905 | 1.3139
pv0225017009016011 | 22351720130P | 22VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.95 | 50.887 | 54.587 | 2319 | 1185 | 7.9905 | 1.3139
pv0225017L09016011 | 22551720130P | 22VKL 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.95 | 50.887 | 54.587 | 2319 | 1185 | 7.9905 | 1.3139
pv0225017U09016011 | 22651720130P | 22VK 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.95 | 50.887 | 54.587 | 2319 | 1185 | 7.9905 | 1.3139
pv0225018009016011 | 22351820130P | 22VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.61 | 53.882 | 57.8 | 2455 | 1255 | 7.9905 | 1.3139
pv0225018L09016011 | 22551820130P | 22VKL 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.61 | 53.882 | 57.8 | 2455 | 1255 | 7.9905 | 1.3139
pv0225018U09016011 | 22651820130P | 22VK 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.61 | 53.882 | 57.8 | 2455 | 1255 | 7.9905 | 1.3139
pv0225019009016011 | 22351920130P | 22VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.27 | 56.877 | 61.013 | 2592 | 1325 | 7.9905 | 1.3139
pv0225019L09016011 | 22551920130P | 22VKL 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.27 | 56.877 | 61.013 | 2592 | 1325 | 7.9905 | 1.3139
pv0225019U09016011 | 22651920130P | 22VK 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.27 | 56.877 | 61.013 | 2592 | 1325 | 7.9905 | 1.3139
pv0225020009016011 | 22352020130P | 22VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.93 | 59.873 | 64.227 | 2728 | 1394 | 7.9905 | 1.3139
pv0225020L09016011 | 22552020130P | 22VKL 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 500x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.93 | 59.873 | 64.227 | 2728 | 1394 | 7.9905 | 1.3139
pv0225020U09016011 | 22652020130P | 22VK 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 500x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.93 | 59.873 | 64.227 | 2728 | 1394 | 7.9905 | 1.3139
pv0226004009016011 | 22360420130P | 22VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.986 | 14.341 | 15.203 | 628 | 321 | 9.2917 | 1.3113
pv0226004L09016011 | 22560420130P | 22VKL 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.986 | 14.341 | 15.203 | 628 | 321 | 9.2917 | 1.3113
pv0226004U09016011 | 22660420130P | 22VK 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 2.986 | 14.341 | 15.203 | 628 | 321 | 9.2917 | 1.3113
pv0226005009016011 | 22360520130P | 22VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.7 | 17.939 | 19.013 | 785 | 402 | 9.2917 | 1.3113
pv0226005L09016011 | 22560520130P | 22VKL 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.7 | 17.939 | 19.013 | 785 | 402 | 9.2917 | 1.3113
pv0226005U09016011 | 22660520130P | 22VK 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 3.7 | 17.939 | 19.013 | 785 | 402 | 9.2917 | 1.3113
pv0226006009016011 | 22360620130P | 22VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.51 | 21.536 | 22.823 | 942 | 482 | 9.2917 | 1.3113
pv0226006L09016011 | 22560620130P | 22VKL 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.51 | 21.536 | 22.823 | 942 | 482 | 9.2917 | 1.3113
pv0226006U09016011 | 22660620130P | 22VK 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 4.51 | 21.536 | 22.823 | 942 | 482 | 9.2917 | 1.3113
pv0226007009016011 | 22360720130P | 22VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.32 | 25.132 | 26.632 | 1099 | 563 | 9.2917 | 1.3113
pv0226007L09016011 | 22560720130P | 22VKL 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.32 | 25.132 | 26.632 | 1099 | 563 | 9.2917 | 1.3113
pv0226007U09016011 | 22660720130P | 22VK 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.32 | 25.132 | 26.632 | 1099 | 563 | 9.2917 | 1.3113
pv0226008009016011 | 22360820130P | 22VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.12 | 28.729 | 30.443 | 1256 | 643 | 9.2917 | 1.3113
pv0226008L09016011 | 22560820130P | 22VKL 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.12 | 28.729 | 30.443 | 1256 | 643 | 9.2917 | 1.3113
pv0226008U09016011 | 22660820130P | 22VK 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.12 | 28.729 | 30.443 | 1256 | 643 | 9.2917 | 1.3113
pv0226009009016011 | 22360920130P | 22VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.92 | 32.325 | 34.252 | 1413 | 723 | 9.2917 | 1.3113
pv0226009L09016011 | 22560920130P | 22VKL 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.92 | 32.325 | 34.252 | 1413 | 723 | 9.2917 | 1.3113
pv0226009U09016011 | 22660920130P | 22VK 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.92 | 32.325 | 34.252 | 1413 | 723 | 9.2917 | 1.3113
pv0226010009001011 | 22361020180P | 22VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9001, ZD | 22VKP 600x1000 PLAN RAL9001 | RAL9001 | 6 | 7.72 | 35.922 | 38.062 | 1570 | 804 | 9.2917 | 1.3113
pv0226010009016011 | 22361020130P | 22VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.72 | 35.922 | 38.062 | 1570 | 804 | 9.2917 | 1.3113
pv0226010L09016011 | 22561020130P | 22VKL 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.72 | 35.922 | 38.062 | 1570 | 804 | 9.2917 | 1.3113
pv0226010U09016011 | 22661020130P | 22VK 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 7.72 | 35.922 | 38.062 | 1570 | 804 | 9.2917 | 1.3113
pv0226011009016011 | 22361120130P | 22VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.52 | 39.518 | 41.871 | 1727 | 884 | 9.2917 | 1.3113
pv0226011L09016011 | 22561120130P | 22VKL 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.52 | 39.518 | 41.871 | 1727 | 884 | 9.2917 | 1.3113
pv0226011U09016011 | 22661120130P | 22VK 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.52 | 39.518 | 41.871 | 1727 | 884 | 9.2917 | 1.3113
pv0226012009005011 | 22361220180P | 22VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 22VKP 600x1200 PLAN RAL9005 | RAL9005 | 6 | 9.33 | 43.116 | 45.468 | 1884 | 964 | 9.2917 | 1.3113
pv0226012009016011 | 22361220130P | 22VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.33 | 43.116 | 45.682 | 1884 | 964 | 9.2917 | 1.3113
pv0226012L09016011 | 22561220130P | 22VKL 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.33 | 43.116 | 45.682 | 1884 | 964 | 9.2917 | 1.3113
pv0226012U09016011 | 22661220130P | 22VK 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.33 | 43.116 | 45.682 | 1884 | 964 | 9.2917 | 1.3113
pv0226013009016011 | 22361320130P | 22VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.13 | 46.713 | 49.492 | 2041 | 1045 | 9.2917 | 1.3113
pv0226013L09016011 | 22561320130P | 22VKL 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.13 | 46.713 | 49.492 | 2041 | 1045 | 9.2917 | 1.3113
pv0226013U09016011 | 22661320130P | 22VK 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1300 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.13 | 46.713 | 49.492 | 2041 | 1045 | 9.2917 | 1.3113
pv0226014009016011 | 22361420130P | 22VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.93 | 50.309 | 53.301 | 2198 | 1125 | 9.2917 | 1.3113
pv0226014L09016011 | 22561420130P | 22VKL 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.93 | 50.309 | 53.301 | 2198 | 1125 | 9.2917 | 1.3113
pv0226014U09016011 | 22661420130P | 22VK 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.93 | 50.309 | 53.301 | 2198 | 1125 | 9.2917 | 1.3113
pv0226015009016011 | 22361520130P | 22VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.73 | 53.906 | 57.111 | 2355 | 1205 | 9.2917 | 1.3113
pv0226015L09016011 | 22561520130P | 22VKL 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.73 | 53.906 | 57.111 | 2355 | 1205 | 9.2917 | 1.3113
pv0226015U09016011 | 22661520130P | 22VK 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1500 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.73 | 53.906 | 57.111 | 2355 | 1205 | 9.2917 | 1.3113
pv0226016009016011 | 22361620130P | 22VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.54 | 57.502 | 60.921 | 2512 | 1286 | 9.2917 | 1.3113
pv0226016L09016011 | 22561620130P | 22VKL 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.54 | 57.502 | 60.921 | 2512 | 1286 | 9.2917 | 1.3113
pv0226016U09016011 | 22661620130P | 22VK 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 12.54 | 57.502 | 60.921 | 2512 | 1286 | 9.2917 | 1.3113
pv0226017009016011 | 22361720130P | 22VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.34 | 61.099 | 65.535 | 2669 | 1366 | 9.2917 | 1.3113
pv0226017L09016011 | 22561720130P | 22VKL 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.34 | 61.099 | 65.535 | 2669 | 1366 | 9.2917 | 1.3113
pv0226017U09016011 | 22661720130P | 22VK 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1700 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.34 | 61.099 | 65.535 | 2669 | 1366 | 9.2917 | 1.3113
pv0226018009016011 | 22361820130P | 22VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.14 | 64.696 | 69.394 | 2826 | 1446 | 9.2917 | 1.3113
pv0226018L09016011 | 22561820130P | 22VKL 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.14 | 64.696 | 69.394 | 2826 | 1446 | 9.2917 | 1.3113
pv0226018U09016011 | 22661820130P | 22VK 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.14 | 64.696 | 69.394 | 2826 | 1446 | 9.2917 | 1.3113
pv0226019009016011 | 22361920130P | 22VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.94 | 68.292 | 73.251 | 2983 | 1527 | 9.2917 | 1.3113
pv0226019L09016011 | 22561920130P | 22VKL 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.94 | 68.292 | 73.251 | 2983 | 1527 | 9.2917 | 1.3113
pv0226019U09016011 | 22661920130P | 22VK 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x1900 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.94 | 68.292 | 73.251 | 2983 | 1527 | 9.2917 | 1.3113
pv0226020009016011 | 22362020130P | 22VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 15.74 | 71.89 | 77.109 | 3140 | 1607 | 9.2917 | 1.3113
pv0226020L09016011 | 22562020130P | 22VKL 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 600x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 15.74 | 71.89 | 77.109 | 3140 | 1607 | 9.2917 | 1.3113
pv0226020U09016011 | 22662020130P | 22VK 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 600x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 15.74 | 71.89 | 77.109 | 3140 | 1607 | 9.2917 | 1.3113
pv0229004009016011 | 22390420130P | 22VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 4.589 | 22.431 | 23.764 | 852 | 438 | 12.9957 | 1.3033
pv0229004L09016011 | 22590420130P | 22VKL 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 4.589 | 22.431 | 23.764 | 852 | 438 | 12.9957 | 1.3033
pv0229004U09016011 | 22690420130P | 22VK 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x400 PLAN | RAL9016 | 12 | 4.589 | 22.431 | 23.764 | 852 | 438 | 12.9957 | 1.3033
pv0229005009016011 | 22390520130P | 22VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.76 | 28.055 | 29.723 | 1065 | 547 | 12.9957 | 1.3033
pv0229005L09016011 | 22590520130P | 22VKL 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.76 | 28.055 | 29.723 | 1065 | 547 | 12.9957 | 1.3033
pv0229005U09016011 | 22690520130P | 22VK 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x500 PLAN | RAL9016 | 6 | 5.76 | 28.055 | 29.723 | 1065 | 547 | 12.9957 | 1.3033
pv0229006009016011 | 22390620130P | 22VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.98 | 33.679 | 35.682 | 1277 | 656 | 12.9957 | 1.3033
pv0229006L09016011 | 22590620130P | 22VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.98 | 33.679 | 35.682 | 1277 | 656 | 12.9957 | 1.3033
pv0229006U09016011 | 22690620130P | 22VK 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x600 PLAN | RAL9016 | 6 | 6.98 | 33.679 | 35.682 | 1277 | 656 | 12.9957 | 1.3033
pv0229007009016011 | 22390720130P | 22VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.2 | 39.303 | 41.641 | 1490 | 766 | 12.9957 | 1.3033
pv0229007L09016011 | 22590720130P | 22VKL 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.2 | 39.303 | 41.641 | 1490 | 766 | 12.9957 | 1.3033
pv0229007U09016011 | 22690720130P | 22VK 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x700 PLAN | RAL9016 | 6 | 8.2 | 39.303 | 41.641 | 1490 | 766 | 12.9957 | 1.3033
pv0229008009016011 | 22390820130P | 22VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.43 | 44.927 | 47.6 | 1703 | 875 | 12.9957 | 1.3033
pv0229008L09016011 | 22590820130P | 22VKL 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.43 | 44.927 | 47.6 | 1703 | 875 | 12.9957 | 1.3033
pv0229008U09016011 | 22690820130P | 22VK 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x800 PLAN | RAL9016 | 6 | 9.43 | 44.927 | 47.6 | 1703 | 875 | 12.9957 | 1.3033
pv0229009009016011 | 22390920130P | 22VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.66 | 50.551 | 53.559 | 1916 | 984 | 12.9957 | 1.3033
pv0229009L09016011 | 22590920130P | 22VKL 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.66 | 50.551 | 53.559 | 1916 | 984 | 12.9957 | 1.3033
pv0229009U09016011 | 22690920130P | 22VK 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x900 PLAN | RAL9016 | 6 | 10.66 | 50.551 | 53.559 | 1916 | 984 | 12.9957 | 1.3033
pv0229010009016011 | 22391020130P | 22VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.89 | 56.175 | 59.518 | 2129 | 1094 | 12.9957 | 1.3033
pv0229010L09016011 | 22591020130P | 22VKL 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.89 | 56.175 | 59.518 | 2129 | 1094 | 12.9957 | 1.3033
pv0229010U09016011 | 22691020130P | 22VK 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1000 PLAN | RAL9016 | 6 | 11.89 | 56.175 | 59.518 | 2129 | 1094 | 12.9957 | 1.3033
pv0229011009016011 | 22391120130P | 22VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.12 | 61.799 | 65.477 | 2342 | 1203 | 12.9957 | 1.3033
pv0229011L09016011 | 22591120130P | 22VKL 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.12 | 61.799 | 65.477 | 2342 | 1203 | 12.9957 | 1.3033
pv0229011U09016011 | 22691120130P | 22VK 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1100 PLAN | RAL9016 | 6 | 13.12 | 61.799 | 65.477 | 2342 | 1203 | 12.9957 | 1.3033
pv0229012009016011 | 22391220130P | 22VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.35 | 67.423 | 71.436 | 2555 | 1313 | 12.9957 | 1.3033
pv0229012L09016011 | 22591220130P | 22VKL 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.35 | 67.423 | 71.436 | 2555 | 1313 | 12.9957 | 1.3033
pv0229012U09016011 | 22691220130P | 22VK 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1200 PLAN | RAL9016 | 6 | 14.35 | 67.423 | 71.436 | 2555 | 1313 | 12.9957 | 1.3033
pv0229014009016011 | 22391420130P | 22VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 16.8 | 78.672 | 83.355 | 2981 | 1531 | 12.9957 | 1.3033
pv0229014L09016011 | 22591420130P | 22VKL 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 16.8 | 78.672 | 83.355 | 2981 | 1531 | 12.9957 | 1.3033
pv0229014U09016011 | 22691420130P | 22VK 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1400 PLAN | RAL9016 | 6 | 16.8 | 78.672 | 83.355 | 2981 | 1531 | 12.9957 | 1.3033
pv0229016009016011 | 22391620130P | 22VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 19.26 | 89.92 | 95.273 | 3406 | 1750 | 12.9957 | 1.3033
pv0229016L09016011 | 22591620130P | 22VKL 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 19.26 | 89.92 | 95.273 | 3406 | 1750 | 12.9957 | 1.3033
pv0229016U09016011 | 22691620130P | 22VK 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1600 PLAN | RAL9016 | 6 | 19.26 | 89.92 | 95.273 | 3406 | 1750 | 12.9957 | 1.3033
pv0229018009016011 | 22391820130P | 22VKP 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 21.72 | 101.168 | 108.511 | 3832 | 1969 | 12.9957 | 1.3033
pv0229018L09016011 | 22591820130P | 22VKL 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 21.72 | 101.168 | 108.511 | 3832 | 1969 | 12.9957 | 1.3033
pv0229018U09016011 | 22691820130P | 22VK 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x1800 PLAN | RAL9016 | 6 | 21.72 | 101.168 | 108.511 | 3832 | 1969 | 12.9957 | 1.3033
pv0229020009016011 | 22392020130P | 22VKP 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKP 900x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 24.17 | 112.416 | 120.575 | 4258 | 2188 | 12.9957 | 1.3033
pv0229020L09016011 | 22592020130P | 22VKL 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 22VKL 900x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 24.17 | 112.416 | 120.575 | 4258 | 2188 | 12.9957 | 1.3033
pv0229020U09016011 | 22692020130P | 22VK 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 22VKU 900x2000 PLAN | RAL9016 | 6 | 24.17 | 112.416 | 120.575 | 4258 | 2188 | 12.9957 | 1.3033
pv02H3004009016011 | 20330420130P | 20VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3004L09016011 | 20530420130P | 20VKL 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3004U09016011 | 20630420130P | 20VK 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.536 | 5.95 | 6.4 | 224 | 115 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3005009016011 | 20330520130P | 20VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3005L09016011 | 20530520130P | 20VKL 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3005U09016011 | 20630520130P | 20VK 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.68 | 7.432 | 7.992 | 280 | 143 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3006009016011 | 20330620130P | 20VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3006L09016011 | 20530620130P | 20VKL 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3006U09016011 | 20630620130P | 20VK 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.81 | 8.923 | 9.596 | 335 | 172 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3007009016011 | 20330720130P | 20VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3007L09016011 | 20530720130P | 20VKL 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3007U09016011 | 20630720130P | 20VK 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.94 | 10.414 | 11.2 | 391 | 201 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3008009016011 | 20330820130P | 20VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3008L09016011 | 20530820130P | 20VKL 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3008U09016011 | 20630820130P | 20VK 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.905 | 12.804 | 447 | 229 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3009009016011 | 20330920130P | 20VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3009L09016011 | 20530920130P | 20VKL 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3009U09016011 | 20630920130P | 20VK 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.21 | 13.396 | 14.408 | 503 | 258 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3010009016011 | 20331020130P | 20VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3010L09016011 | 20531020130P | 20VKL 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3010U09016011 | 20631020130P | 20VK 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.887 | 16.012 | 559 | 287 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3011009016011 | 20331120130P | 20VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3011L09016011 | 20531120130P | 20VKL 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3011U09016011 | 20631120130P | 20VK 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.48 | 16.379 | 17.617 | 615 | 315 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3012009016011 | 20331220130P | 20VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3012L09016011 | 20531220130P | 20VKL 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3012U09016011 | 20631220130P | 20VK 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.62 | 17.87 | 19.221 | 671 | 344 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3013009016011 | 20331320130P | 20VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3013L09016011 | 20531320130P | 20VKL 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3013U09016011 | 20631320130P | 20VK 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.76 | 19.361 | 20.825 | 727 | 373 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3014009016011 | 20331420130P | 20VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3014L09016011 | 20531420130P | 20VKL 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3014U09016011 | 20631420130P | 20VK 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.89 | 20.852 | 22.429 | 783 | 401 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3015009016011 | 20331520130P | 20VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3015L09016011 | 20531520130P | 20VKL 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3015U09016011 | 20631520130P | 20VK 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.03 | 22.343 | 24.033 | 839 | 430 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3016009016011 | 20331620130P | 20VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3016L09016011 | 20531620130P | 20VKL 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3016U09016011 | 20631620130P | 20VK 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.16 | 23.834 | 25.637 | 894 | 459 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3017009016011 | 20331720130P | 20VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3017L09016011 | 20531720130P | 20VKL 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3017U09016011 | 20631720130P | 20VK 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.3 | 25.325 | 26.244 | 950 | 487 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3018009016011 | 20331820130P | 20VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3018L09016011 | 20531820130P | 20VKL 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3018U09016011 | 20631820130P | 20VK 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.43 | 26.816 | 27.789 | 1006 | 516 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3019009016011 | 20331920130P | 20VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3019L09016011 | 20531920130P | 20VKL 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3019U09016011 | 20631920130P | 20VK 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.57 | 28.307 | 29.334 | 1062 | 545 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3020009016011 | 20332020130P | 20VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 300x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3020L09016011 | 20532020130P | 20VKL 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 300x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pv02H3020U09016011 | 20632020130P | 20VK 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 300x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.71 | 29.798 | 30.879 | 1118 | 573 | 3.3425 | 1.3088
pv02H4004009016011 | 20340420130P | 20VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4004L09016011 | 20540420130P | 20VKL 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4004U09016011 | 20640420130P | 20VK 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x400 PLAN | RAL9016 | 20 | 0.72 | 7.94 | 8.543 | 284 | 146 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4005009016011 | 20340520130P | 20VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4005L09016011 | 20540520130P | 20VKL 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4005U09016011 | 20640520130P | 20VK 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 0.9 | 9.927 | 10.679 | 356 | 183 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4006009016011 | 20340620130P | 20VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4006L09016011 | 20540620130P | 20VKL 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4006U09016011 | 20640620130P | 20VK 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.08 | 11.918 | 12.819 | 427 | 219 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4007009016011 | 20340720130P | 20VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4007L09016011 | 20540720130P | 20VKL 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4007U09016011 | 20640720130P | 20VK 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.26 | 13.91 | 14.96 | 498 | 256 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4008009016011 | 20340820130P | 20VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4008L09016011 | 20540820130P | 20VKL 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4008U09016011 | 20640820130P | 20VK 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.45 | 15.901 | 17.1 | 569 | 292 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4009009016011 | 20340920130P | 20VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4009L09016011 | 20540920130P | 20VKL 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4009U09016011 | 20640920130P | 20VK 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.893 | 19.241 | 640 | 329 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4010009016011 | 20341020130P | 20VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4010L09016011 | 20541020130P | 20VKL 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4010U09016011 | 20641020130P | 20VK 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.885 | 21.382 | 711 | 365 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4011009016011 | 20341120130P | 20VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4011L09016011 | 20541120130P | 20VKL 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4011U09016011 | 20641120130P | 20VK 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.99 | 21.876 | 23.522 | 782 | 402 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4012009016011 | 20341220130P | 20VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4012L09016011 | 20541220130P | 20VKL 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4012U09016011 | 20641220130P | 20VK 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.17 | 23.868 | 25.663 | 853 | 439 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4013009016011 | 20341320130P | 20VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4013L09016011 | 20541320130P | 20VKL 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4013U09016011 | 20641320130P | 20VK 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.35 | 25.859 | 27.803 | 924 | 475 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4014009016011 | 20341420130P | 20VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4014L09016011 | 20541420130P | 20VKL 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4014U09016011 | 20641420130P | 20VK 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.54 | 27.851 | 29.944 | 995 | 512 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4015009016011 | 20341520130P | 20VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4015L09016011 | 20541520130P | 20VKL 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4015U09016011 | 20641520130P | 20VK 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 29.842 | 32.084 | 1067 | 548 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4016009016011 | 20341620130P | 20VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4016L09016011 | 20541620130P | 20VKL 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4016U09016011 | 20641620130P | 20VK 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.9 | 31.834 | 34.225 | 1138 | 585 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4017009016011 | 20341720130P | 20VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4017L09016011 | 20541720130P | 20VKL 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4017U09016011 | 20641720130P | 20VK 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.08 | 33.826 | 35.046 | 1209 | 621 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4018009016011 | 20341820130P | 20VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4018L09016011 | 20541820130P | 20VKL 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4018U09016011 | 20641820130P | 20VK 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.26 | 35.817 | 37.108 | 1280 | 658 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4019009016011 | 20341920130P | 20VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4019L09016011 | 20541920130P | 20VKL 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4019U09016011 | 20641920130P | 20VK 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.44 | 37.809 | 39.171 | 1351 | 694 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4020009016011 | 20342020130P | 20VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 400x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4020L09016011 | 20542020130P | 20VKL 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 400x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pv02H4020U09016011 | 20642020130P | 20VK 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 400x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 39.8 | 41.233 | 1422 | 731 | 4.3426 | 1.3033
pv02H5004009016011 | 20350420130P | 20VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5004L09016011 | 20550420130P | 20VKL 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5004U09016011 | 20650420130P | 20VK 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.673 | 9.528 | 10.248 | 342 | 176 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5005009016011 | 20350520130P | 20VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5005L09016011 | 20550520130P | 20VKL 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5005U09016011 | 20650520130P | 20VK 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.13 | 11.919 | 12.82 | 427 | 220 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5006009016011 | 20350620130P | 20VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5006L09016011 | 20550620130P | 20VKL 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5006U09016011 | 20650620130P | 20VK 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.36 | 14.311 | 15.392 | 512 | 264 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5007009016011 | 20350720130P | 20VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5007L09016011 | 20550720130P | 20VKL 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5007U09016011 | 20650720130P | 20VK 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.59 | 16.702 | 17.964 | 598 | 308 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5008009016011 | 20350820130P | 20VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5008L09016011 | 20550820130P | 20VKL 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5008U09016011 | 20650820130P | 20VK 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.81 | 19.094 | 20.536 | 683 | 352 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5009009016011 | 20350920130P | 20VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5009L09016011 | 20550920130P | 20VKL 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5009U09016011 | 20650920130P | 20VK 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.04 | 21.486 | 23.108 | 769 | 396 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5010009016011 | 20351020130P | 20VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5010L09016011 | 20551020130P | 20VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5010U09016011 | 20651020130P | 20VK 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.27 | 23.877 | 25.68 | 854 | 440 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5011009016011 | 20351120130P | 20VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5011L09016011 | 20551120130P | 20VKL 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5011U09016011 | 20651120130P | 20VK 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.5 | 26.268 | 28.252 | 939 | 484 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5012009016011 | 20351220130P | 20VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5012L09016011 | 20551220130P | 20VKL 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5012U09016011 | 20651220130P | 20VK 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.72 | 28.66 | 30.824 | 1025 | 528 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5013009016011 | 20351320130P | 20VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5013L09016011 | 20551320130P | 20VKL 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5013U09016011 | 20651320130P | 20VK 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.95 | 31.051 | 33.396 | 1110 | 572 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5014009016011 | 20351420130P | 20VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5014L09016011 | 20551420130P | 20VKL 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5014U09016011 | 20651420130P | 20VK 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.18 | 33.443 | 35.967 | 1196 | 616 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5015009016011 | 20351520130P | 20VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5015L09016011 | 20551520130P | 20VKL 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5015U09016011 | 20651520130P | 20VK 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.41 | 35.834 | 38.539 | 1281 | 660 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5016009016011 | 20351620130P | 20VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5016L09016011 | 20551620130P | 20VKL 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5016U09016011 | 20651620130P | 20VK 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.63 | 38.225 | 41.111 | 1366 | 704 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5017009016011 | 20351720130P | 20VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5017L09016011 | 20551720130P | 20VKL 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5017U09016011 | 20651720130P | 20VK 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.86 | 40.617 | 42.092 | 1452 | 748 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5018009016011 | 20351820130P | 20VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5018L09016011 | 20551820130P | 20VKL 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5018U09016011 | 20651820130P | 20VK 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.09 | 43.008 | 44.571 | 1537 | 792 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5019009016011 | 20351920130P | 20VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5019L09016011 | 20551920130P | 20VKL 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5019U09016011 | 20651920130P | 20VK 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.32 | 45.399 | 47.05 | 1623 | 836 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5020009016011 | 20352020130P | 20VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 500x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5020L09016011 | 20552020130P | 20VKL 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 500x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pv02H5020U09016011 | 20652020130P | 20VK 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 500x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.54 | 47.792 | 49.529 | 1708 | 880 | 5.3304 | 1.2977
pv02H6004009016011 | 20360420130P | 20VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6004L09016011 | 20560420130P | 20VKL 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6004U09016011 | 20660420130P | 20VK 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.104 | 11.442 | 12.306 | 396 | 205 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6005009016011 | 20360520130P | 20VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv02H60050Z9016011 | 20360520150P | 20VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x500 PLAN Zn | RAL9016 | 10 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6005L09016011 | 20560520130P | 20VKL 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6005U09016011 | 20660520130P | 20VK 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.35 | 14.315 | 15.395 | 495 | 256 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6006009016011 | 20360620130P | 20VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6006L09016011 | 20560620130P | 20VKL 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6006U09016011 | 20660620130P | 20VK 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.63 | 17.187 | 18.483 | 593 | 307 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6007009016011 | 20360720130P | 20VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv02H60070Z9016011 | 20360720150P | 20VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x700 PLAN Zn | RAL9016 | 10 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6007L09016011 | 20560720130P | 20VKL 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6007U09016011 | 20660720130P | 20VK 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 1.91 | 20.058 | 21.57 | 692 | 358 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6008009016011 | 20360820130P | 20VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6008L09016011 | 20560820130P | 20VKL 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6008U09016011 | 20660820130P | 20VK 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.18 | 22.931 | 24.659 | 791 | 409 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6009009016011 | 20360920130P | 20VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6009L09016011 | 20560920130P | 20VKL 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6009U09016011 | 20660920130P | 20VK 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.45 | 25.802 | 27.746 | 890 | 460 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6010009016011 | 20361020130P | 20VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6010L09016011 | 20561020130P | 20VKL 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6010U09016011 | 20661020130P | 20VK 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.73 | 28.674 | 30.834 | 989 | 511 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6011009016011 | 20361120130P | 20VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6011L09016011 | 20561120130P | 20VKL 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6011U09016011 | 20661120130P | 20VK 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 3 | 31.546 | 33.922 | 1088 | 562 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6012009016011 | 20361220130P | 20VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6012L09016011 | 20561220130P | 20VKL 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6012U09016011 | 20661220130P | 20VK 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 34.418 | 37.01 | 1187 | 614 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6013009016011 | 20361320130P | 20VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6013L09016011 | 20561320130P | 20VKL 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6013U09016011 | 20661320130P | 20VK 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1300 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.55 | 37.29 | 40.098 | 1286 | 665 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6014009016011 | 20361420130P | 20VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6014L09016011 | 20561420130P | 20VKL 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6014U09016011 | 20661420130P | 20VK 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.82 | 40.162 | 43.186 | 1385 | 716 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6015009016011 | 20361520130P | 20VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6015L09016011 | 20561520130P | 20VKL 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6015U09016011 | 20661520130P | 20VK 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1500 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.1 | 43.034 | 46.274 | 1484 | 767 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6016009016011 | 20361620130P | 20VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6016L09016011 | 20561620130P | 20VKL 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6016U09016011 | 20661620130P | 20VK 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.37 | 45.905 | 49.361 | 1582 | 818 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6017009016011 | 20361720130P | 20VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6017L09016011 | 20561720130P | 20VKL 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6017U09016011 | 20661720130P | 20VK 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1700 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.64 | 48.778 | 50.542 | 1681 | 869 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6018009016011 | 20361820130P | 20VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6018L09016011 | 20561820130P | 20VKL 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6018U09016011 | 20661820130P | 20VK 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1800 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.92 | 51.65 | 53.518 | 1780 | 920 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6019009016011 | 20361920130P | 20VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6019L09016011 | 20561920130P | 20VKL 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6019U09016011 | 20661920130P | 20VK 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x1900 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.19 | 54.521 | 56.493 | 1879 | 972 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6020009016011 | 20362020130P | 20VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 600x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
PV02H6020L09016011 | 20562020130P | 20VKL 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 600x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pv02H6020U09016011 | 20662020130P | 20VK 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 600x2000 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.46 | 57.394 | 59.469 | 1978 | 1023 | 6.3179 | 1.2918
pv02H9004009016011 | 20390420130P | 20VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9004L09016011 | 20590420130P | 20VKL 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9004U09016011 | 20690420130P | 20VK 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x400 PLAN | RAL9016 | 14 | 1.632 | 17.898 | 19.245 | 542 | 284 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9005009016011 | 20390520130P | 20VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9005L09016011 | 20590520130P | 20VKL 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9005U09016011 | 20690520130P | 20VK 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x500 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.05 | 22.39 | 24.075 | 678 | 355 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9006009016011 | 20390620130P | 20VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9006L09016011 | 20590620130P | 20VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9006U09016011 | 20690620130P | 20VK 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x600 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.46 | 26.882 | 28.905 | 814 | 426 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9007009016011 | 20390720130P | 20VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9007L09016011 | 20590720130P | 20VKL 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9007U09016011 | 20690720130P | 20VK 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x700 PLAN | RAL9016 | 7 | 2.87 | 31.374 | 33.735 | 949 | 497 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9008009016011 | 20390820130P | 20VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9008L09016011 | 20590820130P | 20VKL 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9008U09016011 | 20690820130P | 20VK 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x800 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.28 | 35.866 | 38.565 | 1085 | 568 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9009009016011 | 20390920130P | 20VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9009L09016011 | 20590920130P | 20VKL 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9009U09016011 | 20690920130P | 20VK 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x900 PLAN | RAL9016 | 7 | 3.7 | 40.358 | 43.395 | 1220 | 639 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9010009016011 | 20391020130P | 20VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9010L09016011 | 20591020130P | 20VKL 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9010U09016011 | 20691020130P | 20VK 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1000 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.11 | 44.85 | 48.225 | 1356 | 710 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9011009016011 | 20391120130P | 20VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9011L09016011 | 20591120130P | 20VKL 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9011U09016011 | 20691120130P | 20VK 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1100 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.52 | 49.342 | 53.055 | 1492 | 781 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9012009016011 | 20391220130P | 20VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9012L09016011 | 20591220130P | 20VKL 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9012U09016011 | 20691220130P | 20VK 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1200 PLAN | RAL9016 | 7 | 4.93 | 53.834 | 57.885 | 1627 | 852 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9014009016011 | 20391420130P | 20VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9014L09016011 | 20591420130P | 20VKL 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9014U09016011 | 20691420130P | 20VK 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1400 PLAN | RAL9016 | 7 | 5.75 | 62.819 | 67.546 | 1898 | 994 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9016009016011 | 20391620130P | 20VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKPW 900x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9016L09016011 | 20591620130P | 20VKL 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, siroky, hyg. | 20VKLW 900x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pv02H9016U09016011 | 20691620130P | 20VK 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD, siroky, hyg. | 20VKUW 900x1600 PLAN | RAL9016 | 7 | 6.58 | 71.803 | 77.206 | 2170 | 1136 | 9.5831 | 1.2659
pv0303004009016011 | 30330420130P | 30VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 0.804 | 9.126 | 9.706 | 314 | 163 | 5.0725 | 1.2888
pv0303005009016011 | 30330520130P | 30VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.01 | 11.407 | 12.132 | 393 | 203 | 5.0725 | 1.2888
pv0303006009016011 | 30330620130P | 30VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.21 | 13.693 | 14.564 | 471 | 244 | 5.0725 | 1.2888
pv0303007009016011 | 30330720130P | 30VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.41 | 15.979 | 16.996 | 550 | 284 | 5.0725 | 1.2888
pv0303008009016011 | 30330820130P | 30VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.62 | 18.265 | 19.428 | 628 | 325 | 5.0725 | 1.2888
pv0303009009016011 | 30330920130P | 30VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.82 | 20.551 | 21.86 | 707 | 366 | 5.0725 | 1.2888
pv0303010009016011 | 30331020130P | 30VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.02 | 22.837 | 24.292 | 785 | 406 | 5.0725 | 1.2888
pv0303011009016011 | 30331120130P | 30VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.23 | 25.124 | 26.725 | 864 | 447 | 5.0725 | 1.2888
pv0303012009016011 | 30331220130P | 30VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.43 | 27.41 | 29.157 | 942 | 488 | 5.0725 | 1.2888
pv0303013009016011 | 30331320130P | 30VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.63 | 29.696 | 31.589 | 1021 | 528 | 5.0725 | 1.2888
pv0303014009016011 | 30331420130P | 30VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.84 | 31.982 | 34.021 | 1099 | 569 | 5.0725 | 1.2888
pv0303015009016011 | 30331520130P | 30VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.04 | 34.268 | 36.453 | 1178 | 610 | 5.0725 | 1.2888
pv0303016009016011 | 30331620130P | 30VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.25 | 36.554 | 38.885 | 1256 | 650 | 5.0725 | 1.2888
pv0303017009016011 | 30331720130P | 30VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.45 | 38.84 | 41.317 | 1335 | 691 | 5.0725 | 1.2888
pv0303018009016011 | 30331820130P | 30VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.65 | 41.126 | 43.749 | 1413 | 731 | 5.0725 | 1.2888
pv0303019009016011 | 30331920130P | 30VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.86 | 43.412 | 46.181 | 1492 | 772 | 5.0725 | 1.2888
pv0303020009016011 | 30332020130P | 30VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.06 | 45.698 | 48.613 | 1570 | 813 | 5.0725 | 1.2888
pv0304004009016011 | 30340420130P | 30VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 1.08 | 11.834 | 12.73 | 393 | 203 | 6.253 | 1.2925
pv0304005009016011 | 30340520130P | 30VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.35 | 14.792 | 15.914 | 491 | 254 | 6.253 | 1.2925
pv0304006009016011 | 30340620130P | 30VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.62 | 17.756 | 19.103 | 589 | 304 | 6.253 | 1.2925
pv0304007009016011 | 30340720130P | 30VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.9 | 20.721 | 22.293 | 687 | 355 | 6.253 | 1.2925
pv0304008009016011 | 30340820130P | 30VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.17 | 23.685 | 25.482 | 786 | 406 | 6.253 | 1.2925
pv0304009009016011 | 30340920130P | 30VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.44 | 26.65 | 28.672 | 884 | 457 | 6.253 | 1.2925
pv0304010009016011 | 30341020130P | 30VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.71 | 29.615 | 31.862 | 982 | 507 | 6.253 | 1.2925
pv0304011009016011 | 30341120130P | 30VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.99 | 32.579 | 35.051 | 1080 | 558 | 6.253 | 1.2925
pv0304012009016011 | 30341220130P | 30VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.26 | 35.544 | 38.241 | 1178 | 609 | 6.253 | 1.2925
pv0304013009016011 | 30341320130P | 30VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.53 | 38.508 | 41.43 | 1277 | 659 | 6.253 | 1.2925
pv0304014009016011 | 30341420130P | 30VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.8 | 41.473 | 44.62 | 1375 | 710 | 6.253 | 1.2925
pv0304015009016011 | 30341520130P | 30VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.08 | 44.437 | 47.809 | 1473 | 761 | 6.253 | 1.2925
pv0304016009016011 | 30341620130P | 30VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.35 | 47.402 | 50.999 | 1571 | 812 | 6.253 | 1.2925
pv0304017009016011 | 30341720130P | 30VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.62 | 50.367 | 54.189 | 1669 | 862 | 6.253 | 1.2925
pv0304018009016011 | 30341820130P | 30VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.89 | 53.331 | 57.378 | 1768 | 913 | 6.253 | 1.2925
pv0304019009016011 | 30341920130P | 30VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.17 | 56.296 | 60.568 | 1866 | 964 | 6.253 | 1.2925
pv0304020009016011 | 30342020130P | 30VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.44 | 59.26 | 63.757 | 1964 | 1015 | 6.253 | 1.2925
pv0305004009016011 | 30350420130P | 30VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.356 | 13.712 | 14.172 | 469 | 242 | 7.3548 | 1.2962
pv0305005009016011 | 30350520130P | 30VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.7 | 17.449 | 18.604 | 586 | 302 | 7.3548 | 1.2962
pv0305006009016011 | 30350620130P | 30VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.04 | 20.946 | 22.332 | 703 | 363 | 7.3548 | 1.2962
pv0305007009016011 | 30350720130P | 30VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.38 | 24.444 | 26.061 | 820 | 423 | 7.3548 | 1.2962
pv0305008009016011 | 30350820130P | 30VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.72 | 27.942 | 29.791 | 938 | 483 | 7.3548 | 1.2962
pv0305009009016011 | 30350920130P | 30VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.06 | 31.439 | 33.519 | 1055 | 544 | 7.3548 | 1.2962
pv0305010009016011 | 30351020130P | 30VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.4 | 34.936 | 37.248 | 1172 | 604 | 7.3548 | 1.2962
pv0305011009016011 | 30351120130P | 30VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.74 | 38.434 | 40.977 | 1289 | 665 | 7.3548 | 1.2962
pv0305012009016011 | 30351220130P | 30VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.09 | 41.931 | 44.705 | 1406 | 725 | 7.3548 | 1.2962
pv0305013009016011 | 30351320130P | 30VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.43 | 45.428 | 48.434 | 1524 | 786 | 7.3548 | 1.2962
pv0305014009016011 | 30351420130P | 30VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 48.925 | 52.163 | 1641 | 846 | 7.3548 | 1.2962
pv0305015009016011 | 30351520130P | 30VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.11 | 52.423 | 55.891 | 1758 | 906 | 7.3548 | 1.2962
pv0305016009016011 | 30351620130P | 30VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.45 | 55.92 | 59.62 | 1875 | 967 | 7.3548 | 1.2962
pv0305017009016011 | 30351720130P | 30VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.79 | 59.417 | 64.466 | 1992 | 1027 | 7.3548 | 1.2962
pv0305018009016011 | 30351820130P | 30VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.13 | 62.915 | 68.261 | 2110 | 1088 | 7.3548 | 1.2962
pv0305019009016011 | 30351920130P | 30VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.48 | 66.412 | 72.056 | 2227 | 1148 | 7.3548 | 1.2962
pv0305020009016011 | 30352020130P | 30VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.82 | 69.91 | 75.852 | 2344 | 1208 | 7.3548 | 1.2962
pv0306004009016011 | 30360420130P | 30VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 4 | 1.641 | 18.363 | 20.009 | 543 | 279 | 8.3976 | 1.2999
pv0306005009016011 | 30360520130P | 30VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.04 | 20.699 | 22.335 | 679 | 349 | 8.3976 | 1.2999
pv0306006009016011 | 30360620130P | 30VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.45 | 24.848 | 26.812 | 814 | 419 | 8.3976 | 1.2999
pv0306007009016011 | 30360720130P | 30VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.86 | 28.996 | 31.287 | 950 | 489 | 8.3976 | 1.2999
pv0306008009016011 | 30360820130P | 30VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.27 | 33.145 | 35.764 | 1086 | 559 | 8.3976 | 1.2999
pv0306009009016011 | 30360920130P | 30VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.68 | 37.293 | 40.239 | 1221 | 629 | 8.3976 | 1.2999
pv0306010009016011 | 30361020130P | 30VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.09 | 41.442 | 44.716 | 1357 | 699 | 8.3976 | 1.2999
pv0306011009016011 | 30361120130P | 30VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.5 | 45.59 | 49.191 | 1493 | 769 | 8.3976 | 1.2999
pv0306012009016011 | 30361220130P | 30VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.91 | 49.74 | 53.668 | 1628 | 838 | 8.3976 | 1.2999
pv0306013009016011 | 30361320130P | 30VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.32 | 53.889 | 58.144 | 1764 | 908 | 8.3976 | 1.2999
pv0306014009016011 | 30361420130P | 30VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.73 | 58.037 | 62.62 | 1900 | 978 | 8.3976 | 1.2999
pv0306015009016011 | 30361520130P | 30VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.14 | 62.186 | 67.096 | 2036 | 1048 | 8.3976 | 1.2999
pv0306016009016011 | 30361620130P | 30VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.56 | 66.334 | 71.572 | 2171 | 1118 | 8.3976 | 1.2999
pv0306017009016011 | 30361720130P | 30VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.97 | 70.483 | 77.39 | 2307 | 1188 | 8.3976 | 1.2999
pv0306018009016011 | 30361820130P | 30VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.38 | 74.632 | 81.946 | 2443 | 1258 | 8.3976 | 1.2999
pv0306019009016011 | 30361920130P | 30VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.79 | 78.78 | 86.5 | 2578 | 1327 | 8.3976 | 1.2999
pv0306020009016011 | 30362020130P | 30VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.2 | 82.93 | 91.055 | 2714 | 1397 | 8.3976 | 1.2999
pv0309004009016011 | 30390420130P | 30VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.46 | 26.04 | 28.82 | 762 | 390 | 11.2778 | 1.311
pv0309005009016011 | 30390520130P | 30VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.08 | 31.965 | 34.92 | 952 | 487 | 11.2778 | 1.311
pv0309006009016011 | 30390620130P | 30VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.69 | 38.372 | 41.919 | 1142 | 585 | 11.2778 | 1.311
pv03090060Z9016011 | 30390620150P | 30VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, Zn+RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x600 PLAN Zn | RAL9016 | 4 | 3.69 | 38.372 | 41.919 | 1142 | 585 | 11.2778 | 1.311
pv0309007009016011 | 30390720130P | 30VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.31 | 44.779 | 48.918 | 1333 | 682 | 11.2778 | 1.311
pv0309008009016011 | 30390820130P | 30VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.93 | 51.186 | 55.917 | 1523 | 780 | 11.2778 | 1.311
pv0309008L09016011 | 30590820130P | 30VKL 900x800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 30VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.93 | 51.186 | 55.917 | 1523 | 780 | 11.2778 | 1.311
pv0309009009016011 | 30390920130P | 30VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 57.593 | 62.916 | 1714 | 877 | 11.2778 | 1.311
pv0309010009016011 | 30391020130P | 30VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.16 | 64 | 69.915 | 1904 | 974 | 11.2778 | 1.311
pv0309011009016011 | 30391120130P | 30VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.78 | 70.407 | 76.914 | 2094 | 1072 | 11.2778 | 1.311
pv0309012009016011 | 30391220130P | 30VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.4 | 76.814 | 83.913 | 2285 | 1169 | 11.2778 | 1.311
pv0309014009016011 | 30391420130P | 30VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.63 | 89.629 | 97.912 | 2666 | 1364 | 11.2778 | 1.311
pv0309016009016011 | 30391620130P | 30VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD, hyg. | 30VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.87 | 102.443 | 111.91 | 3046 | 1559 | 11.2778 | 1.311
pv0333004009016011 | 33330420130P | 33VKP 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.1 | 11.606 | 11.972 | 520 | 265 | 7.4991 | 1.3178
pv0333004L09016011 | 33530420130P | 33VKL 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.1 | 11.606 | 11.972 | 520 | 265 | 7.4991 | 1.3178
pv0333004U09016011 | 33630420130P | 33VK 300x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.1 | 11.606 | 11.972 | 520 | 265 | 7.4991 | 1.3178
pv0333005009016011 | 33330520130P | 33VKP 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.52 | 14.507 | 14.965 | 650 | 332 | 7.4991 | 1.3178
pv0333005L09016011 | 33530520130P | 33VKL 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.52 | 14.507 | 14.965 | 650 | 332 | 7.4991 | 1.3178
pv0333005U09016011 | 33630520130P | 33VK 300x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 2.52 | 14.507 | 14.965 | 650 | 332 | 7.4991 | 1.3178
pv0333006009016011 | 33330620130P | 33VKP 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.08 | 17.413 | 17.963 | 780 | 398 | 7.4991 | 1.3178
pv0333006L09016011 | 33530620130P | 33VKL 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.08 | 17.413 | 17.963 | 780 | 398 | 7.4991 | 1.3178
pv0333006U09016011 | 33630620130P | 33VK 300x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.08 | 17.413 | 17.963 | 780 | 398 | 7.4991 | 1.3178
pv0333007009016011 | 33330720130P | 33VKP 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.64 | 20.319 | 20.961 | 910 | 464 | 7.4991 | 1.3178
pv0333007L09016011 | 33530720130P | 33VKL 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.64 | 20.319 | 20.961 | 910 | 464 | 7.4991 | 1.3178
pv0333007U09016011 | 33630720130P | 33VK 300x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.64 | 20.319 | 20.961 | 910 | 464 | 7.4991 | 1.3178
pv0333008009016011 | 33330820130P | 33VKP 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.21 | 23.225 | 23.959 | 1040 | 530 | 7.4991 | 1.3178
pv0333008L09016011 | 33530820130P | 33VKL 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.21 | 23.225 | 23.959 | 1040 | 530 | 7.4991 | 1.3178
pv0333008U09016011 | 33630820130P | 33VK 300x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.21 | 23.225 | 23.959 | 1040 | 530 | 7.4991 | 1.3178
pv0333009009016011 | 33330920130P | 33VKP 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 26.131 | 26.957 | 1170 | 597 | 7.4991 | 1.3178
pv0333009L09016011 | 33530920130P | 33VKL 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 26.131 | 26.957 | 1170 | 597 | 7.4991 | 1.3178
pv0333009U09016011 | 33630920130P | 33VK 300x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.77 | 26.131 | 26.957 | 1170 | 597 | 7.4991 | 1.3178
pv0333010009016011 | 33331020130P | 33VKP 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.33 | 29.037 | 29.955 | 1300 | 663 | 7.4991 | 1.3178
pv0333010L09016011 | 33531020130P | 33VKL 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.33 | 29.037 | 29.955 | 1300 | 663 | 7.4991 | 1.3178
pv0333010U09016011 | 33631020130P | 33VK 300x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.33 | 29.037 | 29.955 | 1300 | 663 | 7.4991 | 1.3178
pv0333011009016011 | 33331120130P | 33VKP 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.9 | 31.944 | 32.954 | 1430 | 729 | 7.4991 | 1.3178
pv0333011L09016011 | 33531120130P | 33VKL 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.9 | 31.944 | 32.954 | 1430 | 729 | 7.4991 | 1.3178
pv0333011U09016011 | 33631120130P | 33VK 300x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.9 | 31.944 | 32.954 | 1430 | 729 | 7.4991 | 1.3178
pv0333012009016011 | 33331220130P | 33VKP 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.46 | 34.85 | 35.952 | 1560 | 796 | 7.4991 | 1.3178
pv0333012L09016011 | 33531220130P | 33VKL 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.46 | 34.85 | 35.952 | 1560 | 796 | 7.4991 | 1.3178
pv0333012U09016011 | 33631220130P | 33VK 300x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.46 | 34.85 | 35.952 | 1560 | 796 | 7.4991 | 1.3178
pv0333013009016011 | 33331320130P | 33VKP 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.03 | 37.756 | 38.95 | 1690 | 862 | 7.4991 | 1.3178
pv0333013L09016011 | 33531320130P | 33VKL 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.03 | 37.756 | 38.95 | 1690 | 862 | 7.4991 | 1.3178
pv0333013U09016011 | 33631320130P | 33VK 300x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.03 | 37.756 | 38.95 | 1690 | 862 | 7.4991 | 1.3178
pv0333014009016011 | 33331420130P | 33VKP 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.59 | 40.662 | 41.948 | 1820 | 928 | 7.4991 | 1.3178
pv0333014L09016011 | 33531420130P | 33VKL 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.59 | 40.662 | 41.948 | 1820 | 928 | 7.4991 | 1.3178
pv0333014U09016011 | 33631420130P | 33VK 300x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.59 | 40.662 | 41.948 | 1820 | 928 | 7.4991 | 1.3178
pv0333015009016011 | 33331520130P | 33VKP 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.15 | 43.568 | 44.946 | 1950 | 995 | 7.4991 | 1.3178
pv0333015L09016011 | 33531520130P | 33VKL 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.15 | 43.568 | 44.946 | 1950 | 995 | 7.4991 | 1.3178
pv0333015U09016011 | 33631520130P | 33VK 300x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.15 | 43.568 | 44.946 | 1950 | 995 | 7.4991 | 1.3178
pv0333016009016011 | 33331620130P | 33VKP 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.72 | 46.474 | 47.944 | 2080 | 1061 | 7.4991 | 1.3178
pv0333016L09016011 | 33531620130P | 33VKL 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.72 | 46.474 | 47.944 | 2080 | 1061 | 7.4991 | 1.3178
pv0333016U09016011 | 33631620130P | 33VK 300x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.72 | 46.474 | 47.944 | 2080 | 1061 | 7.4991 | 1.3178
pv0333017009016011 | 33331720130P | 33VKP 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.28 | 49.38 | 50.501 | 2210 | 1127 | 7.4991 | 1.3178
pv0333017L09016011 | 33531720130P | 33VKL 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.28 | 49.38 | 50.501 | 2210 | 1127 | 7.4991 | 1.3178
pv0333017U09016011 | 33631720130P | 33VK 300x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.28 | 49.38 | 50.501 | 2210 | 1127 | 7.4991 | 1.3178
pv0333018009016011 | 33331820130P | 33VKP 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.85 | 52.286 | 53.473 | 2340 | 1194 | 7.4991 | 1.3178
pv0333018L09016011 | 33531820130P | 33VKL 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.85 | 52.286 | 53.473 | 2340 | 1194 | 7.4991 | 1.3178
pv0333018U09016011 | 33631820130P | 33VK 300x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.85 | 52.286 | 53.473 | 2340 | 1194 | 7.4991 | 1.3178
pv0333019009016011 | 33331920130P | 33VKP 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.41 | 55.192 | 56.445 | 2470 | 1260 | 7.4991 | 1.3178
pv0333019L09016011 | 33531920130P | 33VKL 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.41 | 55.192 | 56.445 | 2470 | 1260 | 7.4991 | 1.3178
pv0333019U09016011 | 33631920130P | 33VK 300x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.41 | 55.192 | 56.445 | 2470 | 1260 | 7.4991 | 1.3178
pv0333020009016011 | 33332020130P | 33VKP 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.97 | 58.098 | 59.417 | 2600 | 1326 | 7.4991 | 1.3178
pv0333020L09016011 | 33532020130P | 33VKL 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.97 | 58.098 | 59.417 | 2600 | 1326 | 7.4991 | 1.3178
pv0333020U09016011 | 33632020130P | 33VK 300x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 300x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.97 | 58.098 | 59.417 | 2600 | 1326 | 7.4991 | 1.3178
pv0334004009016011 | 33340420130P | 33VKP 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.909 | 15.486 | 15.976 | 654 | 333 | 9.4237 | 1.3178
pv0334004L09016011 | 33540420130P | 33VKL 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.909 | 15.486 | 15.976 | 654 | 333 | 9.4237 | 1.3178
pv0334004U09016011 | 33640420130P | 33VK 400x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 2.909 | 15.486 | 15.976 | 654 | 333 | 9.4237 | 1.3178
pv0334005009016011 | 33340520130P | 33VKP 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.53 | 19.357 | 19.97 | 817 | 417 | 9.4237 | 1.3178
pv0334005L09016011 | 33540520130P | 33VKL 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.53 | 19.357 | 19.97 | 817 | 417 | 9.4237 | 1.3178
pv0334005U09016011 | 33640520130P | 33VK 400x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 3.53 | 19.357 | 19.97 | 817 | 417 | 9.4237 | 1.3178
pv0334006009016011 | 33340620130P | 33VKP 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.31 | 23.234 | 23.97 | 980 | 500 | 9.4237 | 1.3178
pv0334006L09016011 | 33540620130P | 33VKL 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.31 | 23.234 | 23.97 | 980 | 500 | 9.4237 | 1.3178
pv0334006U09016011 | 33640620130P | 33VK 400x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.31 | 23.234 | 23.97 | 980 | 500 | 9.4237 | 1.3178
pv0334007009016011 | 33340720130P | 33VKP 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.09 | 27.112 | 27.971 | 1144 | 583 | 9.4237 | 1.3178
pv0334007L09016011 | 33540720130P | 33VKL 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.09 | 27.112 | 27.971 | 1144 | 583 | 9.4237 | 1.3178
pv0334007U09016011 | 33640720130P | 33VK 400x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.09 | 27.112 | 27.971 | 1144 | 583 | 9.4237 | 1.3178
pv0334008009016011 | 33340820130P | 33VKP 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.86 | 30.989 | 31.971 | 1307 | 667 | 9.4237 | 1.3178
pv0334008L09016011 | 33540820130P | 33VKL 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.86 | 30.989 | 31.971 | 1307 | 667 | 9.4237 | 1.3178
pv0334008U09016011 | 33640820130P | 33VK 400x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.86 | 30.989 | 31.971 | 1307 | 667 | 9.4237 | 1.3178
pv0334009009016011 | 33340920130P | 33VKP 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.64 | 34.867 | 35.972 | 1471 | 750 | 9.4237 | 1.3178
pv0334009L09016011 | 33540920130P | 33VKL 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.64 | 34.867 | 35.972 | 1471 | 750 | 9.4237 | 1.3178
pv0334009U09016011 | 33640920130P | 33VK 400x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.64 | 34.867 | 35.972 | 1471 | 750 | 9.4237 | 1.3178
pv0334010009016011 | 33341020130P | 33VKP 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.42 | 38.745 | 39.973 | 1634 | 833 | 9.4237 | 1.3178
pv0334010L09016011 | 33541020130P | 33VKL 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.42 | 38.745 | 39.973 | 1634 | 833 | 9.4237 | 1.3178
pv0334010U09016011 | 33641020130P | 33VK 400x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.42 | 38.745 | 39.973 | 1634 | 833 | 9.4237 | 1.3178
pv0334011009016011 | 33341120130P | 33VKP 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.19 | 42.622 | 43.973 | 1797 | 917 | 9.4237 | 1.3178
pv0334011L09016011 | 33541120130P | 33VKL 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.19 | 42.622 | 43.973 | 1797 | 917 | 9.4237 | 1.3178
pv0334011U09016011 | 33641120130P | 33VK 400x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.19 | 42.622 | 43.973 | 1797 | 917 | 9.4237 | 1.3178
pv0334012009016011 | 33341220130P | 33VKP 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.97 | 46.5 | 47.974 | 1961 | 1000 | 9.4237 | 1.3178
pv0334012L09016011 | 33541220130P | 33VKL 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.97 | 46.5 | 47.974 | 1961 | 1000 | 9.4237 | 1.3178
pv0334012U09016011 | 33641220130P | 33VK 400x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.97 | 46.5 | 47.974 | 1961 | 1000 | 9.4237 | 1.3178
pv0334013009016011 | 33341320130P | 33VKP 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.75 | 50.377 | 51.974 | 2124 | 1083 | 9.4237 | 1.3178
pv0334013L09016011 | 33541320130P | 33VKL 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.75 | 50.377 | 51.974 | 2124 | 1083 | 9.4237 | 1.3178
pv0334013U09016011 | 33641320130P | 33VK 400x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.75 | 50.377 | 51.974 | 2124 | 1083 | 9.4237 | 1.3178
pv0334014009016011 | 33341420130P | 33VKP 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.53 | 54.255 | 55.975 | 2288 | 1167 | 9.4237 | 1.3178
pv0334014L09016011 | 33541420130P | 33VKL 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.53 | 54.255 | 55.975 | 2288 | 1167 | 9.4237 | 1.3178
pv0334014U09016011 | 33641420130P | 33VK 400x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.53 | 54.255 | 55.975 | 2288 | 1167 | 9.4237 | 1.3178
pv0334015009016011 | 33341520130P | 33VKP 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.3 | 58.132 | 59.975 | 2451 | 1250 | 9.4237 | 1.3178
pv0334015L09016011 | 33541520130P | 33VKL 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.3 | 58.132 | 59.975 | 2451 | 1250 | 9.4237 | 1.3178
pv0334015U09016011 | 33641520130P | 33VK 400x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.3 | 58.132 | 59.975 | 2451 | 1250 | 9.4237 | 1.3178
pv0334016009016011 | 33341620130P | 33VKP 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.08 | 62.01 | 63.976 | 2614 | 1333 | 9.4237 | 1.3178
pv0334016L09016011 | 33541620130P | 33VKL 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.08 | 62.01 | 63.976 | 2614 | 1333 | 9.4237 | 1.3178
pv0334016U09016011 | 33641620130P | 33VK 400x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.08 | 62.01 | 63.976 | 2614 | 1333 | 9.4237 | 1.3178
pv0334017009016011 | 33341720130P | 33VKP 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.86 | 65.888 | 67.388 | 2778 | 1417 | 9.4237 | 1.3178
pv0334017L09016011 | 33541720130P | 33VKL 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.86 | 65.888 | 67.388 | 2778 | 1417 | 9.4237 | 1.3178
pv0334017U09016011 | 33641720130P | 33VK 400x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.86 | 65.888 | 67.388 | 2778 | 1417 | 9.4237 | 1.3178
pv0334018009016011 | 33341820130P | 33VKP 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.63 | 69.765 | 71.353 | 2941 | 1500 | 9.4237 | 1.3178
pv0334018L09016011 | 33541820130P | 33VKL 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.63 | 69.765 | 71.353 | 2941 | 1500 | 9.4237 | 1.3178
pv0334018U09016011 | 33641820130P | 33VK 400x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.63 | 69.765 | 71.353 | 2941 | 1500 | 9.4237 | 1.3178
pv0334019009016011 | 33341920130P | 33VKP 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.41 | 73.643 | 75.319 | 3105 | 1583 | 9.4237 | 1.3178
pv0334019L09016011 | 33541920130P | 33VKL 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.41 | 73.643 | 75.319 | 3105 | 1583 | 9.4237 | 1.3178
pv0334019U09016011 | 33641920130P | 33VK 400x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.41 | 73.643 | 75.319 | 3105 | 1583 | 9.4237 | 1.3178
pv0334020009016011 | 33342020130P | 33VKP 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 77.52 | 79.284 | 3268 | 1666 | 9.4237 | 1.3178
pv0334020L09016011 | 33542020130P | 33VKL 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 77.52 | 79.284 | 3268 | 1666 | 9.4237 | 1.3178
pv0334020U09016011 | 33642020130P | 33VK 400x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 400x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 77.52 | 79.284 | 3268 | 1666 | 9.4237 | 1.3178
pv0335004009016011 | 33350420130P | 33VKP 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 3.65 | 16.92 | 18.01 | 780 | 398 | 11.2507 | 1.3178
pv0335004L09016011 | 33550420130P | 33VKL 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 3.65 | 16.92 | 18.01 | 780 | 398 | 11.2507 | 1.3178
pv0335004U09016011 | 33650420130P | 33VK 500x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 3.65 | 16.92 | 18.01 | 780 | 398 | 11.2507 | 1.3178
pv0335005009016011 | 33350520130P | 33VKP 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.55 | 21.159 | 22.523 | 976 | 497 | 11.2507 | 1.3178
pv0335005L09016011 | 33550520130P | 33VKL 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.55 | 21.159 | 22.523 | 976 | 497 | 11.2507 | 1.3178
pv0335005U09016011 | 33650520130P | 33VK 500x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 4.55 | 21.159 | 22.523 | 976 | 497 | 11.2507 | 1.3178
pv0335006009016011 | 33350620130P | 33VKP 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 25.399 | 27.036 | 1171 | 597 | 11.2507 | 1.3178
pv0335006L09016011 | 33550620130P | 33VKL 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 25.399 | 27.036 | 1171 | 597 | 11.2507 | 1.3178
pv0335006U09016011 | 33650620130P | 33VK 500x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.54 | 25.399 | 27.036 | 1171 | 597 | 11.2507 | 1.3178
pv0335007009016011 | 33350720130P | 33VKP 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.53 | 29.638 | 31.548 | 1366 | 696 | 11.2507 | 1.3178
pv0335007L09016011 | 33550720130P | 33VKL 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.53 | 29.638 | 31.548 | 1366 | 696 | 11.2507 | 1.3178
pv0335007U09016011 | 33650720130P | 33VK 500x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.53 | 29.638 | 31.548 | 1366 | 696 | 11.2507 | 1.3178
pv0335008009016011 | 33350820130P | 33VKP 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.52 | 33.878 | 36.062 | 1561 | 796 | 11.2507 | 1.3178
pv0335008L09016011 | 33550820130P | 33VKL 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.52 | 33.878 | 36.062 | 1561 | 796 | 11.2507 | 1.3178
pv0335008U09016011 | 33650820130P | 33VK 500x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.52 | 33.878 | 36.062 | 1561 | 796 | 11.2507 | 1.3178
pv0335009009016011 | 33350920130P | 33VKP 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.51 | 38.118 | 40.575 | 1756 | 895 | 11.2507 | 1.3178
pv0335009L09016011 | 33550920130P | 33VKL 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.51 | 38.118 | 40.575 | 1756 | 895 | 11.2507 | 1.3178
pv0335009U09016011 | 33650920130P | 33VK 500x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.51 | 38.118 | 40.575 | 1756 | 895 | 11.2507 | 1.3178
pv0335010009016011 | 33351020130P | 33VKP 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.5 | 42.357 | 45.088 | 1951 | 995 | 11.2507 | 1.3178
pv0335010L07012011 | 33551020180P | 33VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL7012, ZD | 33VKL 500x1000 PLAN RAL7012 | RAL7012 | 4 | 9.5 | 38.717 | 41.448 | 2091 | 1055 | 11.1553 | 1.3377
pv0335010L09016011 | 33551020130P | 33VKL 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.5 | 42.357 | 45.088 | 1951 | 995 | 11.2507 | 1.3178
pv0335010U09016011 | 33651020130P | 33VK 500x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.5 | 42.357 | 45.088 | 1951 | 995 | 11.2507 | 1.3178
pv0335011009016011 | 33351120130P | 33VKP 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.49 | 46.596 | 49.601 | 2146 | 1094 | 11.2507 | 1.3178
pv0335011L09016011 | 33551120130P | 33VKL 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.49 | 46.596 | 49.601 | 2146 | 1094 | 11.2507 | 1.3178
pv0335011U09016011 | 33651120130P | 33VK 500x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.49 | 46.596 | 49.601 | 2146 | 1094 | 11.2507 | 1.3178
pv0335012009016011 | 33351220130P | 33VKP 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.48 | 50.836 | 54.114 | 2341 | 1194 | 11.2507 | 1.3178
pv0335012L09016011 | 33551220130P | 33VKL 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.48 | 50.836 | 54.114 | 2341 | 1194 | 11.2507 | 1.3178
pv0335012U09016011 | 33651220130P | 33VK 500x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.48 | 50.836 | 54.114 | 2341 | 1194 | 11.2507 | 1.3178
pv0335013009016011 | 33351320130P | 33VKP 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.47 | 55.075 | 58.627 | 2536 | 1293 | 11.2507 | 1.3178
pv0335013L09016011 | 33551320130P | 33VKL 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.47 | 55.075 | 58.627 | 2536 | 1293 | 11.2507 | 1.3178
pv0335013U09016011 | 33651320130P | 33VK 500x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.47 | 55.075 | 58.627 | 2536 | 1293 | 11.2507 | 1.3178
pv0335014009016011 | 33351420130P | 33VKP 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.46 | 59.315 | 63.14 | 2731 | 1393 | 11.2507 | 1.3178
pv0335014L09016011 | 33551420130P | 33VKL 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.46 | 59.315 | 63.14 | 2731 | 1393 | 11.2507 | 1.3178
pv0335014U09016011 | 33651420130P | 33VK 500x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.46 | 59.315 | 63.14 | 2731 | 1393 | 11.2507 | 1.3178
pv0335015009016011 | 33351520130P | 33VKP 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.45 | 63.554 | 67.653 | 2927 | 1492 | 11.2507 | 1.3178
pv0335015L09016011 | 33551520130P | 33VKL 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.45 | 63.554 | 67.653 | 2927 | 1492 | 11.2507 | 1.3178
pv0335015U09016011 | 33651520130P | 33VK 500x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.45 | 63.554 | 67.653 | 2927 | 1492 | 11.2507 | 1.3178
pv0335016009016011 | 33351620130P | 33VKP 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.44 | 67.793 | 72.166 | 3122 | 1592 | 11.2507 | 1.3178
pv0335016L09016011 | 33551620130P | 33VKL 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.44 | 67.793 | 72.166 | 3122 | 1592 | 11.2507 | 1.3178
pv0335016U09016011 | 33651620130P | 33VK 500x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.44 | 67.793 | 72.166 | 3122 | 1592 | 11.2507 | 1.3178
pv0335017009016011 | 33351720130P | 33VKP 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.43 | 72.033 | 77.768 | 3317 | 1691 | 11.2507 | 1.3178
pv0335017L09016011 | 33551720130P | 33VKL 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.43 | 72.033 | 77.768 | 3317 | 1691 | 11.2507 | 1.3178
pv0335017U09016011 | 33651720130P | 33VK 500x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.43 | 72.033 | 77.768 | 3317 | 1691 | 11.2507 | 1.3178
pv0335018009016011 | 33351820130P | 33VKP 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.42 | 76.272 | 82.344 | 3512 | 1791 | 11.2507 | 1.3178
pv0335018L09016011 | 33551820130P | 33VKL 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.42 | 76.272 | 82.344 | 3512 | 1791 | 11.2507 | 1.3178
pv0335018U09016011 | 33651820130P | 33VK 500x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.42 | 76.272 | 82.344 | 3512 | 1791 | 11.2507 | 1.3178
pv0335019009016011 | 33351920130P | 33VKP 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.41 | 80.511 | 86.92 | 3707 | 1890 | 11.2507 | 1.3178
pv0335019L09016011 | 33551920130P | 33VKL 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.41 | 80.511 | 86.92 | 3707 | 1890 | 11.2507 | 1.3178
pv0335019U09016011 | 33651920130P | 33VK 500x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.41 | 80.511 | 86.92 | 3707 | 1890 | 11.2507 | 1.3178
pv0335020009016011 | 33352020130P | 33VKP 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.4 | 84.752 | 91.498 | 3902 | 1990 | 11.2507 | 1.3178
pv0335020L09016011 | 33552020130P | 33VKL 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.4 | 84.752 | 91.498 | 3902 | 1990 | 11.2507 | 1.3178
pv0335020U09016011 | 33652020130P | 33VK 500x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 500x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.4 | 84.752 | 91.498 | 3902 | 1990 | 11.2507 | 1.3178
pv0336004009016011 | 33360420130P | 33VKP 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 4.479 | 20.313 | 21.622 | 902 | 460 | 13.0034 | 1.3179
pv0336004L09016011 | 33560420130P | 33VKL 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 4.479 | 20.313 | 21.622 | 902 | 460 | 13.0034 | 1.3179
pv0336004U09016011 | 33660420130P | 33VK 600x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 4.479 | 20.313 | 21.622 | 902 | 460 | 13.0034 | 1.3179
pv0336005009016011 | 33360520130P | 33VKP 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.57 | 25.403 | 27.039 | 1128 | 575 | 13.0034 | 1.3179
pv0336005L09016011 | 33560520130P | 33VKL 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.57 | 25.403 | 27.039 | 1128 | 575 | 13.0034 | 1.3179
pv0336005U09016011 | 33660520130P | 33VK 600x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 5.57 | 25.403 | 27.039 | 1128 | 575 | 13.0034 | 1.3179
pv0336006009016011 | 33360620130P | 33VKP 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.77 | 30.492 | 32.457 | 1353 | 690 | 13.0034 | 1.3179
pv0336006L09016011 | 33560620130P | 33VKL 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.77 | 30.492 | 32.457 | 1353 | 690 | 13.0034 | 1.3179
pv0336006U09016011 | 33660620130P | 33VK 600x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 6.77 | 30.492 | 32.457 | 1353 | 690 | 13.0034 | 1.3179
pv0336007009016011 | 33360720130P | 33VKP 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.97 | 35.581 | 37.873 | 1579 | 805 | 13.0034 | 1.3179
pv0336007L09016011 | 33560720130P | 33VKL 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.97 | 35.581 | 37.873 | 1579 | 805 | 13.0034 | 1.3179
pv0336007U09016011 | 33660720130P | 33VK 600x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 7.97 | 35.581 | 37.873 | 1579 | 805 | 13.0034 | 1.3179
pv0336008009016011 | 33360820130P | 33VKP 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.18 | 40.671 | 43.29 | 1804 | 920 | 13.0034 | 1.3179
pv0336008L09016011 | 33560820130P | 33VKL 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.18 | 40.671 | 43.29 | 1804 | 920 | 13.0034 | 1.3179
pv0336008U09016011 | 33660820130P | 33VK 600x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 9.18 | 40.671 | 43.29 | 1804 | 920 | 13.0034 | 1.3179
pv0336009009016011 | 33360920130P | 33VKP 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.38 | 45.76 | 48.707 | 2030 | 1035 | 13.0034 | 1.3179
pv0336009L09016011 | 33560920130P | 33VKL 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.38 | 45.76 | 48.707 | 2030 | 1035 | 13.0034 | 1.3179
pv0336009U09016011 | 33660920130P | 33VK 600x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.38 | 45.76 | 48.707 | 2030 | 1035 | 13.0034 | 1.3179
pv0336010009016011 | 33361020130P | 33VKP 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.58 | 50.85 | 54.124 | 2255 | 1150 | 13.0034 | 1.3179
pv0336010L09016011 | 33561020130P | 33VKL 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.58 | 50.85 | 54.124 | 2255 | 1150 | 13.0034 | 1.3179
pv0336010U09016011 | 33661020130P | 33VK 600x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 11.58 | 50.85 | 54.124 | 2255 | 1150 | 13.0034 | 1.3179
pv0336011009016011 | 33361120130P | 33VKP 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.79 | 55.939 | 59.54 | 2481 | 1265 | 13.0034 | 1.3179
pv0336011L09016011 | 33561120130P | 33VKL 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.79 | 55.939 | 59.54 | 2481 | 1265 | 13.0034 | 1.3179
pv0336011U09016011 | 33661120130P | 33VK 600x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.79 | 55.939 | 59.54 | 2481 | 1265 | 13.0034 | 1.3179
pv0336012009016011 | 33361220130P | 33VKP 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.99 | 61.029 | 64.957 | 2706 | 1380 | 13.0034 | 1.3179
pv0336012L09016011 | 33561220130P | 33VKL 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.99 | 61.029 | 64.957 | 2706 | 1380 | 13.0034 | 1.3179
pv0336012U09016011 | 33661220130P | 33VK 600x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 13.99 | 61.029 | 64.957 | 2706 | 1380 | 13.0034 | 1.3179
pv0336013009016011 | 33361320130P | 33VKP 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 66.119 | 70.375 | 2932 | 1495 | 13.0034 | 1.3179
pv0336013L09016011 | 33561320130P | 33VKL 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 66.119 | 70.375 | 2932 | 1495 | 13.0034 | 1.3179
pv0336013U09016011 | 33661320130P | 33VK 600x1300 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1300 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.19 | 66.119 | 70.375 | 2932 | 1495 | 13.0034 | 1.3179
pv0336014009016011 | 33361420130P | 33VKP 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.4 | 71.208 | 75.791 | 3157 | 1610 | 13.0034 | 1.3179
pv0336014L09016011 | 33561420130P | 33VKL 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.4 | 71.208 | 75.791 | 3157 | 1610 | 13.0034 | 1.3179
pv0336014U09016011 | 33661420130P | 33VK 600x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 16.4 | 71.208 | 75.791 | 3157 | 1610 | 13.0034 | 1.3179
pv0336015009016011 | 33361520130P | 33VKP 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.6 | 76.298 | 81.208 | 3383 | 1725 | 13.0034 | 1.3179
pv0336015L09016011 | 33561520130P | 33VKL 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.6 | 76.298 | 81.208 | 3383 | 1725 | 13.0034 | 1.3179
pv0336015U09016011 | 33661520130P | 33VK 600x1500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1500 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.6 | 76.298 | 81.208 | 3383 | 1725 | 13.0034 | 1.3179
pv0336016009016011 | 33361620130P | 33VKP 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.8 | 81.387 | 86.625 | 3608 | 1840 | 13.0034 | 1.3179
pv0336016L09016011 | 33561620130P | 33VKL 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.8 | 81.387 | 86.625 | 3608 | 1840 | 13.0034 | 1.3179
pv0336016U09016011 | 33661620130P | 33VK 600x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 18.8 | 81.387 | 86.625 | 3608 | 1840 | 13.0034 | 1.3179
pv0336017009016011 | 33361720130P | 33VKP 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 20.01 | 86.477 | 93.352 | 3834 | 1955 | 13.0034 | 1.3179
pv0336017L09016011 | 33561720130P | 33VKL 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 20.01 | 86.477 | 93.352 | 3834 | 1955 | 13.0034 | 1.3179
pv0336017U09016011 | 33661720130P | 33VK 600x1700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1700 PLAN | RAL9016 | 4 | 20.01 | 86.477 | 93.352 | 3834 | 1955 | 13.0034 | 1.3179
pv0336018009016011 | 33361820130P | 33VKP 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.21 | 91.567 | 98.846 | 4059 | 2070 | 13.0034 | 1.3179
pv0336018L09016011 | 33561820130P | 33VKL 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.21 | 91.567 | 98.846 | 4059 | 2070 | 13.0034 | 1.3179
pv0336018U09016011 | 33661820130P | 33VK 600x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.21 | 91.567 | 98.846 | 4059 | 2070 | 13.0034 | 1.3179
pv0336019009016011 | 33361920130P | 33VKP 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 22.41 | 96.656 | 104.34 | 4285 | 2185 | 13.0034 | 1.3179
pv0336019L09016011 | 33561920130P | 33VKL 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 22.41 | 96.656 | 104.34 | 4285 | 2185 | 13.0034 | 1.3179
pv0336019U09016011 | 33661920130P | 33VK 600x1900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x1900 PLAN | RAL9016 | 4 | 22.41 | 96.656 | 104.34 | 4285 | 2185 | 13.0034 | 1.3179
pv0336020009016011 | 33362020130P | 33VKP 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 23.62 | 101.746 | 109.834 | 4510 | 2300 | 13.0034 | 1.3179
pv0336020L09016011 | 33562020130P | 33VKL 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 23.62 | 101.746 | 109.834 | 4510 | 2300 | 13.0034 | 1.3179
pv0336020U09016011 | 33662020130P | 33VK 600x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 600x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 23.62 | 101.746 | 109.834 | 4510 | 2300 | 13.0034 | 1.3179
pv0339004009016011 | 33390420130P | 33VKP 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 6.883 | 31.758 | 33.801 | 1245 | 635 | 17.9428 | 1.3179
PV0339004L09016011 | 33590420130P | 33VKL 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 6.883 | 31.758 | 33.801 | 1245 | 635 | 17.9428 | 1.3179
pv0339004U09016011 | 33690420130P | 33VK 900x0400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x400 PLAN | RAL9016 | 8 | 6.883 | 31.758 | 33.801 | 1245 | 635 | 17.9428 | 1.3179
pv0339005009016011 | 33390520130P | 33VKP 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.61 | 39.715 | 42.27 | 1556 | 794 | 17.9428 | 1.3179
pv0339005L09016011 | 33590520130P | 33VKL 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.61 | 39.715 | 42.27 | 1556 | 794 | 17.9428 | 1.3179
pv0339005U09016011 | 33690520130P | 33VK 900x0500 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x500 PLAN | RAL9016 | 4 | 8.61 | 39.715 | 42.27 | 1556 | 794 | 17.9428 | 1.3179
pv0339006009005011 | 33390620180P | 33VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33VKP 900x600 PLAN RAL9005 | RAL9005 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pv0339006009016011 | 33390620130P | 33VKP 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pv0339006L09005011 | 33590620180P | 33VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9005, ZD | 33VKL 900x600 PLAN RAL9005 | RAL9005 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pv0339006L09016011 | 33590620130P | 33VKL 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pv0339006U09016011 | 33690620130P | 33VK 900x0600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x600 PLAN | RAL9016 | 4 | 10.46 | 47.672 | 50.739 | 1867 | 952 | 17.9428 | 1.3179
pv0339007009016011 | 33390720130P | 33VKP 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.31 | 55.629 | 59.208 | 2178 | 1111 | 17.9428 | 1.3179
pv0339007L09016011 | 33590720130P | 33VKL 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.31 | 55.629 | 59.208 | 2178 | 1111 | 17.9428 | 1.3179
pv0339007U09016011 | 33690720130P | 33VK 900x0700 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x700 PLAN | RAL9016 | 4 | 12.31 | 55.629 | 59.208 | 2178 | 1111 | 17.9428 | 1.3179
pv0339008009016011 | 33390820130P | 33VKP 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.15 | 63.586 | 67.677 | 2490 | 1270 | 17.9428 | 1.3179
pv0339008L09016011 | 33590820130P | 33VKL 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.15 | 63.586 | 67.677 | 2490 | 1270 | 17.9428 | 1.3179
pv0339008U09016011 | 33690820130P | 33VK 900x0800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x800 PLAN | RAL9016 | 4 | 14.15 | 63.586 | 67.677 | 2490 | 1270 | 17.9428 | 1.3179
pv0339009009016011 | 33390920130P | 33VKP 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.99 | 71.543 | 76.146 | 2801 | 1428 | 17.9428 | 1.3179
pv0339009L09016011 | 33590920130P | 33VKL 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.99 | 71.543 | 76.146 | 2801 | 1428 | 17.9428 | 1.3179
pv0339009U09016011 | 33690920130P | 33VK 900x0900 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x900 PLAN | RAL9016 | 4 | 15.99 | 71.543 | 76.146 | 2801 | 1428 | 17.9428 | 1.3179
pv0339010009016011 | 33391020130P | 33VKP 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.83 | 79.5 | 84.615 | 3112 | 1587 | 17.9428 | 1.3179
pv0339010L09016011 | 33591020130P | 33VKL 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.83 | 79.5 | 84.615 | 3112 | 1587 | 17.9428 | 1.3179
pv0339010U09016011 | 33691020130P | 33VK 900x1000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1000 PLAN | RAL9016 | 4 | 17.83 | 79.5 | 84.615 | 3112 | 1587 | 17.9428 | 1.3179
pv0339011009016011 | 33391120130P | 33VKP 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.68 | 87.457 | 93.084 | 3423 | 1746 | 17.9428 | 1.3179
pv0339011L09016011 | 33591120130P | 33VKL 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.68 | 87.457 | 93.084 | 3423 | 1746 | 17.9428 | 1.3179
pv0339011U09016011 | 33691120130P | 33VK 900x1100 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1100 PLAN | RAL9016 | 4 | 19.68 | 87.457 | 93.084 | 3423 | 1746 | 17.9428 | 1.3179
pv0339012009016011 | 33391220130P | 33VKP 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.52 | 95.414 | 101.553 | 3734 | 1904 | 17.9428 | 1.3179
pv0339012L09016011 | 33591220130P | 33VKL 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.52 | 95.414 | 101.553 | 3734 | 1904 | 17.9428 | 1.3179
pv0339012U09016011 | 33691220130P | 33VK 900x1200 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1200 PLAN | RAL9016 | 4 | 21.52 | 95.414 | 101.553 | 3734 | 1904 | 17.9428 | 1.3179
pv0339014009016011 | 33391420130P | 33VKP 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 25.2 | 111.329 | 118.492 | 4357 | 2222 | 17.9428 | 1.3179
pv0339014L09016011 | 33591420130P | 33VKL 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 25.2 | 111.329 | 118.492 | 4357 | 2222 | 17.9428 | 1.3179
pv0339014U09016011 | 33691420130P | 33VK 900x1400 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1400 PLAN | RAL9016 | 4 | 25.2 | 111.329 | 118.492 | 4357 | 2222 | 17.9428 | 1.3179
pv0339016009016011 | 33391620130P | 33VKP 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 28.89 | 127.243 | 135.43 | 4979 | 2539 | 17.9428 | 1.3179
pv0339016L09016011 | 33591620130P | 33VKL 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 28.89 | 127.243 | 135.43 | 4979 | 2539 | 17.9428 | 1.3179
pv0339016U09016011 | 33691620130P | 33VK 900x1600 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1600 PLAN | RAL9016 | 4 | 28.89 | 127.243 | 135.43 | 4979 | 2539 | 17.9428 | 1.3179
pv0339018009016011 | 33391820130P | 33VKP 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 32.57 | 143.157 | 154.532 | 5602 | 2857 | 17.9428 | 1.3179
pv0339018L09016011 | 33591820130P | 33VKL 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 32.57 | 143.157 | 154.532 | 5602 | 2857 | 17.9428 | 1.3179
pv0339018U09016011 | 33691820130P | 33VK 900x1800 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x1800 PLAN | RAL9016 | 4 | 32.57 | 143.157 | 154.532 | 5602 | 2857 | 17.9428 | 1.3179
pv0339020009016011 | 33392020130P | 33VKP 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKP 900x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 36.26 | 159.071 | 171.71 | 6224 | 3174 | 17.9428 | 1.3179
pv0339020L09016011 | 33592020130P | 33VKL 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, ZD | 33VKL 900x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 36.26 | 159.071 | 171.71 | 6224 | 3174 | 17.9428 | 1.3179
pv0339020U09016011 | 33692020130P | 33VK 900x2000 PLAN, Kr, 1.0 MPa, t:1, RAL9016, bezZD | 33VKU 900x2000 PLAN | RAL9016 | 4 | 36.26 | 159.071 | 171.71 | 6224 | 3174 | 17.9428 | 1.3179